4.4. Прочность болтов нормальной точности

В болтовом соединении сдвигу элементов препятствует стержень болта (рис. 4.8) Очевидно, под нагрузкой N в плоскости контакта соединяемых элементов стержень болта должен испытывать срез τ=N/A. где A=πd2/4- площадь сечения болта, d -диаметр болта. Кроме того, стенки отверстия оказывают давление на поверхность болта σ1=N/dt1 ; σ2=N/dt2 здесь t1,t2-толщины соединяемых элементов.

Рис. 4.8. Работа односрезного болта нормальной точности

В пакете листов плоскостей среза больше (рис. 4.9), поэтому касательные напряжения в общем случае вычисляют с учетом количества срезов ns:

τ=N/nsA,	(4.10)

а нормальные – по минимальной толщине листов, работающих в одном направлении

σ=N/d(Ʃt)min* .                                              (4.11)

Рис 4.9 Работа Многосрезных болтов

а - двухсрезного;

б - трёхсрезного

Учитывая довольно приближенную схему напряженного состояния в соединении в условия прочности вводят коэффициент условий работы болтового соединения γ≤1.0 [13]:

τ ≤ Rbsγbγc/γn ,  σ  ≤ Rbsγbγc/γn,               (4.12)

4.5. Расчет узлов на болтах

Внешняя нагрузка, приложенная к соединению, распределяется некоторым образом между всеми болтами. Если направление силы Р проходит через центр тяжести срезаемых площадей (рис. 4.10, а), то каждый болт будет развивать реакцию

Рис. 4.10. Работа болтового узла под нагрузкой

N=P/n                         	                                           (4.13)

где п - число болтов в узле.

Когда нагрузка представлена моментом, то, применяя формулу (4.7), найдем наиболее напряженный болт (рис. 4.10, б):

Ni=Mrii=1nri2.                                                                             (4.14)

Выражения (4.13) и (4.14) справедливы для узлов, где применены болты одного диаметра, что обычно и предусматривается в проекте.

В общем случае при произвольной нагрузке находим суммарное усилие для любого болта:

N=NP2+NM2−2NPNMcosα,                                           (4.15)

где NP и NM рассчитываем по формулам (4.13) и (4.14) соответственно. Найдя наиболее напряженный болт, проверяем его прочность по условиям (4.12).

4.6. Критерий прочности фрикционного соединения

Фрикционное соединение собирают на высокопрочных болтах, которые не предназначены для работы на срез и смятие. Болты здесь используют, как правило, только для создания сил трения в зоне контакта соединяемых элементов путем предварительной затяжки болтов (рис. 4.11). Чем больше натяжение болта Т и коэффициент трения в зоне контакта, тем больше сила сжатия пакета и сила трения F.

Рис. 4.11. Схема работы фрикционоого соединения

Такое соединение считается прочным, если нагрузка на болт N не превышает силы трения:

N≤Fγbγhγcγn,                                                                (4.16)

здесь γh> 1,0 - коэффициент надежности соединения, учитывающий нестабильность силы трения:

F=Tμnc;	(4.17)

μ=  0,25 -г- 0,58 - коэффициент трения, зависит от состояния поверхностей в зоне контакта; пс - число контактов рабочих поверхностей трения;  T= 0,7RbunAnetto  -  рекомендуемое усилие предварительного натяжения болта;  Rbun - нормативное сопротивление материала болта на разрыв (табл. П4);

Anetto=0,85d2/4- площадь сечения стержня болта по резьбе.

Определение усилия N, действующего на болт, в узле выполняется аналогично изложенной выше методике.

4.7. Расчет фланцевых соединений

Рассмотрим работу узла с жесткими фланцами под центральной нагрузкой, когда равнодействующая Р проходит через центр тяжести поля болтов (рис. 4.12). В этом случае все болты воспринимают одинаковое усилие N = Р/п, а условие прочности болтов на растяжение принимает вид:

σ=N / Anetto ≤ Rbtγbγc/γn ,         (4.18)

где Rbt расчетное сопротивление материала болта на растяжение (табл. П3).

Предельно-допустимое усилие для высокопрочных болтов ограничивается величиной предварительного натяжения;

N≤Tγbγhγcγn,                                                                 (4.19)

При действии момента М узел работает по схеме с односторонней связью (рис. 4.13), тогда усилие в наиболее нагруженном болте определяется выражением:

Nmax=Mνi=1nνi2;      R=i=1nNi.             (4.20)

Одновременное действие момента и центральной растягивающей силы создает усилие (рис. 4.74, а, б)

Рис. 4.12. Расчетная схема фланцевого соединения с центральной нагрузкой

Nmax=Pn+Mymaxi=1nyi2                (4.21)

если Pn>My1i=1nyi2

и   Nmax=(Py0+M)νmaxi=1nνi2       (4.22)

если Pn≤My1i=1nyi2

Рис. 4.13. Расчетная схема фланцевого соединения при действии момента

В последнем случае R=i=1nNi−P

Следует иметь в виду, что проектирование узлов и соединений должно выполняться с соблюдением определенных рекомендаций, преследующих технологичность изготовления, простоту монтажа и высокую надежность конструкций [5; 11; 13].

Рис. 4.14. Расчетная схема фланцевого узла при действии центральной силы и момента:

а - схема в случае отсутствия односторонней связи; б - схема при возникновении односторонней связи

ГЛАВА 5. БАЛКИ

5.1. Назначение балок

Балка - это элемент конструкций, предназначенный для восприятия нагрузки в пролете и передачи ее на опоры. Следовательно, балка работает на изгиб, и этим определяется ее конструктивная форма.

По конструкции балки подразделяются на прокатные, когда в качестве несущего стержня используется готовый профиль, и составные большого сечения, которые собирают из листов.

По статической схеме балки классифицируют на статически определимые и статически неопределимые.

Рис. 5.1. расчетная схема статически определимой балки

5.2. Подбор сечения прокатных балок

Подбор сечения начинают с определения расчетной нагрузки, выбора расчетной схемы стержня и определения основного усилия - изгибающего момента (рис. 5.1). От максимального момента зависят расчетные нормальные напряжения при изгибе (3.6) и, в конечном итоге, выполнение условия прочности (3.7):

σ = M / W ≤ Ryγc/γn.

Из этого неравенства вычисляют требуемый момент сопротивления:

W ≥ Mγn/Ryγc.                                                                                    (5.1)

Далее подбирают подходящий калибр профиля по сортаменту, см. табл. П11-Ш2 приложения, где приведены все геометрические характеристики стандартных сечений. Наиболее распространенными сечениями прокатных балок являются двутавры и швеллеры.

Как правило, для прокатных профилей нет нужды проверять прочность по срезу и приведенным напряжениям ввиду их довольно толстых стенок, из-за чего величина этих напряжений обычно невелика и потому не опасна.

Если сжатый пояс балки не закреплен в своей плоскости, то необходима проверка ее устойчивости (3.34), когда lef>0,5bERy; lef- длина незакрепленного участка сжатого пояса, b - ширина пояса.

Все конструкции должны удовлетворять условию жесткости по второй группе предельных состояний. Для балок это условие выражается в ограничении прогиба. F

ƒ / l ≤ [f / l]                                                                                         (5.2)

где l - прогиб от нормативной нагрузки; l - пролет балки; ƒ - допустимое значение относительного прогиба [12].

При удовлетворении условий устойчивости и жесткости подбор сечения в целях экономии материала можно выполнять с допущением некоторого развития пластических деформаций, используя пластический момент сопротивления cW, где с = 1,1.

Пример 5.1. Подобрать сечение прокатной балки.

Исходные данные: полезная нагрузка р = 22 кПа, пролет балки l = 7 м, шаг балок а = 1,8 м, настил - железобетонная плита толщиной tb = 100 мм с объемным весом уь = 25 кН/м3, опалубка - профлист H57-750-07 с массой т - 8,7 кг/м2, сталь балок - С235 с расчетным сопротивлением Ry = 230 МПа, см. табл. П1 приложения; ус=1,уп= 1.

Нормативная нагрузка от плиты pb = tb γь = 0,1 ˑ 25 = 2,5 кПа; нормативная нагрузка от настила pm = mg = 8,7 • 9,81 = 0,085 кПа; суммарная нормативная нагрузка рп=(р + pь+ pт) = 24,59 кПа.

Погонная нормативная нагрузка: qn = арn = 1,8 • 24,59 = 44,25 кН/м.

Расчетная погонная нагрузка: q= а(1,2р +1,3 pь + 1,05рт) = 53,53 кН/м.

Максимальный изгибающий момент   Мтах= ql2/8 = 52,52 • 7,02/8 =

327,88 кНм.

Требуемый момент сопротивления Wreq ≥ Мтах γn/(ycR ус) = 32788/23 • 1,1  = 1296 см3.

По сортаменту выбираем I50Б1: W50=511 см3, /50 = 37160 см4,

масса - 73 кг/м. Проверяем прогиб балки [12]:

fl=5qnl3384EI=5×0,4425×7003384×2,06×104×37160=1387<1250

Общая устойчивость балок обеспечена их закреплением с настилом на винтах.

5.3. Оптимальная высота сечения в составных балках

Поскольку эпюра нормальных напряжений при изгибе (рис. 3.3) не зависит от формы сечения, имеет смысл распределять больше материала в крайних частях, где напряжения велики, уменьшая его количество вблизи центра тяжести, где материал мало включен в работу на растяжение или сжатие. В этих условиях наиболее выгодной формой сечения является симметричный двутавр, в котором большая часть металла сосредоточена в поясах (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Геометрические параметры двутавра

Оптимальное распределение материала в сечении, иными словами соотношение размеров поясов и стенки, нетрудно установить аналитически, исходя из величины требуемого момента сопротивления W .

Прежде всего установим зависимость момента сопротивления от высоты сечения h:

Wh2=I=thw312+2Af(hf2)2+2btf312

где Af=tfb— площадь пояса. Учитывая весьма небольшие толщины элементов по сравнению с высотой, заметим, что последний член на несколько порядков меньше остальных, и поэтому в расчетах металлических конструкций им можно пренебречь. Имея в виду далее, что hw≈hf≈h, получаем следующую зависимость:

2Wh=th3+2Af	(5.3)

в которой площадь поясов можно выразить через площадь всего сечения:2Af=A−th, тогда 2W/h = А — 2th/3. Введем понятие гибкости стенки λw=htw≈ht результате можно выразить площадь сечения как функцию от аргумента h:

A=2Wh+2h23λw                                                                           (5.4)

Задача заключается в том, чтобы найти ту высоту ho, которая дает минимальную площадь сечения (рис. 5.3), т.е.

dAdh=0,   d2Adh2>0.                     (5.5)

Производные равны:

dAdh=−2Wh2+4h3λwd2Adh2=4Wh3+43λw>0.

Первое уравнение (5.5) определяет искомое значение оптимальной высоты:

Рис. 5.3. К анализу оптимальной высоты двутавра

h0=31,5λwW.             (5.6)

Оптимальное расположение материала между стенкой  и поясами найдём на основе равенства (5.3) и первого условия минимума (5.5), откуда непосредственно следует

th=2Af, т.е. площадь стенки должна соответствовать площади поясов.

5.4. Минимальная высота сечения

Оптимальная высота выведена на основе условия прочности по нормальным напряжениям (3.7), которое определяет требуемый момент сопротивления (5.1). Однако необходимо еще учитывать требование по ограничению прогиба балки (5.2), поскольку не всегда оптимальное по прочности сечение обеспечивает необходимую жесткость.

При равномерном распределении нормативной нагрузки qn для обычной балки на двух шарнирных опорах (см. рис. 5.1) нетрудно найти прогиб в середине пролета по известным правилам строительной механики:

f=0lM1MqEIdl=5qnl4384EI	(5.7)

О

Выразим прогиб через максимальный изгибающий момент Mn = qnt2/8, тогда

f=5Mnl448EI=5Mnl224EWh=5σnl224Eh                                                          (5.8)

Нормативные напряжения не должны превышать величины

σn=Ryqnγcqγn

где q — расчетная нагрузка. В результате получаем следующее значение прогиба:

f=5Ryl2qnγc24Ehqγn

и, как следует из условия (5.2), ограничение по минимальной высоте сечения:

hmin≥5Rylqnγc24Ehqγnlf                                                                  (5.9)

Отсюда следует вывод, что высокопрочные материалы с большим расчетным сопротивлением не всегда экономически целесообразны в балках, а именно в случаях, когда оптимальная высота оказывается меньше минимальной.

5.5. Алгоритм подбора сечения составных балок

Из изложенного выше следует, что высота двутавра должна быть ближе к оптимальной, но не меньше минимальной hmax=max[h0,hmin]. Выбрав высоту, определяем все остальные геометрические параметры (см. рис. 5.2), т.е. толщину стенки, ширину поясов и их толщину.

Толщина стенки задается условием ее прочности по срезу

τ ≤ Rbγc/γn  или QS0It≤Rsλcγn , отсюда получаем t≤QγnSoRsγcI

Здесь S0 - статический момент полусечения. Неизвестное отношение S0/I найдем в предположении, что вся поперечная сила воспринимается стенкой:

SwoIw=thw2812thw3=32hw

Полагая далее h=hw, приходим к условию:

t≥Qγn2Rsγch	(5.10)

Если же учесть работу и поясов, то при оптимальном распределении материала, когда th≈2Af получаем:

S0≈Afh2+th28=3th28; I≈th312+2Af(h2)2=th33.

т.е.So/I=9/8h, и искомая толщина стенки будет несколько меньше:

t≥9Qγn8Rsγch≈1,2QγnRsγch

Требуемую площадь пояса определяем из равенства (5.3)

Af≥Wh−th6                                                            (5.11)

Толщину и ширину поясов выбирают из следующих соображений. Во избежание коробления тонкой стенки в процессе приварки ее к толстым поясам необходимо соблюдать условие tf≤3t.  Далее следует иметь в виду, что слишком широкий пояс может вызвать неравномерное распределение нормальных напряжений по его ширине, так называемую редукцию, когда крайние волокна полок не подчиняются закону плоских сечений и плохо включаются в работу сечения на изгиб. Следовательно, ширину двутавра нужно ограничивать b≤h3. С другой стороны, очень узкая балка плохо работает на общую устойчивость, т.е. желательно иметьb≥h5.  И, наконец, необходимо обеспечивать местную устойчивость сжатого пояса b≤tfERy, что будет рассмотрено ниже. Итак, выбор размеров поясов зависит от условий:

tf≤3t; h5≤b≤h3;b≤tfERy.                      (5.12)

Определив все размеры сечения, проверяем прочность балки (3.21) и ее деформативность (5.2). В целях экономии материала не допускается иметь излишний запас прочности по нормальным напряжениям, а именно  (1−γnσγсRy)⋅100%≤5%. Корректировку сечения удобнее всего делать, изменяя площадь поясов.

Свободно лежащую балку следует проверить еще на общую устойчивость (3.34).

Пример 5.2. Подобрать сечение составной балки.

Исходные данные: L = 20 м, шаг балок l = 7 м, Ry = 22 МПа (табл. П1), остальные данные см. пример 5.1.

Нагрузка от веса прокатных балок при шаге a=1,8м; pg=73g/a=73ˑ9,81/1,8==0,398 кПа

Нормативная погонная нагрузка qn= 7,0(22 + 2,5 + 0,085 + 0,398) = 174,86 кН/м. Расчетная погонная нагрузка

q = 1,02(1,2 • 22 + 1,3 • 2,5 + 1,05 • 0,085 + 1,05 • 0,398)7,0 = 215,3 кН/м, здесь 1,02 - поправка на собственный вес составной балки.

Максимальный изгибающий момент    Mmax   = qL2/8 = 1,077ˑ104 кНм.

Требуемый момент сопротивления Wreq>Mmax/Ry = 1,077-106/22 = 4,893ˑ104см3.

Обычно в составных балках гибкость стенки назначается в пределах lw = 120÷180, тогда по формуле (5.6) получаем оптимальную высоту                     ho=63Wreq=219,5.

В соответствии с требованием по жесткости для главных балок f/L < [1/400] минимальная высота принимает значение

hmin=5RyL24ELfqnq=5⋅22⋅20002,06⋅104[400]1748621530=144,6см

Окончательно устанавливаем высоту сечения h = max{h0; hmin} = 220 см. Толщину стенки вычисляем по формуле (5.10) в зависимости от максимальной

поперечной силы Qmax=qL22=2153кН; t≥1,5⋅2153220⋅13,51,087см Принимая во внимание практическую рекомендацию: t ≈ 7 + 3-10-3h= 13,6 мм, выбираем t = 14 мм.

Требуемую площадь пояса определяем по выражению (5.11) Af = bjftf = 4,893-104/220-1,4-220/6= 171,1 см2.

По табл. П Приложения принимаем универсальную сталь 600x32 с площадью Af = 192 см2. Условия (5.12) соблюдаются.

Момент инерции: I= 1,4-213,63/12 + 2 • 192 • 108,42+ 2-60 • 3,23/12 = 5,650•106 см4.

Прочность по нормальным напряжениям: σ = Мmaxуmax/1= 1,077-106 • 110/5,650-106 =

= 210МПа<Ry

Жесткость балки заведомо обеспечена, т.к. h > /imjn. При раскреплении сжатого пояса прокатными балками общая устойчивость составного двутавра не вызывает опасений, поскольку

abf=18060=3,0<0,5ERy=15,3

Прочность по касательным напряжениям проверяем в сечении, где действует максимальная поперечная сила, т.е. на опоре. С учетом незначительного изгибающего момента на концевых участках сечение балки здесь можно изменить, например, уменьшением ширины поясов. Принимаем ширину поясов на опоре b - (l/2-4-l/3)bf ≈ 250 мм; место изменения сечения назначаем на расстоянии L/6 от опоры.

Момент инерции опорного сечения

I ́= 1,4 • 213,63/12 + 2(3,2 • 25 • 108,42 + 25 • 3,23/12) =3,017-10б см4.

Статический момент полусечения S'= 25 • 3,5 • 108,4 + 1,4 • 213,62/8 = 1,666•104см3.

τ=QmaxS'(I't)=85МПа<Rs=135МПа

5.6. Местная устойчивость элементов балки

Несущая способность балки зависит не только от ее прочности и общей устойчивости, но еще и от устойчивости листов, из которых составлено ее сечение, т.е. сжатого пояса и стенки.

Сжатый пояс представляет собой пластинку,

равномерно нагруженную по ширине нормальными напряжениями и не имеющую закреплений по краям полок (рис. 5.4). Эта пластинка прикреплена только к стенке, которая сама по себе весьма деформативна и не обеспечивает жесткое закрепление пояса. Форма потерявшего устойчивость пояса имеет винтообразный вид и выключается из работы на сжатие.

Рис 5.4. Потеря устойчивости сжатого воздуха

Как показывают исследования, величина критических напряжений в этих условиях весьма невелика. По аналогии с проблемой устойчивости центрально-сжатого стержня со свободным концом установим расчетную ширину пояса, дополняя ее до полуволны синусоиды, т.е. прогиб пластинки можно выразить функцией

w(x,y)=Csin(πxa)sin(πy2b)

Тогда из уравнения (3.35) получаем искомый результат в виде (3.37), где ширина h заменяется на 2b (рис. 5.4):

σcr=4E(tf2b)2=E(tb)2.                                                       (5.13)

Критерием устойчивости пояса будет условие (3.41) σ≤σcrγcγnгде σcr определяется выражением (5.13).

Учитывая, что действующие в поясе нормальные напряжения близки к расчетному сопротивлению, по условию прочности σ≤Ryγcγn получаем следующее неравенство Ryγcγn≤E(tfb)2γcγn, откуда вытекает условие устойчивости пояса в следующей форме:

b≤tfERy                                                                         (5.14)

Рассмотрим устойчивость стенки в зоне больших касательных напря-жений, что имеет место, например, вблизи опорных частей. Критерий

устойчивости стенки в этом случае выражается неравенством (3.43):

τ≤τcrγcγn

где   τ=Qhwt                                                                              (5.15)

- некоторый усредненный уровень касательных напряжений, получаемый в предположении, что вся поперечная сила воспринимается площадью стенки. Критическая величина касательных напряжений определяется формулой (3.42) τcr=6E(thw)2

При максимально допустимых напряжениях по прочности τ≤Rsγcγnимеем: Rsγcγn≤6E(thw)2γcγn,, откуда следует:hw≤t6ERs, а также предельно допустимая гибкость устойчивой стенки:

λw≤3,2ERy≈100

Если условие устойчивости не выполняется, т.е. в стенке могут возникнуть волны выпучивания, то стенку укрепляют поперечными ребрами жесткости (рис. 5.5). Ребра расставляют с шагом 0,75h ≤ d ≤ 2,5h. В этом случае критические напряжения повышаются

τcr=(6+4,5μ2)E(tdmax)2	(5.17)

где μ=dmaxdmin, dmax и dmin - максимальный и минимальный размеры отсека стенки(рис.5.6).

Рис. 5.5. Укрепление стенки поперечными рёбрами

Рис. 5.6. Размеры отсеков стенки

Следовательно, добиться устойчивости стенки, иными словами, выполнения условия (3.43), можно путем надлежащего выбора расстояния между ребрами. По длине балки это расстояние может быть переменным в зависимости от уровня действующих касательных напряжений τ. Конструктивно ребра всегда ставят, если гибкость стенки превышает 100.

Рис. 5.7. Укрепление сжатой зоны стенки продольным ребром

Заметим, что поперечные ребра мало эффективны в зоне действия больших нормальных напряжений. Если неравенство (3.41) σmax≤σcrγcγn гдеσcr=30E(thw)2=30Elw2, не выполняется, то стенку раскрепляют продольным ребром, пересекающим сжатую область на некотором расстоянии от поясаh4≤h'≤h3] (рис. 5.7). Тогда критические напряжения можно вычислить по формуле (3.40)

σcr=5(1,5a2−0,5a+1)E(th')2

здесь характеристика a  определяется по выражению (3.39).

Те отсеки стенки, в которых одновременно действуют и нормальные, и касательные напряжения, проверяют на устойчивость по неравенству (3.44):

(σσcr)2+(ττcr)2≤γcγn

В данном условии критические напряжения вычисляют с учетом принятой системы ребер.

Пример 5.3. Проверка местной устойчивости.

Устойчивость пояса удовлетворительна, т.к. bf=60см<tfERy=97,9см

Проверяем устойчивость стенки в приопорном отсеке: τ=2153(213,6⋅1,4)=72МПа, В местах опирания прокатных балок ставим поперечные ребра, т.е. d = а.

μ=213,6190=1,124; τcr=(6+4,51,1242)2,06⋅104(1,4190)2=107МПа; τ<τcr

В середине пролета σ=0,5MmaxhwI=204МПа; σcr=30E(thw)2=266МПа; σ<σcr Устойчивость стенки посередине 3-го отсека, т.е. на расстоянии i3 = 1,9 + 1,8 + 0,9 = = 4,6 м от опоры, где Q - 1163 кН, М = 7,626-103 кНм, f = 26 МПа, 0= 144 МПа.

1442662261072=0,6<1.    Устоичивость стенки обеспечена.

5.7. Расчет опорного ребра

Опорная часть балки воспринимает большую реакцию R, поэтому для восприятия последней устанавливают специальное более мощное ребро, чем промежуточные. На рис. 5.8 показан так называемый ножевой тип опирания, когда вся реакция передается на балку через торец ребра. Опирание соответствует шарнирной схеме.

Рис. 5.8. Расчётная схема опорного ребра

Торец ребра испытывает напряжения контакта с опорой σ=Qmax/trbr где tr и br - толщина и ширина ребра соответственно. Во избежание смятия торца эти напряжения следует ограничивать: σ ≤ Rpγc /γп здесь Rp - расчетное сопротивление материала ребра на смятие. Обычно ширину ребра выбирают равной ширине поясов и по условию прочности определяют требуемую толщину tr ≤ Q γп /( Rpbrγc).

Полагая далее, что сварные швы крепления ребра к стенке воспринимают всю опорную реакцию, получаем следующее условие их прочности: τ=Q(2βkl)≤Rwγwγcγn- Поскольку напряжения в швах распределяются неравномерно по их длине, в расчетную длину швов включается только их нижняя часть, равная l≤ 85 βk  где k - катет шва.

5.8 Прочность поясных швов

Работа поясных швов на срез аналогична работе стенки, т.е.

Рис. 5.9. К расчёту поясных швов

τ=QSf'(2'Iβk),

где Sf – статический момент пояса (рис. 5.9).

Величину катета подбирают по условию:

τ≤Rwγwγcγn

Пример 5.4. Расчет опорного ребра.

Принимая ширину ребра равной ширине пояса на опоре, т.е. br= b'= 250 мм, из условия прочности торца ребра на смятие находим требуемую его толщину:

tr= 2153/25 -35 = 2,5 см.

Сварные швы крепления ребра к стенке балки воспринимают всю опорную реакцию. Для полуавтоматической сварки проволокой Св-08А имеем β f= 0,9; Rwj= 180 МПа; γwf= 1. Исходя из расчетной длины двустороннего шва, по условию прочности находим требуемый катет шва:

k≥10,921532⋅85⋅18=0,95см=10мм

Для расчета поясных швов вычисляем сначала статический момент пояса в опорном сечении S ́f = 3,2 • 25 • 108,4 = 8672 см3, k≥Qmax S ́f /(2β Rwfγwf) = 0,19 см. Принимаем к = 6 мм.

5.9. Учет локальных силовых воздействий

Локальное силовое воздействие на балку возникает, например, при опирании вспомогательных балок на главную (рис. 5.10). Вертикальное давление F вызывает местные напряжения сжатия в стенке:

Рис. 5.10. К расчету локальных напряжений

σy=F(tlef)	(5.19)

где lef=(b+2tf)- условная длина распределения давления.

Очевидно,  что  локальные  напряжения должны быть ограничены условием:

σy ≤ Ryγc /γп

В этом случае в верхней зоне стенки необходимо еще проверять прочность по интенсивности напряжений с учетом всех действующих компонентов:

σef=σx2+σy2−σxσy+3τxy2≤1,15Ryγcγn,                            (5.21)

здесь σх,τxy - напряжения общего изгиба балки.

Местные напряжения следует также учитывать при проверке устойчивости стенки:

(σxσxcr+σyσycr)2+(τxyτcr)2≤γcγn,	(5.22)

где σycr=cqE(thw)2 Коэффициент сq зависит от принятой системы ребер, жесткости сопряжения стенки с поясом и величины σх [13].

При расчете поясных швов, помимо продольных сдвигающих напряжений τQ (5.18), необходимо еще учитывать поперечные напряжения сдвига

от локальной нагрузки: τF = F/(2βklef). Тогда условие прочности принимает вид:τ=τQ2+τF2≤Rwγwγcγn

ГЛАВА 6. КОЛОННЫ

6.1. Назначение колонн

Колонна - это элемент конструкций, предназначенный для восприятия нагрузки на опоре пролетного строения и передачи ее на фундамент. Как следствие, колонны работают в основном на сжатие.

Колонны подразделяются по расчетной схеме - на статически определимые и статически неопределимые, по виду загружения - на центрально-сжатые, внецентренно-сжатые и сжато-изогнутые, по конструкции - на сплошностенчатые (рис. 6.1, а) и сквозные (рис. 6.1, б). Сквозные колонны представляют собой два либо несколько стержней, объединенных планками или раскосной решеткой (рис. 6.2).

Рис. 6.1. Типы сечений колонн

а – со сплошной стенкой; б – со сквозной стенкой

Рис. 6.2. конструкция стержня сквозных колонн:

а – с объединением колонн; б – с раскосной решеткой

В конструкциях колонны со сплошной стенкой более предпочтительны из-за их большей стойкости против коррозии, поэтому в данном курсе особенности расчета сквозных колонн подробно не рассматриваются. Наибольшую стойкость против коррозии проявляют трубчатые стержни, поскольку они при равной рабочей площади сечения имеют наименьшую наружную поверхность.

Конструкция колонны состоит из трех частей: оголовка, собственно стержня и базы.

6.2. Подбор сечения центрально-сжатых колонн

Из условия устойчивости (3.30)

σ = N/A ≤ Ryφγc /γп                                                          (6.1)

находим требуемую площадь сечения А > Nγn /(Ry<pyc). При этом неизвестный коэффициент продольного изгиба берут ориентировочно в пределах 0,6÷0,8. Получив в первом приближении площадь сечения, из сортамента выбирают подходящий профиль, уточняют коэффициент продольного изгиба и проверяют условие (6.1). В случае необходимости делают корректировку. Следует иметь в виду также конструктивное требование строительных норм, ограничивающее предельную гибкость сжатых колонн:

λ <[120].                                                                           (6.2)

При небольшой нагрузке предельная гибкость может быть увеличена, но не более 180 [13].

Рис. 6.3. Сечение составного двутавра

Если сечение принято в виде составного двутавра (рис. 6.3), то набор требуемой площади начинают с выбора высоты сечения в зависимости от длины стержня h≈ 1/ 20. Прочие геометрические параметры определяют, исходя из технологических требований при сборке: b < h, tf≤ 3t. Следует также учитывать местную устойчивость полок двутавра, работающих на равномерное сжатие аналогично сжатому поясу в балках, т.е. условие (5.14) справедливо и для колонн b≤tfER.

Подобранное сечение проверяют на общую устойчивость (6.1) в двух главных плоскостях, поскольку гибкость стержня в каждой из этих плоскостей может быть различной.

Рис. 6.4. Укрепление стенки продольным ребром

После завершения подбора сечения требуется проверить местную устойчивость стенки по условию (3.41):  σ = N/A ≤ σcr γc /γп  где критические напряжения при равномерном сжатии имеют значение, как было показано ранее (3.38), σcr = 5E(t/hw)2 = 5E/l2w. Если стенка неустойчива, ее раскрепляют посередине продольным ребром в сочетании с поперечными ребрами (рис. 6.4).

Для колонн со сквозной стенкой на планках

(рис. 6.2, а) в условии (6.1) коэффициент φ зависит от приведенной гибкости:

λef=λ2+λв2                                                                     (6.3)

где λв=lвiyo ; для колонн с раскосной решеткой (рис. 6.2, б)

λef=λ+кAвAp                                                      (6.4)

где Ав - площадь сечения ветви; Ар - площадь сечения раскоса.

Коэффициент к зависит от угла а [13]. При а = 45° к = 30.

Пример 6.1. Подобрать сечение колонны. Исходные данные: расчетная нагрузка

N = 2Qnax=4306 кН; отметка верха настила 9,5 м; отметка верха фундамента - на 400 мм ниже уровня пола; опирание концов предусматриваем шарнирным, тогда расчетная длина колонны равна:

l = 9500 - 100 - 500 - 2200 - 20 + 400 = 7080 мм.

Задаваясь предварительно коэффициентом устойчивости φ = 0,75, находим требуемую площадь двутавра Аreq = 4306/22 • 0,75 = 261 см2.

Выбираем двутавр 40КЗ: А40 = 257,8 см2, imin = iy= 10,07 см, imax = 70,3;  φmin= 0,76; тогда получаем а = 4306/257,8 =167 МПа = 22 • 0,76 =167 МПа. Колонна устойчива.

6.3. Подбор сечения внецентренно-сжатых колонн

При проектировании колонн, работающих кроме осевого сжатия на изгиб, плоскость наибольшей жесткости следует располагать в плоскости эксцентриситета е (рис. 6.5).

Рис. 6.5. К расчету внецентренно-сжатых колонн

В остальном алгоритм подбора сечения не отличается от такового для центрально-сжатых колонн. Из условия устойчивости (3.31) в плоскости действия момента (в плоскости у)

σ = N/A ≤ Ryφeγc /γп следует  А≤ N γп /( Ryφeγc). Первоначально задаваясь величиной коэффициента φe≈0,6, методом последовательных приближений : добиваются удовлетворения условия устойчивости (3.31). Затем проверяют . устойчивость в плоскости, перпендикулярной плоскости действия момента (3.33):

σ = N/A ≤ Ryφycγc /γп.

Местную устойчивость стенки, имеющей в данном случае неравномерное распределение нормальных напряжений, проверяют по неравенству! (3.41): ) σ = N/A+M/W ≤ Ryφeγc /γп, где критические напряжения можно вычислить в общем случае по формуле (3.40) в зависимости от вида эпюры действующих напряжений.

6.4. Оголовки колонн

Простейший оголовок имеет основную деталь - опорный столик, при- j варенный к стержню колонны (рис. 6.6). На опорный столик опирается балка или ферма, которые фиксируют болтами. Болты не являются в этом случае несущими, их ставят ниже нейтральной оси балки и не затягивают, в противном случае они будут препятствовать свободным поворотам опорной части балки под нагрузкой. Такой тип опирания соответствует шарнирной расчетной схеме.

Швы крепления столика рассчитывают на опорную реакцию балки τ=1,3Q(2βkl)≤Rwγwγcγn, здесь коэффициентом 1,3 учитывается возможная неравномерность передачи нагрузки на каждый из двух швов в случае неплотного контакта опорного ребра со столиком.

Широкое применение находит также конструкция оголовка с опирани-ем балок сверху (рис 6.7).

Рис. 6.7. Варианты оголовка

Рис. 6.6. Конструкция оголовка с опорным столиком

Пример 6.2. Расчет оголовка центрально-сжатой колонны, см. пример 6.1.

Конструктивное решение принимаем по рис. 6.6. Qmax = 2156 кН; сварка полуавтоматическая, βf= 0,7;  γwf= 1; назначаем катет швов k < 0,8tf= 0,8•24,5 ≈ 20 мм. Общая длина швов в креплении столика = 1,3 • 2156/(0,7 - 18 • 1) = 111 см. Учитывая нижний шов по ширине столика - 250 мм, получаем высоту столика l= 0,5(1 ПО-250) = 430 мм.

6.5. Базы колонн

База предназначена для закрепления колонны на фундаменте. По статической схеме базы бывают с шарнирным опиранием в двух главных плоскостях или с жесткой заделкой в одной из них.

Рис. 6.8. Шарнирная база

Основным элементом базы является опорная плита (рис. 6.8). Стержень колонны торцом опирается на плиту, которую крепят к фундаменту анкерными болтами, замоноличенными в бетоне. Швы крепления стержня колонны к плите, как правило, являются конструктивными, т.е. не требующими расчета на прочность, поскольку стержень плотно приторцован к плите фрезеровкой.

Размеры плиты в плане а и b выбирают в зависимости от прочности бетона фундамента. Для центрально-сжатой колонны условие прочности

бетона имеет вид: σf=Nab≤Rfγcγn,где Rf=3Af(ab)расчетное сопротивление бетона фундамента, Rc - призменная прочность бетона, определяемая по классу бетона [5], Аf - площадь верха фундамента.

Напряжения в зоне контакта плиты с фундаментом вызывают изгиб плиты. Изгибающий момент в плите можно найти приближенно, рассматривая некоторый участок плиты как консоль с вылетом с единичной ширины (рис. 6.8) Mf = σf с2/2. Изгибные напряжения в плите определяем как в балке прямоугольного сечения

σ= М/W, где W = 1,0 • t2/ 6 . Исходя из условия прочности на изгиб σ < Ryγc /γn, получаем требуемую толщину плитыt≥c3γnσf(γcRy),. Подобная база не обеспечивает надежного защемления

стойки в фундаменте. Такая база считается шарнирной во всех плоскостях. Анкерные болты в этих условиях являются конструктивными.

Рис. 6.9. Конструкция защемлённой базы

Жесткая база в плоскости стенки показана на рис. 6.9. Эта конструкция используется для внецентренно сжатых и сжато-изогнутых колонн (см. гл. И). Давление на фундамент в этом случае будет неравномерным

σf = N/(ab) ± 6M(аb2), что следует учитывать при расчете толщины плиты.

Пример 63. Расчет базы (рис. 6.8). Исходные данные: усилие в колонне с учетом ее собственного веса N =

= 2Qmax+ 10,4•202,3•9,81•10"3=4326 кН; класс бетона В10, призменная прочность которого Rc = 10•0,6 = 6,0 МПа; прочность фундамента Rf=Rc31,5=0,69кН/см2.

Требуемая площадь плиты в плане Areq > N/Rf =

= 4326/0,69 = 6270 см2. Принимаем размеры плиты 800x800, площадь плиты А  = 6400 см2.

σf = N/A = 0,676 кН/см2. При с2 = 40 см и Ry = 210 МПа получаем необходимую толщину плиты

t≥403⋅0,6762112,4см

Очевидно, что такое конструктивное решение неприемлемо в данном случае из-за слишком большого расхода стали. Снизить массу плиты можно установкой траверс, как показано на (рис. 6.9.) Тогда расчетный изгибающий момент в плите становится существенно меньше: М =  σf c2/2, где с = 20 см. Применяя далее сталь высокой прочности С440 с расчетным сопротивлением Ry = 400 МПа, получаем толщину t = 45 мм. Для отыскания более точного результата привлекают теорию толстых плит.

ГЛАВА 7. ФЕРМЫ

7.1 Типы ферм

Ферма есть элемент конструкций, предназначенный для восприятия нагрузки в пролете и передачи ее на опоры, т.е. назначение ферм такое же, как и у балок. Различие между ними заключается только в конструктивном их исполнении. Если в балке пояса соединяются сплошной стенкой, то в ферме стенка заменяется решеткой из стержней, таким образом, ферма представляет собой типичную стержневую конструкцию.

Фермы подразделяют по очертанию на фермы с параллельными поясами, трапециевидные, полигональные и треугольные (рис. 7.1). Можно также классифицировать фермы по типу решетки: треугольная (рис. 7.1, а, б), раскосная, крестовая, полураскосная ромбовидная и т.п. (рис. 7.2). По статической схеме фермы могут быть как статически определимые, так и статически неопределимые. Кроме того, фермы различают по типу сечения стержней (рис. 7.3). Сечение стержней в легких фермах обычно компонуют из парных или одиночных уголков (рис. 7.3, а, б), в тяжелых фермах - из прокатных или составных двутавров (рис. 7.3, в). В гидротехнических конструкциях предпочтительны трубчатые стержни (рис. 7.3, г).

Рис. 7.1. Очертание ферм

Рис. 7.3. Виды сечения стержней

Рис. 7.2.  Типы решеток в фермах

Стержни соединяются в узлах при помощи дополнительных элементов - косынок. Например, в уголковых фермах косынку заводят в промежуток между уголками, и все стержни крепят к косынкам на сварке (рис. 7.4, а). При этом следует стремиться к тому, чтобы оси всех стержней сходились в одной точке - центре узла, в противном случае в стержнях возникают нежелательные изгибающие моменты.

В тяжелых фермах, в отличие от уголковых, используют две косынки, а концы стержней размещают между ними (рис. 7.4, б). Тяжелые фермы, имеющие длинные стержни, обычно собирают на монтаже.

Рис. 7.4. Конструкция узлов

В последнее время широкое распространение получают трубчатые бесфасоночные фермы (рис. 7.4, в). Сварные швы накладываются по линии пересечения оболочек.

7.3. Расчет ферм

Во избежание местного изгиба поясов нагрузка на ферму прикладывается строго в узлах (рис. 7.5). В расчете обычно предполагают соединение стержней в узлах шарнирным, поскольку реальная жесткость узлов мало влияет на осевые силы в стержнях, если соблюдается хорошая центровка осей в узлах.

Рис. 7.5. Схема загружения фермы

Для определения осевых усилий в стержнях можно воспользоваться либо методом вырезания узлов, либо методом сквозных сечений.

По способу вырезания узлов имеем два уравнения равновесия (рис. 7.6): X=0,Y=0. Однако этот способ имеет то неудобство, что не позволяет сразу рассчитать узел с числом неизвестных больше двух, и приходится начинать расчет всегда с первого узла, где сходятся только два стержня. Затем вырезают следующий соседний узел, в котором остается два неизвестных и т.д.

7.4. Подбор сечений стержней

Растянутые стержни подбирают по условию прочности:

Рис. 7.6. К методу вырезания узлов

Рис. 7.7. К методу сквозных сечений

Метод сквозных сечений позволяет определить усилие в любом стержне за один прием. Проводим сквозное сечение по ферме через интересующий стержень (рис 7.7, а), далее рассматриваем равновесие отсеченного сегмента, находящегося под действием внешней нагрузки, опорных реакций и неизвестных сил Nt в рассеченных стержнях (рис. 7.7, б). Например, для определения усилия Ni достаточно взять уравнение ƩМА = 0, куда войдет только одно искомое неизвестное. Аналогично для усилия Щ получим уравнение ƩMB = 0 и, наконец, для отыскания N2 достаточно уравнения ƩY= 0.

Таким образом находим, что в фермах все стержни работают либо на центральное сжатие, либо на центральное растяжение.

Растянутые стержни подбирают по условию прочности:

σ=NA≤Ryγcγn, откуда получают требуемую площадь. Следует, однако, учитывать, что по требованию норм [13] гибкость растянутого стержня не должна превышать величины λ < [400] в обеих главных плоскостях. При расчете гибкости в плоскости фермы, учитывая реальную жесткость узлов, для стержней решетки вводится коэффициент приведения длины μ = 0,8, кроме опорных раскосов и поясов, для которых μ = 1,0. Геометрическая длина стержней равна расстоянию между узлами, геометрическая длина поясов в плоскости, перпендикулярной плоскости фермы, определяется расстоянием между узлами крепления связей (рис 7.8).

Сжатый стержень подбирают так же, как и центрально-сжатую колонну по условию устойчивостиσ=NA≤Ryϕγcγn, т.е.A≥NγnRyϕγc, затем уточняют сечение, соблюдая предельно-допустимую гибкость для поясов и опорных раскосов

λ < [120], для прочих элементов λ < [150] в обеих главных плоскостях.

Стержни из парных уголков по длине соединяют между собой прокладками (рис. 7.9), расставляемыми на расстоянии d ≤ 40i для сжатых стержней и d < 80i для растянутых, где i - радиус инерции уголка относительно собственной оси у0 (см. табл. П9-П10).

Рис. 7.8. Расчётные длины стержней в фермах

Рис. 7.9. Расстановка прокладок в уголковых фермах

7.5. Расчет узлов

Швы крепления уголковых стержней к узловой косынке рассчитывают по действующему усилию N в стержне (рис. 7.10), часть которого распределяется на швы в обушках N0 и на швы в перьях Nn:N0 = N(a-Zo)/a, Nn = N Zo la, где Zo - расстояние от центра тяжести сечения уголка до обушка, а - ширина полки.

Задаваясь катетом шва на обушках k0 < 1,2* и на перьях kп < 0,8* в зависимости от толщины полки *, найдем требуемые длины швов из условия их прочности:

τ0 = N0/(2βk0l0) ≤Rwywyc/yn,; τn =Nn/(2βknln) ≤ Rwywyc/yn.

Геометрическую длину швов увеличивают на 1 см из-за потерь наплавленного металла в кратерах.

Прочность сварных швов в трубчатых фермах (рис 7.11) проверяют по условию τ0 = N0/(2βk0l0) ≤ 0,85Rwywyc/yn, где 0,85 - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений по длине шва. Длину шва

можно определить по формуле

lw=πdξ6[1+coseca+22(1+cosec2a)],                                        (7.1)

Здесь а - угол примыкания раскоса к поясу; d - наружный диаметр раскоса;

ξ=1−1,09k+1,31k2;  k=d/D; D - диаметр пояса.

Рис. 7.11. К расчету швов крепления трубчатых стержней

Рис. 7.10. К расчету швов крепления стержней из уголков

РАЗДЕЛ III. СТАЛЬНЫЕ КАРКАСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ГЛАВА 8. КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

8.1. Конструктивные элементы здания

Современное промышленное здание состоит из силовых элементов, образующих несущий каркас, и ограждающих элементов - стеновых панелей и кровельного покрытия.

Несущий каркас представляет собой, как правило, систему поперечных рам, перекрывающих пролет здания и воспринимающих все нагрузки, действующие в плоскостях рам (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Компоновочная схема каркаса

Рама должна воспринимать собственный вес покрытия р и стеновых навесных панелей, нагрузку от снега s , активное давление ветра w и отсос w', вертикальную нагрузку от мостовых кранов D и боковые силы от торможения крановой тележки Т . Следовательно, рама должна иметь кинематическую неизменяемость и достаточную жесткость, что обеспечивается за счет наличия в поперечнике статической неопределимости, т.е. лишних связей. Для этой цели обычно предусматривают заделку низа колонн в фундаменте; при таком решении можно опирать ригель рамы на колонну шарнирно. Несущая способность и жесткость поперечника увеличивается, если сопряжение ригеля с колонной выполнить глухим.

Для опирания подкрановых балок колонны делают ступенчатыми, т.е. переменного сечения. В бескрановых зданиях и зданиях с подвесными кранами колонны имеют постоянное сечение.

Шаг рам в продольном направлении принимается кратным 6 м - 6 или 12 м, торцевые рамы смещают с оси внутрь здания на 250 мм для размещения торцевых стен.

В продольной плоскости изначально предусматривают шарнирное сопряжение колонн с фундаментами во избежание усложнения баз колонн.

Неизменяемость каркаса в этом направлении обеспечивается продольными вертикальными связями. Связи обычно размещают в середине здания и по концам, что позволяет вести монтаж конструкций с любого конца или с середины - в обоих направлениях. По окончании монтажа связи нижнего яруса в начале блока и в конце его необходимо демонтировать во избежание усилий, возникающих в них при перепаде температур. На рис. 8.1 эти связи показаны пунктиром.

Таким образом, полученная система элементов позволяет воспринимать продольные нагрузки: давление ветра на торцы здания, силу Р от торможения моста крана и силу Н от возможного удара крана о тупиковый упор. Пролеты поперечных рам принимают кратными 6 м - от 18 до 42 м. Чаще всего в качестве ригеля рамы используют сквозную конструкцию -ферму. Поскольку несущая способность ферм в горизонтальной плоскости ничтожно мала, для восприятия ветровой нагрузки в уровне верхних и нижних поясов устанавливают горизонтальные поперечные так называемые ветровые связи (рис. 8.2). Эти связи располагают в торцевых частях здания и в центральном связевом блоке.

Рис. 8.2. Ветровые связи по верхним и нижним поясам ферм

Устойчивость ферм от опрокидывания обеспечивается системой вертикальных связей в опорных частях ферм и посередине пролета, на рис. 8.2 они показаны пунктиром. Между связевыми блоками все промежуточные фермы удерживаются в проектном положении за счет распорок.

В зданиях, оборудованных кранами, устанавливают по нижним поясам ферм еще и горизонтальные продольные связи, предназначенные для увеличения поперечной жесткости всего каркаса при воздействии кранов (рис. 8.3). Например, боковая сила Т ' от торможения тележки, приложенная к некоторой раме, за счет продольных связей перераспределяется и на соседние рамы, тем самым уменьшая усилия в загруженной раме. Эти связи устанавливают и в бескрановых зданиях при шаге рам более 6 м для закрепления верха стоек фахверка, которые в этом случае необходимы для установки стеновых панелей.

Рис. 8.3. Продольные горизонтальные связи по нижним поясам ферм

Рис. 8.4. Расположение свето-аэрационного фонаря

1 – каркас фонаря, 2- стропильная ферма, 3- прогон

Для обеспечения освещенности и аэрации внутреннего пространства здания широкое применение находят фонари (рис. 8.4). В бесфонарных зданиях используют искусственное освещение.

В качестве ограждающих конструкций покрытия в настоящее время часто применяют профилированный стальной лист, укладываемый по прогонам, или кровельные панели заводского изготовления [5]. Кровлю выполняют утепленной во избежание образования конденсата на стальных элементах в зимнее время.

Стеновые панели продольных фасадов навешивают непосредственно на колонны каркаса при шаге рам 6 м, а при большем шаге - на фахверковые стойки. Торцевые стойки фахверка в верхней части соединяются со стропильной фермой и, таким образом, передают ветровую нагрузку на ветровые связи.

8.2. Генеральные размеры каркаса

Высота стропильных ферм назначается в зависимости от пролета. Унифицированная геометрия ферм показана на рис. 8.5. При небольших уклонах кровли - 1,5÷2,5% фермы делают с параллельными поясами, а уклон обеспечивают строительным подъемом при изготовлении.

Шарнирная схема сопряжения фермы с колонной выполняется путем опирания фермы на верх колонны посередине сечения. Для удобства крепления стеновых панелей в верхней части фасада предусматривают надко-лонник (рис. 8.6, а). При жестком опирании ферма крепится к колонне сбоку (рис. 8.6, б).

В бескрановых зданиях и в зданиях с легкими кранами продольные разбивочные оси привязывают к наружной грани колонн.

Рис 8.6. Узел опирания фермы на колонну:

а - шарнирное опирание

б – жесткое опирание

Рис 8.5. Схема стропильных ферм

Полезную высоту здания Н от уровня пола до низа стропильной фермы назначают по технологическому заданию с кратностью 0,6 м. При этом верх фундамента опускают ниже уровня пола на b0 = 300÷400 мм, таким образом, полная длина колонны составляет Н = На+b0. Ширину колонны, т.е. высоту ее сечения h , ориентировочно принимают величиной h ≈ Н / 25, для надколонника можно принять h0≈h /2.

Максимальная длина неотапливаемого здания (блока) может достигать 200 м, отапливаемого - 230 м [5; 13].

Пример 8.1. Требуется выполнить компоновку однопролетного бескранового здания.

Пролет l = 24 м; длина здания L = 100 м; высота помещения Н0 = 7,0 м. Освещение искусственное. Место возведения - г. Новосибирск. Принимаем заглубление верха фундамента b0 = 300 мм; Н,= 600x12 = 7200 мм; высоту колонны Н = 7200 + 300 =  7500 мм; высоту сечения колонны h = 7500 / 25= 300 мм; h0 = 300 / 2 ~ 160 мм; назначаем высоту фермы hf= 2550 мм; уточняем длину здания L = 6,0x17 = 102 м; выбираем шаг поперечных рам В = 6,0 м (рис. 8.7); принимаем уклон кровли 1,5%.

Рис. 8.7. К примеру 8.1. компоновка каркаса

ГЛАВА 9. СБОР НАГРУЗОК

9.1. Постоянная нагрузка

К постоянным нагрузкам относятся собственный вес ограждающих конструкций - покрытия и стеновых панелей, а также собственный вес несущих элементов каркаса.

В состав покрытия входят защитный слой, гидроизоляционный ковер, цементная или асфальтовая стяжка-утеплитель, пароизоляция, профнастил по прогонам или стальные каркасные панели, стропильные фермы. Железобетонные плиты покрытия в стальном каркасе применять нецелесообразно из-за их большого собственного веса.

Рис. 9.1. схема постоянной нагрузки

Собственный вес прогонов, профнастила, каркасных панелей и стропильных ферм вначале учитывается ориентировочно и уточняется после подбора сечений всех несущих элементов по мере необходимости.

В качестве стенового ограждения используют керамзитобетонные или стальные панели. Условно в расчетах нагрузка от собственного веса стен прикладывается на верх колонн, собственным весом колонн можно пренебречь из-за незначительной его величины (рис. 9.1).

Пример 9.1. Определение постоянных нагрузок.

Таблица 9.1

Нагрузка от покрытия

| Состав покрытия | Нормативная нагрузка, кПа | γ | Расчетная нагрузка γ пр„ кПя |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитный слой из гравия на битумной мастике, 10 мм | 0,21 | 1,3 | 0,27 |
| Гидроизоляция, 4 слоя рубероида | 0,16 | 1,3 | 0,21 |
| Утеплитель, минвата - 150 мм, у = 2кН/м3 | 0,30 | 1,3 | 0,39 |
| Пароизоляция, 1 слой рубероида | 0,04 | 1,3 | 0,05 |
| Профнастил | -0,10 | 1,05 | 0,11 |
| Прогоны | -0,10 | 1,05 | 0,11 |
| Фермы, связи | -0,40 | 1,05 | 0,42 |
| pn=pi=1,31кПа |  | p=γfipi=1,56кПа |  |

Погонная нагрузка на раму q=Bp=6,0•1,56=9,36 кН/м

Таблица 9.2

Нагрузка от сети

| Состав стен | Нормативная нагрузка рi, кПа | γf | Расчетная нагрузка γfi рi, кПаi |
| --- | --- | --- | --- |
| Два профлиста НС44-1000-0,7 | 0,17 | 1,05 | 0,18 |
| Утеплитель, минвата - 100 мм, γ= 2 кН/м3 | 0,20 | 1,3 | 0,6 |
| Ригели | -0,06 | 1,05 | 0,06 |
|  |  | pc=γfpi=0,50кПа |  |

Осевое усилие  на колонну от стен (рис 9.1)

P=pB(H+h)=0,5⋅6,0⋅(7,2+2,55)=29,25кН

9.2. Снеговая нагрузка

Снеговая нагрузка регламентируется нормами [12] в зависимости от района возведения здания:

s=γfsoμкПа

где s0 - нормативный вес снегового покрова на м2 горизонтальной плоскости;

μ- коэффициент, учитывающий неравномерность распределения отложения снега, например скопление снега у перепадов высот в профиле кровли и т.п.

Значения расчетной снеговой нагрузки γfso приведены в табл. П14, где коэффициент надежности γf  принят равным 1/0,7 в соответствии со СНиП [12].

Пример 9.2. Определение расчетной снеговой нагрузки.

Для Новосибирска имеем [12] γfso = 2,4 кПа (табл. П.14).

Поскольку в профиле покрытия перепады отсутствуют (рис. 9.1),  μ = 1,0. Для расчета рам получаем qs = γfso μ В = 2,4 • 1,0 • 6,0 = 14,4 кН/м.

9.3. Ветровая нагрузка

Расчетное давление ветровой нагрузки на вертикальную стену определяется величиной [12]: w =γf woкс, кПа,

где w0- нормативное давление, кПа; γf =1,4 - коэффициент надежности по нагрузке; к - коэффициент, учитывающий изменение давления по высоте и тип местности; для пригородной застройки до высоты 10 м коэффициент к можно принять приближенно

к = 0,53;  с - аэродинамический коэффициент, зависящий от конфигурации здания; для промышленных зданий с наветренной стороны с = 0,8; с заветренной стороны с' = 0,6 - (отсос).

По высоте стен Н0 ветровая нагрузка на раму учитывается в виде распределенной qw= γf woксB кН/м. q́w= γf woкс́B кН/м.

Рис. 9.2. Схема ветровой нагрузки

По высоте ферм hf нагрузка принимается в виде сосредоточенных сил W, Ẃ, приложенных в уровне нижних поясов (рис. 9.2).

W = yfw0 к с В hf, кН;

W =yfw0K с'В hf, кН.

Пример 9.3. Определение ветровой нагрузки. Для Новосибирска имеем [12]

w0= 0,38 кПа (табл. П. 15),

qw=l,4- 0,38 • 0,53 • 0,8 • 6,0 = 1,35 кН/м;

q'w = 1,4 • 0,38 • 0,53 • 0,6 • 6,0 = 1,02 кН/м;

W= 1,4 • 0,380,53 • 0,8 • 6,0 • 2,55 = 3,45 кН;

W ́ = 1,4 • 0,38 • 0,53 • 0,6 • 6,0 • 2,55 = 2,59 кН.

ГЛАВА 10. РАСЧЕТ РАМЫ

10.1. Определение усилий в раме от постоянной нагрузки

Расчетная схема рамы в соответствии с компоновкой (рис. 9.1) имеет вид, показанный на рис. 10.1. В силу симметрии нетрудно убедиться, что в лишней связи усилий не возникает, поэтому в колоннах отсутствуют изгибающие моменты, а ригель свободен от осевой силы. Тогда в колоннах возникает сжатие Np = Р + ql /2, а в ригеле - изгибающий момент, как в балке на двух опорах.

Рис. 10.1 Расчётная схема рамы от постоянной нагрузки

10.2. Определение усилий от снеговой нагрузки

Расчетная схема рамы при действии снеговой нагрузки аналогична предыдущей. Следовательно    Ns=qsl/2.

10.3. Усилия от ветра

Усилия в раме от действия ветра рассчитываются по схеме, показанной на рис. 10.2. Расчет статически неопределимой системы ведем по методу сил.

Рис. 10.2. Расчётная схема рамы для ветровой нагрузки

Максимальный изгибающий момент в колоннах от сил W и W равен:

Mw=(W+W ́)H/2.

Принимая за неизвестное усилие в ригеле X, находим X = -∆q/σ11 = 3Н (qw-qw') /16; момент в колонне от распределенной нагрузки Ма = Н2 (5qw + 3qw') /16.

Суммарный изгибающий момент в левой стойке равен:

M=H2(5qw+3qw')16+H(W+W')2

поперечная сила - Q=H(13qw+3qw′)16+(W+W')2

10.4. Определение расчетных сочетаний усилий

В расчете рассматривают два вида сочетаний: основные и дополнительные.

В основное сочетание входят усилия от постоянной нагрузки, длительных временных и одной кратковременной. В дополнительное сочетание включают не менее двух кратковременных с коэффициентом сочетаний ц/ = 0,9.

Расчет анкерных болтов на разрыв ведут с минимальным возможным усилием сжатия в колонне и максимальным соответствующим моментом в заделке базы. Минимальное усилие сжатия в колонне от собственного веса получают введением понижающего коэффициента ξ = 0,8.

Пример 10.4. Определение расчетных усилий.

Осевое усилие в колонне от постоянной нагрузки:

Np = 29,25 + 9,36 • 24,012 =141,6 кН;

от снега: Ns = 14,4 • 24,012 = 172,8 кН;

от ветра: Nw = 0; MW = 7,52(5 • 1,35 + 3 • 1,02)/16 + 7,5(3,45 + 2,59)/2 = 57,14 кНм.

Qw= 7,5(13 • 1,35 + 3 • 1,02)/16 + (3,45 + 2,59)/2 = 12,7 кН.

Таблица 10.1

Расчетные сочетания усилий

| Сочетания | Нагрузки | Ψ | M, кНм | N, кН | МтахкНм | NтахкН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснвное | Постоянная | 1,0 | - | 141,6 | 57,14 | 141,6 |
|  | Ветровая | 1,0 | 57,14 |  |  |  |
| Основное | Постоянная | 1,0 | - | 141,6 | - | 314,4 |
|  | Снег | 1,0 | - | 172,8 |  |  |
| Дополнительное | Постоянная | 1,0 | - | 141,6 | 51,43 | 297,1 |
|  | Снег | 0,9 | - | 155,5 |  |  |
|  | Ветровая | 0,9 | 51,43 | - |  |  |
| Основное | Постоянная | 0,8 | - | 113,3 | 57,14 | 113,3 |
|  | Ветровая | 1,0 | 57,14 | - |  |  |

ГЛАВА 11. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ КОЛОНН

11.1. Подбор сечения колонны

Колонны промзданий с крановым оборудованием проектируют как сквозными, так и со сплошной стенкой. В бескрановых зданиях, как правило, применяют колонны двутаврового сечения. Причем могут быть использованы как прокатные профили, так и составные.

Требуемую площадь двутавра ориентировочно можно определить исходя из приближенной формулы для сжато-изогнутого стержня

σ=N(ϕeA)+MW=N(1ϕe+eAW)A=N(1ϕe+elp)A≤Ryγcγn

где e = M/N; ρ= W/A; для большинства промзданий γc= l; γn = 0,95.

To есть Areq ≥ N γn(1/φe+e/p)/( γcRy). Принимая φe ≈ 0,25 и учитывая, что для двутавров р ≈ 0,4h, получаем Аreq ≥ 0,95K(4,0 + 2,5e/h) I Ry.

Выбрав по сортаменту подходящий двутавр, проверяют условия устойчивости в плоскости рамы и в плоскости, перпендикулярной поперечнику [5; 13]:

σ = N/A≤Ry ус φe /γп, σ = N/A≤Ry ус φc /γп, λ ≤ [120].

При этом следует учитывать теоретические длины стержня в главных плоскостях: в плоскости рамы lx = 2Н, в продольной плоскости каркаса ly = Н.

Рис. 11.1. Составное сочетание колонны

Если по сортаменту подобрать двутавр не удается, то компонуют сечение из листов (рис. 11.1), соблюдая условия:

bf≤h, tf≤3t,b≤tfERy.

После подбора сечения стержня необходимо проверить местную устойчивость элементов:

- Поясов b≤tfERy.

- стенки  (σσcr)2+(ττcr)2≤γcγn,

где σcr = 5(1,5a2- 0,5a+1)E(t/hw)2, a = (σmax – σmin) σmax,

τcr= 6E(t/hw)2, σ = N/A + My/I, τ= Q/(thw).

Пример 11.1. Подбор сечения колонны.

Высота сечения h = 30 см (см. пример 8.1).

Выбираем сталь С235, Ry= 230 МПа, γс= 1,0 , γп= 0,95 [5; 12; 13].

е = 5143/297,1 = 17,3 см.

Areq> 0,95•297,1 (4,0 + 2,5•17,3/30) / 23 = 66,8 см2 (табл. 10.1). По сортаменту принимаем колонный профиль I 30 К1 с высотой сечения 300 мм:

А = 108,0 см2, W = 1223 см3, ix= 12,95 см., iy = 7,50 см., λ х= 2•750/12.95 = 116 < [120],

λ у= 750/7,50 = 100 < [120], р = 1223/108,0 = 11,3 см., т = 17,3/11,3 = 1,53.
λx=λxRyE=116232,06⋅104=3,88

η = (1,9 - 0,1т) - 0,02(6 - m)3,88 = 1,40 [13]. mef = 1,40 • 1,53 = 2,142. φe = 0,251.

σ = 297,1/108 = 2,75 кН/см2= 27,5 МПа<2300,251/0,95 = 60,8 МПа.

φ= 0,556; с = 1 / (1 + 0,7 • 1,53) = 0,483; σ = 27,5 МПа < 230-0,5560,483/0,95 =  65,0 МПа.z

Общая устойчивость колонны удовлетворительна. Проверяем местную устойчивость:

bf=30см<1,352,06⋅10423,0=40см.

Устойчивость пояса обеспечена. Напряжения в стенке:

σ = 297,1 / 108 + 5143 (29,6/2 - 1,35)/18110 = 2,75 + 3,82 = 6,57 кН/см2 = 66 МПа,

σ = 2,75-3,82 = - 1,07 = - 11 МПа, a = (66 + 11)/66 = 1,2;

τ= Q/(thw).=12,7/[0,9(29,6-2⋅1,35)]=0,52 кН./см2=5,2МПа

Критические напряжения в стенке σ = 5(1,5 а2 — 0,5 а + 1)2,06105(0,9/26,9)2 = 2952 МПа, τcr= 6 • 2,06 • 105(0,9/26,9)2 = 1384 МПа,

(662952)2+(5,21384)2=0,023<10,95=1,05.

критерий устойчивости стенки выполняется.

Обычно прокатные двутавры проверки местной устойчивости не требуют ввиду их относительно толстых стенок и поясов.

11.2. Расчет базы колонн

Расчет базы начинают с определения размеров опорной плиты (рис. 11.2). Для этого требуется установить расчетное сопротивление бетона фундамента смятию:

Rf=Rc3Aab,

где А - площадь верха фундамента. Призменная прочность бетона Rc зависит от класса его прочности. Как правило, для фундаментов применяют бетон класса не выше В15. Например, для класса В10 -Rc = 6,0 МПа, для В15 - Rc = 9,0 МПа. Предварительно задаваясь отношением А/аb ≈ 1,5, получаем Rf= 1,14Rc.

Ширина плиты конструктивно не может быть менее bf +100 мм. Длина определяется прочностью бетонаσf=Nab+MW≤Rf, где W=ab26, откуда

Рис. 11.2. К расчету базы колонн

b=N2aRf+N2aRf2+6MaRf,

Толщина плиты подбирается по ее прочности на изгиб от давления верха фундамента <т/. На участке 1 (рис. 11.2) плита работает как консоль с вылетом с единичной ширины, воспринимая моментM1=σ⋅1⋅c22. На участке 2 единичную полосу плиты можно рассматривать как балку пролетом 0,5bf, опертую на две опоры: M2=1σfbf232.

Из условия прочности полосы на изгиб σ=MW=6M(1⋅t2)≤Ryγcγn находим требуемую толщину плиты

t≥6MγnRyγc

Высоту траверс ht получают из условия прочности сварных швов, каждый из которых воспринимает усилие Nt= N/4 +M/2h.

То есть τf=Nt(βwfkht)≤Rwfγwfγcγn; ht≥Ntγ(βwfkRwfγwfγc) при ручной и полуавтоматической сварке γwf=γwz=1; βf=0,7;βz=1,0; βfRwf<βzRwz. Катет швов не следует принимать более 0,8гу, а толщину траверсы - менее толщины полки двутавра.

Швы крепления колонны и траверс к опорной плите не требуют расчета при фрезерованном торце колонны в сборе.

Защемление колонны в фундаменте обеспечивают анкерные болты. Обычно с каждой стороны базы располагают не более двух анкеров. Поскольку отрицательного давления плиты на фундамент физически не может быть, усилие растяжения Z воспринимается анкерными болтами.

Усилие Z находят из условия равновесия относительно центра тяжести сжатой зоны эпюры давления (рис. 11.2):

M-Ne-Zy=0,
тогда   Z=(M-Ne)/y, где y = d/2 + e, e = b/2-σmaxb3(σmax−σmax).

Здесь σ=Nminab±6Mmaxab2- напряжения под подошвой базы.

По условию прочности болта на растяжение σb=Z2A≤Rnettoγcγn находят требуемую площадь болта по резьбе и наружный диаметр стержня анкера, учитывая, что Abrutto≈1,3Anettod=21,3Anettoπ. Далее подбирают

подходящий болт из ряда стандартных: 20; 24; 27; 30; 36; 42; 56. Класс прочности болтов 4.6; Rbt= 160 МПа.

Пример 11.2. Расчет базы.

Принимаем класс прочности бетона В10, Rc= 6,0 МПа; Rf = 1,14 • 6,0 = 6,84 МПа = = 0,684 кН/см2, а = 300 + 100 = 400 мм,

b=297,12⋅40⋅0,684+297,12⋅40⋅0,6842+6514340⋅0,684=39,45см

Округленно принимаем b = 300 + 100 = 400 мм, с = (400 - 296)/2 = 52 мм.

σf= 297,1/(40•40) + 6•5143/(40•402)= 0,67кН/см2 = 6,7 МПа (табл. 10.1).

М1 = 0,67 • 1 • 5,22/2 = 9,06 кНсм; М2= 0,67 • 1 • 152/8 = 18,84 кНсм.

Толщина плиты: t≥6⋅18,84⋅0,9523⋅1=2,2см, принимаем 25 мм.

Усилие в шве крепления траверсы Nt = 297,1 / 4 + 5143 / 230 = 160,0 кН. Назначаем катет шва к ≈ 0,8tf= 8 мм, требуемая высота траверсы - длина швов - при

Rwf = 180 МПа, ht= 160,0 • 0,95/(0,7 • 0,8 • 18,01 • 1) = 15,1 см < 85 • 0,7 • 0,8 см, принимаем ht = 200 мм.

Расставляем болты на расстоянии d = 400 +100 = 500 мм (рис. 11.2).

σmax =113,3/40 • 40 + 6-5714/40 • 402=0,61 кН/см2; σmax = - 0,46 кН/см2 (табл. 10.1).

e=4012−0,613(0,61+0,46)=12,45см

γ = 50,0 / 2 + 12,45 = 37,45 см. Z = (5714 - 113,3 • 12,45) / 37,45 = 114,9 кН.

Anetto ≥ 114,9 • 0,95/(2 • 16 • 1,0) = 3,41 см2;d=21,3⋅3,41π=2,38см.

Выбираем болты М30.

11.3. Проектирование оголовка колонны

Конструкция оголовка должна соответствовать расчетной схеме рамы. На (рис. 11.3)  показано шарнирное опирание ригеля. В этом случае стропильная ферма опирается сверху на опорную плиту 1 приблизительно посередине сечения колонны через торец фланца 2. Опорная реакция фермы практически полностью передается на стенку колонны. Ввиду относительно небольшой толщины стенки последнюю необходимо усилить ребром 3.

Рис. 11.3. Шарнирное

Опирание ригеля на

колонну

Ширина двустороннего ребра должна быть не менее ширины фланца. Толщину ребра tr рассчитывают по смятию от реакции Nr ригеля σr = NrA2brtr) ≤ RP γc /γn tr ≥

≥Nr γn /(2br Rp γc), где Rp - расчетное сопротивление материала по смятию. Длина ребра 1Г определяется прочностью угловых швов крепления ребра к стенке

τ=Nr(4βfklr)≤Rwfγwfγcγn, т.е. lr≥Nrλn(4βfkRwfγwfγc)Вблизи нагруженных ребер стенка испытывает срез, поэтому необходима проверка ее прочности: τ=Nr(2lrt)≤Rsγcγn

Пример 11.3. Расчет оголовка.

Для стали С235 Rp = 35 МПа, принимаем br= 10 см. Nr=(q + qs)l/2 = (9,36 + 14,40)24/2 = 285,12 кН.

tr> 285,12 • 0,95/(2 • 10 • 35 • 1) = 0,39 см. Назначаем tr = 10 мм. Полагая k= 4 мм, получаем длину ребра lr≥285,12 • 0,95/(4 • 0,7 • 0,4 • 18 • 1 • 1) = 13,4 см < 85 • 0,7 • 0,4= = 23,8 см. Принимаем lr = 200 мм. Напряжения среза в стенке τ= 263,52/(2 • 20 • 0,9) = = 7,9 кН/см2= 79 МПа < 0,58Ry= 133 МПа.

ГЛАВА 12. РАСЧЕТ СТРОПИЛЬНОЙ ФЕРМЫ

12.1. Определение усилий в стержнях

Во избежание местного изгиба верхних поясов нагрузка на ферму должна прикладываться только в узлах (рис. 12.1). Для этого прогоны кровли устанавливаются строго по центрам узлов, там же опираются панели покрытия в беспрогонных кровлях.

Узловая нагрузка зависит от расстояния между узлами - </ = Зм:

F = (q + qs)d.

В расчете усилий в стержнях уклоном поясов пренебрегают, если его величина незначительна.

Используя метод вырезания узлов, легко убедиться, что усилия в стойках равны узловой нагрузке F, а в надколоннике 0,5F. Тогда для определения усилий в других стержнях получаем схему, показанную на рис. 12.2.

Рис. 12.2. Расчетная схема ферм

Рис. 12.1. Схема загружения фермы

При высоте ферм по обушкам hf теоретическая высота - расстояние между осями поясов - несколько меньше ho≈hf - 50мм.

Усилия в стержнях удобнее вычислять по методу Риттера. Результаты расчета можно представить в следующем виде:

- опорная реакция R = 0,5nF, где п - число узловых сил;

- усилия в поясах Ui=(2i−1)(0,5n+1−i)Fdho;  Oi=−i(n+1−2i)Fdho

- усилия в раскосах Di = (-1)i (0,5n + 1 - i)F/sinai;

-усилия в стойках V = =F.

Пример 12.1. Определение усилий.

ho = 2550 - 50 = 2500 мм; п = 1; sina.i= 0,659; sina2 = sina3 = sina4 = 0,640.

F = (9,36 + 14,40) • 3 = 71,3 кН; R = 0,5 • 7 • 71,3 = 249,6 кН.

Ui = (2-1 - 1)(0,5 • 7 + 1 - 1) • 65,9 • 3/2,5 = 299,5 кН;

U2 = (2-2 - 1)(0,5 ' 7 + 1 - 2) • 65,9 • 3/2,5 = 641,7 кН;

О, = - 1(7 + 1 - 2-1) • 65,9 • 3/2,5 = - 513,4 кН;

O2 = - 2(7 + 1 - 2-2) • 65,9 • 3/2,5 = - 684,4 кН;

D, = (- 1/(0,5 • 7 + 1 - 1) • 65,9/0,659 = - 378,7 кН;

D2 = (- 1)2(0,5 • 7 + 1 - 2) • 65,9/0,640 = 278,5 кН;

D3 = (- 1)3(0,5 • 7 + 1 - 3) • 65,9/0,640 = - 167,2 кН;

D4 = (- 1)4(0,5 • 7 + 1 - 4) • 65,9/0,640 = 55,7 кН;

V=-71,3 кН.

12.2. Подбор сечений стержней

Подбор сечений начинают с установления расчетных длин стержней. Расчетная длина в плоскости фермы для поясов и опорных раскосов равна геометрической, иными словами, расстоянию между узлами, т.е. коэффициент приведения длины таких стержней /лх = 1,0; для промежуточных раскосов и стоек ру = 0,8.

В плоскости, перпендикулярной плоскости фермы, расчетная длина раскосов, стоек и верхних поясов равна расстоянию между узлами; верхние пояса здесь закреплены прогонами или панелями покрытия. Нижние пояса в этой плоскости имеют расчетную длину, равную расстоянию между распорками и узлами связей (рис. 8.2; 8.3).

При подборе сечений следует соблюдать предельно-допустимые гибкости: для сжатых поясов и опорных раскосов [λ] = [120],  для прочих cжа-

тых раскосов и стоек [γ] = [150], для растянутых элементов бескрановых зданий [γ] = [400].

Для производственных зданий стержни ферм часто компонуют из парных уголков (рис. 12.3). Обычно используют равнополочные уголки, но для обеспечения равной гибкости в обеих плоскостях нижние пояса проектируют из неравнобоких уголков, соединенных узкими полками. Зазор между уголками равен толщине косынок, которая принимается в пределах 8÷12 мм, в зависимости от пролета фермы.

Рис. 12.3. Типы сечения стержней из уголков

Коэффициент условий работы для стержней ферм установлен СНиП [13] величиной γ с - 0,95, за исключением сжатых раскосов с гибкостью γ ≥ 60, для которых γ с = 0,8.

Растянутые стержни подбирают по условию прочности, то есть      σ = N /А ≤ Ry γ с / γ т Areq ≥ N γ п/ Ryyc. Выбрав из сортамента парные уголки, проверяют затем их гибкость λ x ≤ [γ], λ у ≤ [γ].

Сжатые элементы рассчитывают по условию устойчивости:

σ = N /А ≤Ry φ γ с/ γn, Areq >N γ n/(Ry φ γ с), предварительно задав величину коэффициента устойчивости в пределах φ ≈ 0,5 ÷ 0,7; затем уточняют калибр уголков во второй и последующих попытках, добиваясь удовлетворения требований по устойчивости и гибкости.

Во избежание большого количества разных типоразмеров сечений в фермах обычно используют не более 5-7 калибров. В фермах пролетом до 24 м пояса подбирают по максимальному усилию и сечение принимают одинаковым по всей длине фермы.

Уголки соединяют прокладками по длине элемента на расстояниях 40iо для сжатых стержней и 80io- для растянутых.

Из-за возможных повреждений стержней при транспортировке не рекомендуется применять уголки толщиной менее 4 мм и шириной полки менее 50 мм.

В целях экономии стали следует стремиться выбирать уголки с наименьшей площадью сечения из всех возможных.

Пример 12.2. Подбор сечений элементов фермы.

Принимаем толщину косынок t = 8 мм.

Результаты расчета стержней:

Таблица 12.1

| Элемент |  |  | Стержень |  |  |  | Сечение |  |  | А, см2 |  | lx/ly, см |  | ix/iy, см |  |  | λ x/ λ y, см |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
| Верхний пояс |  |  | O1 |  |  |  | ┘└ 140x9 |  |  | 49,44 |  | 300/300 |  | 4,34/6,03 |  |  | 69/50 |  |
|  |  |  | O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжение табл. 12.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
|  | Нижний пояс |  |  | U1 |  | ┘└110x70x8 |  |  | 27,86 |  |  | 600/1185 |  | 3,51/5,33 |  | 171/222 |  |  |
|  |  |  |  | U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раскосы |  |  | D1 |  | ┐┌ 110х8 |  |  | 34,40 |  |  | 379 / 379 |  | 3,39/4,80 |  | 112/79 |  |  |
|  |  |  |  | D2 |  | ┐┌ 63x5 |  |  | 12,26 |  |  | 313/391 |  | 1,94/2,89 |  | 161/135 |  |  |
|  |  |  |  | D3 |  | ┐┌ 90x6 |  |  | 21,22 |  |  | 313/391 |  | 2,78 /3,64 |  | 113/107 |  |  |
|  |  |  |  | D4 |  | ┐┌ 63x5 |  |  | 12,26 |  |  | 313/391 |  | 1,94/2,89 |  | 161/135 |  |  |
|  | Стойка |  |  | V |  | ┐┌ 63x5 |  |  | 12,26 |  |  | 200 / 250 |  | 1,94/2,89 |  | 103 / 87 |  |  |
|  | Таблица 12.1 (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элемент |  | Стержень |  |  | N, Кн |  |  | φ min |  |  | γс |  | σ=N/A, МПа |  | Ryγc/γn ,МПа |  | Ryγc φ /γn МПа |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| Верхний пояс |  | O1 |  |  | -513,4 |  |  | 0,783 |  |  | 0,95 |  | -104 |  | - |  | 180 |  |
|  |  | O2 |  |  | -684,4 |  |  |  |  |  |  |  | -138 |  |  |  |  |  |
| Нижний пояс |  | U1 |  |  | 299,5 |  |  | - |  |  | 0,95 |  | 108 |  | 230 |  | - |  |
|  |  | U2 |  |  | 641,7 |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |
| Раскосы |  | D1 |  |  | -378,7 |  |  | 0,481 |  |  | 0,95 |  | -ПО |  | - |  | Ill |  |
|  |  | D2 |  |  | 278,5 |  |  | - |  |  | 0,95 |  | 227 |  | 230 |  | - |  |
|  |  | D3 |  |  | -167,2 |  |  | 0,475 |  |  | 0,80 |  | -79 |  | - |  | 92 |  |
|  |  | D4 |  |  | 55,7 |  |  | - |  |  | 0,95 |  | 45 |  | 230 |  |  |  |
| Стойка |  | V |  |  | -71,3 |  |  | 0,537 |  |  | 0,80 |  | -58 |  | - |  | 104 |  |

12.3. Расчет и конструирование узлов

Задаваясь величиной катетов, по расчетному усилию в стержне N  определяют необходимые длины швов по обушкам и перьям. Предпочтительны четные величины катетов: 4; 6; 8; 10; 12 мм; катеты меньше 4 мм в расчетных швах не рекомендуются. Геометрические длины швов определяют размеры узловых косынок (рис. 12.4). Во избежание большой концентрации напряжений сближение элементов в узлах менее 40 мм не допускается.

Рис. 12.4. Узел фермы

Усилие на обушках для равнобоких уголков можно принять приближенно No ≈ ≈0,7N; на перьях N1 ≈ 0,3N. Для крепления неравнополочных уголков узкой полкой No≈ 0,75N;  Nl ≈ 0,25N; для крепления широкой полкой - N0≈ 0,65N;  Nl ≈ 0,35N.

В зависимости от технологии сварки - ручная или автоматическая -получают геометрические длины швов:

lo ≥ N0yn /(2BkRw γwγc) +1 см;   lo ≥  yn /(2BkRw γwγc) +1 см.

Минимальная длина швов ограничивается размером 50 мм.

В случае необходимости прочность швов крепления пояса проверяют на разность усилий в смежных панелях  τ=(Oi+1−Oi)(4βkl)≤Rwγwγcγn, где l - расчетная длина косынки.

Изменение сечения пояса обычно делают в фермах длиной более 24 м (рис. 12.5). Стык выносится за пределы узла в панель, где усилие меньше. Горизонтальные полки уголков перекрывают листовыми накладками с общей площадью сечения А не менее площади перекрываемых полок, затем определяют длину швов крепления накладок l≥ARy(4βkRwγw)+1

Из-за больших размеров ферму перевозят на стройплощадку частями, следовательно, в конструкции необходимо предусмотреть укрупнительные стыки, например, посередине (рис. 12.6).

Рис. 12.5. заводской стык пояса       Рис. 12.6. Укрупнительный стык

Горизонтальные полки уголков перекрывают накладками и определяют длину монтажных швов I аналогично предыдущему. Размеры вертикальных двусторонних накладок устанавливают по прочности швов lo≥0,3Omaxγn(2βkRwγwγc)

Если к узлу примыкает раскос, тогда

l0≥(0,3Omax+Dcosa)γn(2βkRwγwγc)+1

Ферма опирается на колонну через торец опорного фланца (рис. 11.3). Площадь торца Аt рассчитывают по смятию от опорной реакции фермы:

R = 0,5nF;At≥RγnRpγc.

Кроме того, необходимо проверить прочность сварного соединения фланца с опорной косынкой фермы:

τ = RI(2βkl)<Rwywyc/yn.

Пример 12.3. Расчет сварных швов.

Принимаем ручную или полуавтоматическую сварку, тогда для ручной сварки βf = 0,7; для полуавтоматической βz = 1,0. γc = 1,0; γn = 0,95; γwf= γwz = 1,0; Rwf=.180 МПа; Rwz =160 МПа

[5; 13]. Результаты расчета швов крепления стержней в узлах приведены в табл. 12.2 для ручной сварки.

Площадь накладок монтажного стыка на верхнем поясе А = 2 • 15 • 0,9 = 27,0 см2.

Длина горизонтальных монтажных швов по равнопрочности при к = 7 мм:

l > 27,0 Rw• 23/(4 • 0,7 • 0,7 • 18,0 • 1,0) + 1 = 19 см.

Таблица 12.2

Размеры швов

| Элемент | Сечение | N ,кН | Шов по обушку |  |  | Шов по перу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N0,кН | к, мм | l, см | N1,кН | к, мм | l, см |
| U1 | ┘└110x70x8 | 299,5 | 224,6 | 10 | 11 | 74,9 | 6 | 6 |
| D1 | ┐┌ 110х8 | 378,7 | 265,1 | 10 | 12 | 113,6 | 6 | 9 |
| D2 | ┐┌ 63x5 | 278,5 | 195,1 | 6 | 14 | 83,4 | 4 | 9 |
| D3 | ┐┌ 90x6 | 167,2 | 117,1 | 6 | 8 | 50,1 | 4 | 6 |
| D4 | ┐┌ 63x5 | 55,7 | 39,0 | 6 | 5 | 16,7 | 4 | 5 |
| V | ┐┌ 63x5 | 71,3 | 49,9 | 6 | 6 | 21,4 | 4 | 5 |

Принимаем толщину вертикальных накладок t = 8 мм. Размер вертикальных накладок верхнего узла при k = 6 мм: l0 ≥ 0,3 • 684,4 • 0,95/(2 • 0,7 • 0,6 • 18,0 • 1,0 • 1,0) + 1  = 14,0 см.

Для нижнего монтажного узла имеем: А = 2 • 12,0 • 0,8 = 19,2 см2,  k = 6 мм,

l ≥ 19,2 • 23/(4 • 0,7 • 0,6 • 18,0 • 1,0) +1 = 16 см.

l0 ≥ (0,25 • 641,7 + 55,7 • 0,768)0,95/(2 • 0,7 • 0,6 • 18,0 • 1,0 • 1,0) + 1 = 14 см.

Требуемая площадь торца опорного фланца Areq > 249,6 • 0,95 / 35,0 • 1,0 = 6,8 см2. Конструктивно задаем опорное сечение фланца 200x16. Минимальная длина швов крепления опорной косынки к фланцу l ≥ 249,6 • 0,95/(2 • 0,7 • 0,6 • 18,0 • 1,0 • 1,0) + 1 = 17 см.

ГЛАВА 13. ПОДБОР СЕЧЕНИЯ ПРОГОНОВ, РАСПОРОК И СВЯЗЕЙ

Постоянная нагрузка на прогон: q=dγfipiкНм

Снеговая нагрузка: qs = dyfs0 кН/м. d- шаг прогонов.

Расчетный изгибающий момент (рис. 13.1) М = (q + qs)B2/S. При небольшом уклоне кровли его влиянием можно прене-бречь. Требуемый момент сопротивления Wreq≥MγnRyγc. Далее по сортаменту выбирают подходящий профиль швеллера или двутавра и проверяют жесткость прогона от суммарной нормативной нагрузки qn + qsn = d(Ʃ pt + s), кН/м.

Рис. 13.1. Расчетная схема прогона

Относительный прогиб ограничивается fn/B < [1/200], где

fn/B = 5(qn + qsn)B3/384EI.

Пример 13.1. Расчет прогона.

d = 3 м. В = 6 м. q = 3(1,56 •0,42)=3,42  кН/м;

qs= 2,4 • 3,0 = 7,20 кН/м.

М = (3,42 + 7,20)6,02/8 = 47,79 кНм. Wreq> 4779 • 0,95/23 • 1,0 = 197,4 см3.

Выбираем швеллер [ № 24 , W24=242 см3,I24= 2900 см4.

q+q=3(0,91+2,4⋅0,7)=7,8 кН/м; fnB=5⋅7,8⋅10⋅600(384⋅2,06⋅10⋅2900)=1272<[1200]

Распорки и связи подбирают по предельно-допустимой гибкости: для сжатых элементов [λ] = 200, для растянутых [λ] = 400. Сначала определяют минимальный радиус инерции i = l/ [λ], затем компонуют сечение. Для этого часто используют уголки, в длинных распорках выгодно применять трубчатые профили (рис. 13.2).

Рис. 13.2. Типы сечения связей и распорок

ГЛАВА 14. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА РАМ ОТ КРАНОВЫХ НАГРУЗОК

14.1. Схема каркаса с мостовыми кранами

Схема поперечной рамы зависит от способа опирания подкрановых путей на каркас. Наиболее распространенным опиранием подкрановых балок является установка их на уступ в колоннах (рис. 14.1).

Рис. 14.2. Типы сечений колонн:

а- шатровая ветвь; б,в- подкроновая ветвь

Рис.14.1. Конструктивная схема поперечной рамы

Рис. 14.3. расчетная схема рамы

В этом случае колонны делают переменного сечения, т.е. верхняя часть колонны - шатровая ветвь - обычно выполняется в виде симметричного двутавра, а нижняя часть - или в виде двутавра с развитым внутренним поясом, или в виде сквозного стержня (рис. 14.2). Вследствие разной ширины верхней и нижней частей на уровне уступа в колонне возникает смещение осей - некоторый эксцентриситет е.

Из-за значительных крановых воздействий на каркас желательно придать раме повышенную жесткость. Для этой цели опирание ригеля на колонну делают глухим, и рама получает более высокую степень статической неопределимости.

Таким образом, расчетную схему можно представить как показано на рис. 14.3. При этом в расчетах предварительно задают следующие соотношения жесткостей: 1н/1в≈5,1Р /lw≈ 20. В продольном направлении колонны раскрепляются крестовыми связями в двух ярусах, роль распорок в этом случае выполняют подкрановые балки (рис. 8.1). В месте уступа жесткость колонн невелика, по этой причине условно в схеме на рис. 8.1 подразумевают