Вариант № 0.

Задача 1. Вероятность безотказной работы преобразователя постоянного тока в переменный в течение (t=1000+10⋅№ варианта) час равна 0,95, т. е. Р (t) = 0,95. Для повышения надежности системы электроснабжения на объекте имеется такой же преобразователь, который включается в работу при отказе первого. Требуется рассчитать вероятность безотказной работы и среднюю наработку до первого отказа системы, состоящей из двух преобразователей, а также построить зависимости от времени частоты отказав ас(t) и интенсивности отказов c(t) системы.

Решение

Из условия задачи видно, что имеет место общее резервирование с замещением кратности m=1. Тогда на основании формулы Pc(t)=e−λ0⋅ti=0m(λ0t)ii! имеем

Pc(t)=e−λ0ti=0m(λ0t)ii!=e−λ0⋅t(1+λ0t),

Из условия задачи e−λ0⋅t=0,95, тогда, λ0t≈0,05. Подставляя значения P(1000) и полученное значение λ0tв выражение для Pc(t), получим:

Pc(t)=e−λ0t(1+λ0t)≈0,95(1+0,05)=0,9975

Средняя наработка до первого отказа системы на основании формулы будет

Tср.с=Tср.о(m+1)=2Tср.о.

Так как в течение времени t=1000 час λ0t≈0,05, то λ0=0,05t=0,051000=0,5⋅10−4 1/час, а средняя наработка до первого отказа нерезервированного преобразователя Tсро=1λ0=10,5⋅10−4=20000час

Тогда средняя наработка до первого отказа резервированной системы будет Tсро=2Tсро=40000час

Для построения графиков ac(t) и λc(t) найдем аналитические выражения этих функций по известной вероятности безотказной работы системы:

ac(t)=−P'c(t)=λ0e−λ0t(1+λ0t)−λ0e−λ0t=λ02te−λ0t=0,25⋅10−8te−0,5⋅10−4t

λс(t)=ac(t)Pc(t)=λ02te−λ0te−λ0t(1+λ0t)=λ02t(1+λ0t)=0,25⋅10−8t1+0,5⋅10−4t

Графики ac(t) и λc(t) приведены на рисунке 1

Рис.1 Зависимость ac(t) и λc(t) от t

Задача 2. Система состоит из 10 равнонадежных элементов, средняя наработка до первого отказа Тср элемента равна 1000 час. Предполагается, что справедлив экспоненциальный закон надежности для элементов системы и основная и резервная системы равнонадежны. Необходимо найти среднюю наработку до первого отказа Тср с системы, а также частоту отказов ac(t) и интенсивность отказов c(t) в момент времени (t=50+№ варианта) час в следующих случаях:

а) нерезервированной системы,

б) дублированной системы при постоянно включенном резерве,

в) дублированной системы при включении резерва по способу замещения.

Решение

По условию задачи справедлив экспоненциальный закон надежности для элементов, поэтому на основании формулы

Pc(t)=1−1−e−λ0tm+1, Tcрс=1λ0i=0m1i+1=Tcрсi=0m1i+1,

где λ0=i=1nλi- интенсивность отказа нерезервированной системы или любой из m резервированных систем; Tсрс- среднее время безотказной работы нерезервированной системы или любой из m резервированных систем,

для средней наработки до первого отказа при постоянно включенной одной резервной системе имеем:

Tсрс=T6=Tcроi=0m1i+1= Tcро(1+12)=1500час.

При дублировании системы по методу замещения:

Tсрс=Tв=(m+1)Tсрс=2Tсро=2000 час.

В случае нерезервированной системы интенсивность отказов не зависит от времени и равна и рана сумме интенсивностей отказов элементов.

Найдем интенсивность и частоту отказов системы в момент t=50час для случая а:

λа(50)=i=010λi=i=0101Ti=1Tсро=0,011час,

аа(50)=λа(50)⋅P(50)=λа(50)e−λa(50)50=0,01e−0,01⋅50≈6⋅10−31час

В случае дублирования системы интенсивность и частота отказов могут быть найдены по известной вероятности безотказной работы системы. В рассматриваемом случае число элементов нерезервированной системы n=10 кратность резервирования m=1. Тогда на основании формул

Pc(t)=1−1−e−λ0tm+1, Tcрс=1λ0i=0m1i+1=Tcрсi=0m1i+1 и

PC(t)=e−λ0ti=0m(λ0t)ii!, Tcp.c=Tcp.0(m+1),  имеем

P6(t)=1−1−e−λ0tm+1=2e−λ0t−e−2λ0t,Pв(t)=e−λ0ti=0m(λ0t)ii!=e−λ0t(1+λ0t),

где λ0=i=110λi=0,011час

Найдем частоту и интенсивность отказов для случаев б и в:

a6(t)=−p'6(t)=2λ0e−λ0t(1−e−λ0t),

λ6(t)=a6(t)p6(t)=2λ0e−λ0t(1−e−λ0t)2e−λ0t−e−2λ0t=2λ0(1−e−λ0t)2−e−λ0t,aв(t)=−p'в(t)=λ02te−λ0t,λв(t)=aв(t)pв(t)=λ02te−λ0te−λ0t(1−λ0t)=λ02t1+λ0t.

Подставляя в полученные выражения исходные данные, будем иметь:

a6(50)≈4,8⋅10−31час,λ6≈5,7⋅10−31час,ав(50)=3⋅10−31час,λв=3,33⋅10−31час.

Задача 3. Для повышения надежности усилителя все его элементы дублированы. Предполагается, что элементы подвержены лишь одному виду отказов и последействие отказов отсутствует. Необходимо найти вероятность безотказной работы усилителя в течение (t=5000+50⋅№ варианта) час. Состав элементов нерезервированного усилителя и данные по интенсивности отказов элементов приведены в табл. 3.1.

Решение

В нашем случае имеет место раздельное резервирование с кратностью mi=1, число элементов нерезервированного усилителя n=11. Тогда, используя данные таблицы 1.

Данные по интенсивности отказов элементов

| Элементы | Количество элементов | Интенсивность отказов элемента λ, 10-3 1/час |
| --- | --- | --- |
| Транзисторы | 1 | 2,16 |
| Резисторы | 5 | 0,23 |
| Конденсаторы | 3 | 0,32 |
| Диоды | 1 | 0,78 |
| Катушки индуктивности | 1 | 0,09 |

На основании формулы PC(t)=i=1n1−1−e−λitmi+1.

PC(5 000)=i=1111−1−e−λi⋅50002.

Так как λi<<1, то для приближенного вычисления показательную функцию можно разложить в ряд и ограничится первыми двумя членами разложения 1−e−5000λi≈5000λi Тогда

PC(5000)≈i=11111−5000λi2≈1−i=111(5000λi)2=1−50002i=111λi2=1−25⋅106(2,162+5⋅0,232++3⋅0,322+0,782+0,092)⋅10−10≈0,985

Задача 4. Схема расчета надежности устройства приведена на рис. 2 Предполагается, что последействие отказов отсутствует и все элементы расчета равнонадежны. Интенсивность отказов элемента λ=(1,35+0,1⋅№ варианта)⋅10−3  1/час. Требуется определить наработку до первого отказа резервированного устройства.

Рис.2 Схема расчета надежности

Решение

В данном случае имеет место раздельное резервирование равнонадежных устройств с постоянно включенном резервом. Для вычисления средней наработке до первого отказа целесообразно воспользоваться формулой:

Tcp.c=0∞PC(t)dt=(n−1)!λ(m+1)i=0m1νi(νi+1)...(νi+n−1),

По условию задачи число элементов нерезервированной системы n=2, кратность резервирования m=1. Тогда

Tcp.c=(n−1)!λ(m+1)i=0m1νi(νi+1)...(νi+n−1)=12⋅λi=0m1νi(νi+1)=12λ1ν0(ν0+1)+1ν1(ν1+1).

Так как νi=i+1m+1=i+12,то ν0=12,ν1=1.

Тогда Tcp.c=12λ112⋅32+12=1112λ=1112⋅1,35⋅10−3≈680час.

Задача 5. Схема расчета надежности резервированного устройства приведена на рис. 3.6. Интенсивности отказов элементов имеют следующее значения:

λ1=(0,23+0,01⋅№ варианта)⋅10−31/час, λ2=(0,5+0,1⋅№ варианта)⋅10−41/час, λ3=(0,4+0,01⋅№ варианта)⋅10−3  1/час. Предполагаем, что последействие отказов элементов отсутствует. Необходимо найти среднюю наработку до первого отказа устройства и построить зависимость интенсивности отказов устройства от времени.

Решение

Готовой формулы для средней наработки до первого отказа в рассматриваемом случае нет. Поэтому необходимо воспользоваться соотношением Tcp.c=0∞PC(t)dt..

Найдем выражение для вероятности безотказной работы Pc(t) устройства. Очевидно. Pc(t)=pI(t)pII(t)pIII(t), где

pI(t)=1−[1−p1(t)]2=2p1(t)−p12(t),pIII(t)=1−[1−p3(t)]2=2p3(t)−p32(t).

Тогда, подставляя значения pI(t) и pIII(t) в выражение для Pc(t), получим,

PC(t)=[2p1(t)−p12(t)]p2(t)[2p3(t)−p32(t)]=4p1(t)p2(t)p3(t)−2p12(t)p2(t)p3(t)−−2p1(t)p2(t)p32(t)+p12(t)p2(t)p32(t).Так как p1(t)=e−λ1t,p2(t)=e−λ2t,p3(t)=e−λ3t, то

PC(t)=4e−(λ1+λ2+λ3)t−2e−(2λ1+λ2+λ3)t−2e−(λ1+λ2+2λ3)t+e−(2λ1+λ2+2λ3)t==4e−0,68⋅10−2t−2e−0,91⋅10−3t−2e−1,08⋅10−2t+e−1,31−3t,Tcp.p=0∞PC(t)dt=4λ1+λ2+λ3−22λ1+λ2+λ3−−2λ1+λ2+2λ3+12λ1+λ2+2λ3.

Подставляя в выражение для Tсрс значение интенсивности отказа из условия задачи, получаем

Tcp.c=410−3(0,23+0,05+0,4)−210−3(0,46+0,05+0,40)−210−3(0,23+0,05+0,8)++110−3(0,46+0,05+0,8≈2590час

Воспользовавшись соотношением λ(t)=a(t)P(t).Найдем зависимость

λC(t)=aC(t)PC(t)=−P'C(t)PC(t)=10−3(2,72e−0,68⋅10−2t−1,82e−0,91⋅10−2t−2,16e−1,08⋅10−2t+1,31e−1.31⋅10−2t4e−0,68⋅10−2t−2e−0,91⋅10−2t−2e−1,08⋅10−2t+e−1,31⋅10−2t.

Функция λс(t)приведена на рис.3. Заметим, что интенсивность отказов резервированной системы при t=0 равна 0,5*10-4 1/час, т.е. равна интенсивности отказов λ2 нерезервированного элемента. При больших t

Рис.3. Зависимость λс от t

Задача 6. Радиопередатчик имеет интенсивность отказов 0=0,4 • 10-3 1/час. Его дублирует такой же передатчик, находящийся до отказа основного в режиме ожидания (в недогруженном состоянии резерва). В этом режиме  интенсивность  отказов   передатчика  1== 0,06 •10-3 1/час. Требуется вычислить вероятность безотказной работы   передающей   системы в   течение (t=100+10⋅№ варианта) час, а также среднюю наработку до первого отказа и интенсивность отказов, построив зависимость c(t).

Решение

В нашем случае кратность резервирования m=1, тогда на основании формулы PC(t)=e−λ0t[1+i=1maii!(1−e−λit)i],для случая общего резервирования при недогруженном состоянии резерва имеем

PC(t)=e−λ0t[1+i=11aii!(1−e−λit)i]=e−λ0t[1+a1(1−e−λ1t)], где a1=j=00(j+λ0λ1)=λ0λ1,

Или окончательно PC(t)=e−λ0t(1+λ0λ1−λ0λ1e−λ1t.

Подставляя в эту формулу значения неизвестных из условия задачи, получим

PC(100)=e−0,4⋅10−3⋅100(1+0,4⋅10−30,06⋅10−3−0,4⋅10−30,06⋅10−3e−0,06⋅10−3⋅100)=0,998.

На основании формулы PC(t)=e−n⋅λ⋅t[1+nλt+(nλt)22!+...+(nλt)m0m0!]=e−n⋅λ⋅ti=0m0(nλt)ii!=e−λ0ti=0m0(λ0t)ii!;

Tcp.c=Tcp.o(m0+1),средняя наработка до первого отказа будет

Tcp.c=1λi=0111+ik=1λ0(1+11+k).

Так как k=λ1/λ0, то окончательно Tcp.c=1λ0(1+11+λ1λ0)=1λ0(1+λ0λ0+λ1).

Подставляя в эту формулу значение интенсивностей отказов, получим

Tcp.c=10,4⋅10−3(1+0,4⋅10−30,4⋅10−3+0,06⋅10−3)=4668час.

Найдем зависимость интенсивности отказов системы от времени, воспользовавшись соотношениями: a(t)=−P'(t)=Q'(t),Q(t)=0ta(t)dt,P(t)=1−0ta(t)dt  и λ(t)=a(t)P(t).

λC(t)=−P'C(t)PC(t)=λ0(1−e−λ1⋅t)1−λ0λ0+λ1e−λ1⋅t=0,4⋅10−3(1−e−0,06⋅10−3t)1−0,87e−λ1t.

График функции λс(t)приведен на рис.4.

Из рисунка видно что при t=0 интенсивность

отказов λс=0.

Это общее свойство всякого резервирования и объясняется ординарностью потока отказов элементов системы.

При t→∞ интенсивность отказов системы стремится к величине 0,4*10-3 1/час, т.е., как и следовало ожидать, к интенсивности отказов нерезервированной системы.

Рис.4. Зависимость λс от t

Задача 7.

При эксплуатации системы было зарегистрировано n=40 отказов. Распределение отказов по группам элементов и время, затраченное на восстановление, приведены в таблице 2. Необходимо найти величину среднего времени восстановления систем.

Количество зарегистрированных отказов по группам элементов и время, затраченное на восстановление аппаратуры

| Группа элементов | Количество отказов по группе пi | Вес отказов по группе mi=ni/n | Время восстановления ti, мин . | Суммарное время восстановления по группе tв , мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППП | 8 | 0,2 | 80 59 110 91 45 43 99 73 | 600+10⋅№ варианта |
| Резисторы и конденсаторы | 10 | 0,25 | 61 73 91 58 44 112 82 54 91 94 | 760+10⋅№ варианта |
| Реле, трансформаторы, Дроссели | 4 | 0,1 | 102 98 124 128 | 452+10⋅№ варианта |
| ЭВП | 14 | 0,35 | 60 64 56 35 65 44 42 33 32 23 86 75 61 23 | 700+10⋅№ варианта |
| Прочие элементы | 4 | 0,1 | 125 133 115 107 | 480+10⋅№ варианта |

Решение

Определяем среднее время восстановления аппаратуры по группам элементов.

Для полупроводников  приборов.

tB=i=1nitini=i=18ti8=6008=75мин.

Аналогично:

для резисторов и конденсаторов 76 мин;

- для реле, трансформаторов. Дросселей 113 мин;

- для ЭВП 50 мин;

- для прочих элементов 120 мин.

Рассчитаем среднее время восстановления системы по формуле

tB.C=i=1mtBimi,

где tbc-среднее время восстановления элементов i-I, группы; mi – вес отказов по группам элементов.

Подставляя значения данных в формулу, получим

tB.C=0,2⋅75+0,25⋅76+0,1⋅113+0,35⋅50+0,1⋅120=75мин.

Задача 8. Две аккумуляторные батареи работают на одну нагрузку. Интенсивность отказов каждой из них λ=(0,1+0,01⋅№ варианта)⋅10−4 1/час. При повреждении (отказе) одной из батарей интенсивность отказов исправной возрастает вследствие более тяжелых условий работы и равна 1=0,8*lO-4 1/час. Необходимо найти вероятность безотказной работы системы в течение времени t=1000 час, а также среднее время безотказной работы.

Решение

Используем для решения задачи схему «гибели». В нашем случае интенсивность отказов системы до выхода из строя первой батареи 0=2=0,2*10-4 1/час, интенсивность отказов системы в промежутке времени от момента отказа первой батареи до второй 1=0,8*10-4 1/час.

Тогда вероятность возникновения отказа системы равна вероятности возникновения двух отказов. На основании формулы

Pn(s)=λ0λ1λ2...λn−1(s+λ0)(s+λ1)...(s+λm) преобразование Лапласа вероятности отказа будет

P2(s)=2λλ1(s+2λ)(s+λ1)s.

В нашем случае корни знаменателя равны s0= -2; s1= -1; s2=0. Тогда

B'(s0)=2λ(2λ−λ1),B'(s1)=λ1(λ1−2λ),B'(s2)=2λλ1.

Подставляя, значения интенсивностей отказов, корней sk и производных B’(sk) в Pn(t)=λ0λ1...λn−1k=0nesk⋅tB'(sk). Получим

P2(t)=λ0λ1k=02esk⋅tB'(sk)=2λλ1[e−2λ⋅t2λ(2λ−λ1)+e−λ1⋅tλ1(λ1−2λ)+12λλ1]==1−λ1λ1−2λe−2λ⋅t+2λλ1−2λe−λ1t.

Так как вероятность безотказной работы Pc(t)=1-P2(t), то

PC(t)=λ1λ1−2λe−2λ⋅t−2λλ1−2λe−λ1⋅t.

Среднюю наработку до первого отказа можно вычислить по формуле Tcp.c=i=0n−11λi.

В нашем случае Tcp.c=i=0n−11λi=i=011λi=1λ0+1λ1=12λ+1λ1.

Задача 9. Система электроснабжения постоянным током состоит из трех источников напряжения: промышленной сети с преобразователем переменного тока в постоянный, автономного маломощного источника и аккумуляторной батареи. При исправной промышленной сети потребители питаются только от преобразователя. При отказе промышленной сети или преобразователя подключается автономный маломощный источник совместно с буферной батареей.

Рис.5 График функционирования системы

1-промышленная сеть и преобразователь; 2-автонаномный источник; 3-аккумуляторная батарея

Решение

Составим все благоприятные условия гипотезы, вычислим вероятности их появления и затем воспользуемся формулой Pn(s)=λ0n(s+λ0)n+1,Pn(t)=(λ0t)nn!e−λ0⋅t.

Благоприятные ситуации, не приводящие к отказу системы электроснабжения, следующие

А-промышленная сеть и преобразователь исправны в течение времени t;

Б - промышленная сеть или преобразователь отказали в момент τ, а в оставшееся время t-τисправны автономный источник с аккумуляторной батареей;

В- промышленная сеть или преобразователь отказали в момент τ, в момент ξ>τ отказа аккумуляторная батарея, а в течение времени t-τавтономный источник исправен. Принимая эти ситуации за благоприятные гипотезы, найдем вероятность их появления. Очевидно, что pA(t)=e−λ1t. Так как момент отказа промышленной сети есть событие случайное, то вероятность гипотезы Б можно определить из выражения PБ(t)=0ta1(τ)p2,3(t−τ)dτ,

где a1(τ)=λ1e−λ1τ- частота отказов промышленной сети в момент τ;                 		  p2,3(t-τ)=e−(λ2+λ3)(t−τ)-вероятность того, что за время t-τ не откажет ни автономный источник, ни аккумуляторная батарея. Подставляя a1(τ) и p2,3(t-τ) в выражения для pБ(t) и интегрируя, получаем 	 PБ(t)=0ta1(τ)p2,3(t−τ)dτ=0tλ1e−λ1⋅τe−(λ2+λ3)(t−τ)dτ=λ1λ2+λ3−λ1e−λ1⋅t[1−e−(λ2+λ3−λ1)t].

По аналогии с гипотезой Б вероятность гипотезы В можно получить из выражения

PB(t)=0ta1(τ)p2,3(ξ,t−τ)dτ,

где p2,3(ξ,t−τ)-вероятность того, что аккумуляторная батарея в момент ξ откажет, а автономный источник будет работать исправно в течение времени (t-τ). Эта вероятность может быть получена из выражения p2,3(ξ,t−τ)=τta3(ξ)P2(ξ,t−τ)dξ.

Здесь a3(ξ)=λ3e−λ3ξ-частота отказов аккумуляторной батареи в момент ξ; p2(ξ,t−ξ)=e−λ2(ξ−τ)e−λ2(t−ξ)- вероятность того, что автономный источник исправен в течение времени t-τпри условии, что аккумуляторная батарея отказала в момент ξ.

Подставляя значения a3(ξ), p2(ξ,t−τ) и p2,3(ξ,t−τ) в выражение для pВ(t)  интегрируя, получаем:

PB(t)=0ta1(τ)τta3(ξ)p2(ξ,t−ξ)dξdτ=0tλ1e−λ1⋅ττtλ3e−λ2(−τ)e−λ'2(t−ξ)dξdτ==λ1λ3λ'2−λ2−λ3e−(λ2+λ3)⋅te−(λ1−λ2)⋅t−1λ2−λ1−e−(λ1+λ3)⋅t−e−λ'2⋅tλ'2−λ1−λ3. На основании PC(t)=j=1kpj(t), вероятность безотказной работы системы электроснабжения будет PC(t)=pA(t)+pL(t)+pB(t).

Подставляя значения интенсивностей отказов в выражения для pA, pБ и pB и делая очевидные вычисления, получаем PC(100)≈0,999.

Задача 10. Система электроснабжения состоит из четырех генераторов, номинальная мощность каждого из которых W=18 квт. Безаварийная работа еще возможна, если система электроснабжения может обеспечить потребителя мощностью 30 квт. Необходимо определить вероятность безотказной работы системы электроснабжения в течение времени (t=600+10⋅№ варианта) час, если интенсивность  отказов  каждого   из  генераторов  = =0,15 • 10-3 1/час. Необходимо также найти среднюю наработку до первого отказа системы электроснабжения.

Решение

Мощность двух генераторов достаточно для питания потребителей, так как их суммарная мощность составляет 36квт, а по условию задачи достаточно лишь 30квт. Это значит, что отказ системы электроснабжения еще не наступит, если откажут один или два любых генератора. Здесь имеет место случай резервирования с дробной кратностью, когда общее число устройств l=4, число устройств, необходимых для нормальной работы, h=2, а кратность резервирования m=2/2. На основании формулы PC(t)=i−0ℓ−hCℓipℓ−i(t)ji(−1)jCijp0j(t),

PC(t)=i=02C4ip04−i(t)j=0i(−1)jCijp0j(t)=6p02−8p03+3p04=6e−2λ⋅t−8e−3λ⋅t+3e−4λ⋅t.

Для данных задачи λt=0,15*10-3*600=0,09. тогда

PC(600)=6e−0,18−8e−0,27+3e−0,36≈0,997.

Средняя наработка до первого отказа на основании формулы Tcp.c=1λ0i=0ℓ−h1h+i, будет

Tcp.c=1λi=0212+i=1λ12+13+14=1312λ=1312⋅0,15⋅10−3≈7220час.

Задача 11. Для повышения точности измерения некоторой величины применена схема группирования приборов из пяти по три, т. е. результат измерения считается верным по показанию среднего (третьего) прибора. Требуется найти вероятность и среднюю наработку до первого отказа такой системы, если интенсивность отказов каждого прибора =0,4 • 10-3 1/час, последействие отсутствует, а время, в течение которого система измерения должна быть исправна, (t=500+10⋅№ варианта) час. Необходимо также построить зависимость интенсивности отказов системы от времени.

Решение

В данном случае измерительная система отказывает в том случае, если откажут из пяти приборов три и более, т.е. имеет место общее резервирование дробной кратности, когда общее число приборов l=5, число приборов, необходимых для нормальной работы h=3, а кратность резервирования m=2/3.

Используя формулу PС(t)=i=0ℓ−hCℓipℓ−i(t)j=0i(−1)jCijp0i(t), получаем PС(t)=i=0ℓ−hCℓipℓ−i(t)j=0i(−1)jCijp0i(t)=i=02C5ip05−i(t)j=0i(−1)jCijp0j(t)=6p05−15p04+10p03.

Так как вероятность безотказной работы одного прибора в течение времени t=500 час будет

p0(500)=eλ0⋅t=e−0,4⋅10−3⋅500=e−0,20,82,

То PC(t)=6p05−15p04+10p03=6⋅0,825−15⋅0,824+10⋅0,823≈0,95.

Средняя наработка до первого отказа системы вычисляется по формуле Tcp.c=1λ0i=0ℓ−h1h+i:

Tcp.c=1λ0i=0ℓ−h1h+i=1λ0i=0213+i=1λ013+14+15=4760λ=4760⋅0,4⋅10−3=1958час.

Рис.6. Зависимость λсλ от λt

Задача 12. Для повышения надежности электронной схемы все конденсаторы зарезервированы путем последовательного их соединения, как показано на рисунке. Необходимо найти вероятность безотказной работы соединения и построить графики Pc(t) и выигрыша надежности Gq(t) по вероятности отказов, если известно, что интенсивность отказов конденсатора λ=(0,3+0,1⋅№ варианта)⋅10−6 1/час, а вероятность возникновения отказов типа обрыв 0=0,2. Предполагается, что электронная схема не критична к изменению емкости цепи конденсаторов и последействие отсутствует.

Рис. 7. Схема соединения конденсаторов

Решение

Благоприятные ситуации, не приводящие к отказу схемы, возникают в том случае, если

А – не откажет ни один из конденсаторов;

Б – пробит один любой конденсатор, а два других не откажут;

В - пробиты два любой конденсатор, а один исправен.

Принимая эти ситуации за гипотезы. Найдем вероятности их появления.

Вероятность того, что не откажет ни один из конденсаторов, будет равна произведению вероятностей p(t) безотказной работы всех трех конденсаторов

pA(t)=p3(t).

Вероятность того, что два конденсатора исправны, а один пробит равна p2q3

Но вероятность пробоя конденсатора q3 равна произведению вероятности того, что отказ возникнет, на вероятность того, что возникший отказ будет типа пробоя, т.е. q3=ϕ3q

Так как в схеме три конденсатора, то возможен пробой любого из них, поэтому вероятность гипотезы Б будет

pБ(t)=3p2(t)ϕ3q(t)=3ϕ3p2(t)1−p(t).

Вероятность того, что пробиты два конденсатора, а один исправен, равна pq32. Но так как по-прежнему q3=ϕ2q и таких ситуаций в схеме возможно ровно С32=3, то

pB(t)=3p(t)ϕ32q2(t)=3ϕ32p(t)1−p(t)2. Суммируя вероятности всех гипотез, получим

PC(t)=pA(t)+pБ(t)+pB(t)=p3(t)+3ϕ3p2(t)1−p(t)+3ϕ32p(t)1−p(t)2.

Так как ϕ3=1−ϕ0=1−0,2=0,8, a p(t)=e−λ⋅t, то

PC(t)=e−3λ⋅t+2,4e−2λ⋅t(1−e−λ⋅t)+1,92e−λ⋅t(1−e−λ⋅t)2=0,52e−3λ⋅t−1,44e−2λ⋅t+1,92e−λ⋅t.

Выигрыш надежности по вероятности отказа будет

Gq(t)=1−PC(t)1−p(t)=1−0,52e−3λ⋅t+1,44e−2λ⋅t−1,92e−λ⋅t1−e−λ⋅t.

Зависимости Pc(t) и Gq(t), а также вероятности безотказной работы нерезервированного конденсатора при λ=0,3∗10−6 1/час приведены на рис. 8

Рис.8. Зависимость G4 и Pc

Задача 13. На рис. 9 изображены две схемы резервирования диодов. Известно, что интенсивность отказов диода =0,5 •10-6 1/час, вероятность отказов типа «пробой» з=0,85, а время непрерывной работы схемы (t=5000+30⋅№ варианта)  час. Предполагается, что последействие отказов отсутствует. Необходимо выяснить, какая схема лучше, и какой выигрыш надежности по вероятности отказов она дает.

Рис.9. Схема резервирования диодов

а)последовательно-параллельное соединение; б) параллельно-последовательное соединение

Решение

Найдем вероятность безотказной работы. Благоприятные ситуации схемы рис.9(а), не приводящие к отказу, возникают:

А- все диоды исправны; вероятность этой гипотезы равна p4(t);

Б - один любой диод отказал, а остальные исправны; вероятность гипотезы равна 4q(t)p3(t);

В - один любой диод отказал по обрыву, а другой по замыканию, остальные два диода исправны; вероятность гипотезы будет равна 12ϕ0ϕ3q2(t)p2(t);

Г - два диода отказали по обрыву, остальные исправны; вероятность гипотезы 2ϕ02q2(t)p2(t);

Д – два диода отказали по пробою, остальные исправны; вероятность гипотезы (С42−2)ϕ32q3(t)p2(t)=4ϕ32q2(t)p2(t);

Е – один диод исправен, два отказали по обрыву, а один – по пробою; вероятность гипотезы 4ϕ32ϕ3q3(t)p(t);

Ж- один диод исправен, два отказали по пробою. один – по обрыву; вероятность гипотезы 8ϕ0ϕ32q3(t)p(t).

Суммируя вероятности гипотез, получим вероятность безотказной работы диодной схемы

Pa(t)= p4(t)+ 4q(t)p3(t)+ 12ϕ0ϕ3q2(t)p2(t)+2ϕ02q2(t)p2(t)+ 4ϕ32q2(t)p2(t)+4ϕ32ϕ3q3(t)p(t)+

+8ϕ0ϕ32q3(t)p(t).

Подставляя значения ϕ3 и ϕ0=1−ϕ3=1−0.85=0.15, получаем

Pa(t)=0.5215p4-2.0995p3+1.6345p2+0.9345p.

Схема рис.9 (б) не откажет в тех ситуациях, что и схема рис.9(а), только число гипотез Г, Д, Е и Ж будет иное. Теперь вероятности этих гипотез будут иметь вид:

4ϕ32q2(t)p2(t)				(гипотеза Г)

2ϕ02q2(t)p2(t)				(гипотеза Д)

8ϕ0ϕ32q3(t)p(t).				(гипотеза Е)

4ϕ32ϕ3q3(t)p(t)				(гипотеза Ж)

Тогда Pa(t)= p4(t)+ 4q(t)p3(t)+ 12ϕ0ϕ3q2(t)p2(t)+4ϕ32q2(t)p2(t)+2ϕ02q2(t)p2(t)+8ϕ0ϕ32q3(t)p(t).+

+4ϕ32ϕ3q3(t)p(t)=-0.5215p4-0.3705 p3+1.3055 p2+0.5865 p.

Выигрыш надежности схемы рис.9(а) по сравнению со схемой рис.9(б) будет:

G4(t)=Qa(t)Qб(t)=1-0.5215p4-2.0995p3+1.6345p2+0.9345p1+0.5215p4-0.3705 p3+1.3055 p2+0.5865

Найдем вероятность безотказной работы одного диода в течение 5000 час работы;

p(5000)=e−5000λ=e−0,5⋅10−6⋅5000≈0,9975.

Подставляя значение p (5000) в выражение для Gq(t) и делая вычисления, получаем Gq(5000)=0.5, т.е. схема рис.9(а) более выгодна, чем схема рис.9(б) и число ее отказов в течение 5000час будет примерно в 2раза меньше, чем у схемы рис.9(б)

Задача 14. Время безотказной работы элементов подчинено экспоненциальному закону с λ=(3+№ варианта)⋅10−5 1/час, а время работы изделия t=20000 час. Требуется вычислить количественные характеристики надежности резервированного изделия при общем ненагруженном резервировании замещением с кратностью m=3.

Решение

Вычислим количественные характеристики по формулам

a(t)=n(Δt)N0Δt0.

В нашем случае λ0=λ=3⋅10−31/час, k=m+1=4. тогда вероятность безотказной работы будет

P(t)=e−λ⋅ti=03(λ⋅t)ii!.

Найдем вначале значение λt:

λ⋅t=3⋅10−5⋅2⋅104=0,6.

Подставляя это значение в выражение для P(t), получим

P(20000)=e−0,61+0,6+(0,6)22!+(0,6)33!=0,908.

Частота отказов будет

a(t)=λ0(λ0⋅t)k−1(k−1)!e−λ0⋅t=λ(λ⋅t)mm!e−λ⋅t.

Подставляя численные значения в a(t), находим

a(20000)=3⋅10−50,633!e−0,6=5,4⋅10−51час.

Вычислим интенсивность отказов:

λ(20000)=a(20000)P(20000)=0,54⋅10−60,908=6⋅10−51час.

Средняя наработка до первого отказа изделия будет

Tcp=kλ0=m+1λ=43⋅10−5≈133000час.