МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Белгородский государственный технологический университет

им. В.Г. Шухова

И. А. Щетинина, Т. И. Тихомирова, Н.А. Щетинин

ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕПЛОТЫ

Учебное пособие

Белгород

2015

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Белгородский государственный технологический университет

им. В.Г. Шухова

И. А. Щетинина, Т. И. Тихомирова, Н.А. Щетинин

ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕПЛОТЫ

Утверждено ученым советом университета в качестве учебного пособия

для студентов специальности 140100 – Энергетика теплотехнологий

Белгород

2015

УДК 666.1.03(075)

ББК 35.41 Я7

Щ60

Р е ц е н з е н т ы:

Кандидат технических наук, доцент Белгородского университета кооперации, экономики и права Н.А. Ковальченко

Доктор технических наук, профессор Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова

Б.А. Алиматов

Щетинина, И.А.

Щ60 Основы трансформации теплоты: учебное пособие/ И.А. Щетинина, Т.И. Тихомирова, Н.А. Щетинин.  – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014.  –74 с.

В пособии рассмотрены вопросы, способствующие подготовке специалистов, ориентирующихся в современном уровне развития теории и практике тепловых насосов и холодильных машин, способных определять их рациональное применение, самостоятельно разрабатывать узлы и агрегаты этих устройств на основе понимания, происходящих в них процессов и знания современных методов расчёта и конструирования.

Учебное пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения специальности 140100 – Энергетика теплотехнологии, а также может быть использовано при выполнении научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ.

УДК 666.1.03(075)

ББК 35.41 Я7

     Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) им. В.Г. Шухова, 2015

Введение

В химической технологии приходится нередко прибегать к охлаждению жидкостей и газов (паров) до различных уровней ниже температуры окружающей среды. Диапазон требуемых низких температур соответственно большому разнообразию осуществляемых химических, физических и физико-химических процессов весьма широк: от температуры окружающей среды до температуры, близкой к абсолютному нулю. Примерами применения таких процессов являются торможение быстро протекающих теплонапряженных экзотермических химических реакций, кристаллизация из растворов и расплавов, абсорбция и адсорбция, конденсация паров низкокипящих жидкостей, ожижение индивидуальных газов и разделяемых газовых смесей. Так как достижение низких температур требует отвода тепла от охлаждаемых веществ к окружающей среде, то, согласно второму закону термодинамики, оно возможно лишь при определенных затратах внешней энергии.

В современной холодильной технике различают две области: умеренное охлаждение (до температуры 120 К) и глубокое охлаждение (ниже 120 К). В первой области охлаждение веществ достигается путем их теплообмена с испаряющимися посторонними низкокипящими жидкостями (хладоагентами). Во второй области охлаждения, используемой техникой ожижения и разделения газов, последние сами служат рабочими телами (хладоагентами). Понижение температуры достигается в этом случае либо изоэнтальпическим расширением предварительно сжатых газов (дросселированием), либо их адиабатным (изоэнтропическим) расширением с отдачей внешней работы, либо сочетанием обоих методов.

- Процессы умеренного охлаждения

1. 1. Компрессионные холодильные машины

Идеальный рабочий цикл машины. Охлаждение веществ ниже температуры окружающей среды, т. е. перенос тепла от источника низкой температуры к источнику более высокой температуры, как уже отмечено, требует затраты внешней энергии. Следовательно, наиболее совершенным (идеальным) является такой процесс охлаждения, который обеспечивает отвод максимального количества тепла (получение максимального количества холода) при минимальной затрате работы. Этому условию, как известно из термодинамики, удовлетворяет рабочий процесс, протекающий по обратному циклу Карно, который представим себе следующим образом.

Выберем в качестве хладоагента жидкость, которая при атмосферном давлении н постоянной требуемой низкой температуре Т0испаряется, а под умеренным избыточным давлением конденсируется при температуре Т выше температуры окружающей среды. Так, например, для аммиака Т0 = 239.4 К. а под давлением 1,6 МПа Т = 313К. Следовательно, испаряя аммиак при атмосферном давлении, можно в пределе охладить вещество до температуры -33,6оС, а после сжатия до 1,6 МПа пары аммиака могут быть сконденсированы обычной технической водой или даже атмосферным воздухом.

В компрессионной холодильной машине, работающей по идеальному циклу (рис. 1), хладоагент изотермически испаряется в охлаждаемом аппарате (испарителе), поглощая количество тепла, равное его скрытой теплоте испарения. Образующиеся пары адиабатно сжимаются в компрессоре до требуемого давления, изотермически сжижаются в конденсаторе, после чего полученный жидкий хладоагент адиабатно расширяется до своего первоначального давления в расширительной машине (детандере), производя работу.

В диаграмме T – S работа, затрачиваемая к компрессоре, измеряется площадью 12351, а работа, получаемая в детандере – площадью 345. Следовательно, безвозвратный расход работы, измеряемый площадью 1234, составляет L = (T – T0) 𝛥S. Площадь 2367 выражает количество отведенного тепла в испарителе Q0 = T0𝛥S, т. е. количество произведенного холода. Термодинамическое совершенство рабочего цикла характеризуется холодильным коэффициентом, выражающим количество произведенного холода, приходящееся на единицу затраченной работы:

ε = Q0/L = T0𝛥S/[(T – T0) 𝛥S] = 1/(T/T0 – 1)

Как видно из выражения (а), холодильный коэффициент не зависит от физических свойств хладоагента, а при Т = const уменьшается с понижением температуры охлаждения Т0.

Вывод о независимости ε от природы хладоагента справедлив только в случае двухфазных хладоагентов (жидкость - пар), но не однофазных.

Рис. 1. Идеальная компрессионная машина: а – схема машины; б – диаграмма Т – S; А – компрессор; В – конденсатор; С – расширительная машина; D – испаритель; 1 – вода; 2 – охлаждаемое тело.

Так, если заменить в рассматриваемой холодильной машине аммиак, например воздухом, то придется заменить конденсатор и испаритель двумя теплообменниками. В первом из них температура воздуха будет изобарически понижаться за счет водяного охлаждения, а во втором — повышаться в результате отвода тепла от охлаждаемого вещества. В диаграмме Т — S такого цикла изотермы конденсации и испарения придется заменить изобарами охлаждения, сжатого и нагревания расширившегося воздуха (рис. XV1-1, б) при давлениях р1и р2. Холодильный коэффициент выразится так:

ε = [ср(T1 – T4)]/[ср(T2 – T1) - ср(T3 – T4)] = = [ср(T1 – T4)]/[срT1 (T2/T1– 1) – срT4 (T3/T4 – 1)]

Однако T3/T4= (p2/p1)(k-1)/k = T2/T1, поэтому  ε = 1/[(p2/p1)(k-1)/k-1]

Как видно из рис. 1, б, холодильный коэффициент рассматриваемого цикла значительно ниже холодильного коэффициента обратного цикла Карно 1234, соответствующего температуре охлаждения Т1 и температуре охлаждающей воды Т3. Недостатками воздушной холодильной машины являются также необходимость циркуляции очень больших объемов воздуха и тщательной его осушки. В связи с отмеченными недостатками на практике применяются исключительно паровые холодильные машины, использующие двухфазные хладоагенты.

Действительная одноступенчатая машина. Рабочий цикл действительной компрессионной холодильной машины имеет три существенных отличия от идеального. Первое из них обусловлено практической невозможностью создания расширительной машины для использования энергии расширения капельной жидкости из-за ничтожной ее сжимаемости. В связи с этим расширительная машина заменяется дроссельным вентилем. Таким образом, действительная одноступенчатая машина состоит из компрессора, конденсатора, дроссельного вентиля и испарителя (рис. 2, а). Компрессор сжимает пары, поступающие из испарителя, от давления р1 до давления р2 и нагнетает их в конденсатор, откуда жидкий хладоагент направляется через дроссельный вентиль в испаритель. Очевидно, регулированием степени открытия дроссельного вентиля можно изменять в некоторых пределах давление р1 и соответственно температуру испарения хладоагента.

Процесс дросселирования в Т — S-диаграмме протекает по линии 3—5 (рис. 2, б). Следовательно, замена расширительной машины дроссельным вентилем приводит не только к потере работы расширения (площадь 346), но и к уменьшению холодопроизводительности на величину, измеряемую площадью 4598. Это объясняется тем, что работа адиабатного расширения отдается теперь хладоагенту в виде тепла, вызывающего дополнительное бесполезное парообразование при дросселировании. Холодопроизводительность в данном случае выражается площадью 15910, а не 14810, как в случае идеальной холодильной машины.

Рис. 2. Действительная одноступенчатая компрессионная холодильная машина: а – схема машины; б – диаграмма Т – S; в – диаграмма p-i; А – компрессор; В – конденсатор; С – дроссельный вентиль; D – испаритель; 1 – вода; 2 – охлаждаемое тело.

Потеря холодопроизводительности вследствие дросселирования может быть часто несколько уменьшена путем переохлаждения жидкости ниже температуры конденсации (например, до уровня точки 3) в противоточном конденсаторе. Переохлаждение жидкости, приводящее к увеличению холодопроизводительности на величину, измеряемую площадью 4’598’, составляет второе отличие действительной холодильной машины от идеальной.

Идеальная холодильная машина, как видно из рис. 1, предполагает всасывание компрессором влажного пара и его сжатие в области х < 1, где х — паросодержание. Очевидно, даже при достижении в конце сжатия состояния сухого насыщенного пара (х =1), т. е. в предельном варианте реализации обратного цикла Карно, компрессор будет все же всасывать влажные пары хладоагента. Такой процесс, однако, практически невыгоден, так как в результате соприкосновения с нагретыми стенками цилиндра компрессора частицы жидкости будут здесь испаряться без увеличения холодопроизводительности машины при одновременном уменьшении объемного коэффициента полезного действия компрессора. По этой причине компрессор действительной холодильной машины всасывает сухой насыщенный пар, осуществляя его сжатие в перегретой области (адиабата 1—2 на рис. 2, б), что составляет третье отличие от идеального рабочего цикла. Заметим, что сжатие паров в перегретой области является термодинамически невыгодным, поскольку на участке 2—3 или 10—11 количество холода, приходящееся на единицу затрачиваемой работы, меньше, чем в области влажного пара. Однако небольшой перерасход работы практически перекрывается тем, что вся скрытая теплота хладоагента используется только в испарителе, и производительность компрессора увеличивается за счет возрастания объемного коэффициента полезного действия компрессора.

Будучи очень наглядной, Т — S-диаграмма неудобна для расчета технологических показателей холодильной машины, так как расход работы, холодопроизводительность и количество отводимого тепла в конденсаторе изображаются площадями. Для упрощения расчетов пользуются диаграммами состояния хладоагентов в координатах «давление (р) или lgр — энтальпия (i)», где из точек верхней предельной кривой построено семейство адиабат. На рис. 2,в приведена lgр — i -диаграмма действительной одноступенчатой компрессионной холодильной машины, где 1—2 — адиабата сжатия от давления р1 до давления р2, 2—3 — отвод теплоты перегрева сжатого пара, 3”—3 — конденсация паров, 3—3’ — переохлаждение конденсата, 3’—4 — дросселирование (i= const), 4—1 — испарение хладоагента (производство холода).

Количество циркулирующего хладоагента в машине с холодопроизводительностью Q0 составляет (в кг/с):

Gx = Q0/(i1 –i4)

Расход энергии на сжатие паров хладоагента будет (в кВт):

N = [Gx(i2 –i1)/1000ηк

где ηк — коэффициент полезного действия компрессора.

Подставляя значение Gx в выражение находим:

N = [Q0(i2 – i1)]/[1000 ηк(i1 – i4)] = Q0/1000εηк

где ε = (i1 – i4)/(i2 – i1) — холодильный коэффициент.

Количество тепла, отводимого в конденсаторе:

Qк = Gx(i2 – i3’) = Q0(i2 – i3’)/(i1 – i4)

Двухступенчатая машина. Степень сжатия паров хладоагентар2/р1 как уже известно, определяется температурами конденсации и испарения. Ранее было показано, что при р2/р1> 4—5 одноступенчатое сжатие газов (паров) приводит к снижению объемного коэффициента полезного действия компрессора и повышению расхода энергии. Для устранения этих недостатков при р2/р1> 4—5 применяют многоступенчатые компрессоры с охлаждением сжимаемого газа между ступенями.

В случае холодильных машин многоступенчатое сжатие паров хладоагента имеет то преимущество, что путем ступенчатого дросселирования жидкого хладоагента можно организовать испарение отдельных его количеств под разными промежуточными давлениями (межступенчатыми). При этом достигается охлаждение до различных температурных уровней. После каждого испарителя пары направляются для сжатия до конечного давления не в первую, а в соответствующую более высокую ступень компрессора. Так, например, для испарения аммиака при температуре —33,6 °С и конденсации его паров при температуре 40 °С требуется степень их сжатия р2/р1= 1,6/0,1 = 16, что практически нецелесообразно.

Применяя двухступенчатую машину с давлением между ступенями 0,4 МПа, можно часть жидкого аммиака испарить под этим давлением при температуре —3°С, а остальную часть — под давлением 0,1 МПа при температуре —33,6 °С. Пары из первого испарителя поступят во вторую ступень компрессора и будут сжиматься до 1,6 МПа вместе с парами из второго испарителя, сжатыми в первой ступени и предварительно охлажденными.

На рис. 3, а показана схема двухступенчатой компрессионной холодильной машины, а на рис. 3, б,в представлены ее диаграммы Т — S и lgp — i; точки 1— 8 на схеме отвечают обозначениям на диаграммах. Машина имеет два испарителя на разных температурных уровнях (T0’ и Т0’’) соответственно давлениям р1 и р2. Пары хладоагента, сжатые во второй ступени компрессора от давления р2 до давления р3 (адиабата 3—4) конденсируются (изобара 4—5), и жидкий хладоагент дросселируется до давления р2 (линия 5—6). Образовавшийся при этом пар уходитво всасывающую линию второй ступени компрессора, а жидкость собирается в промежуточном сосуде. Из последнего требуемое количество жидкого хладоагента отводится в верхний испаритель для получения Q0’’ холода при температуре Т0’’, а остальное количество дросселируется до давления р1 (линия 7—8) и направляется в нижний испаритель, производя Q0’ холода при температуре Т0’.

Рис. 3. Двухступенчатая компрессионная холодильная машина: а – схема машины; б – диаграмма Т – S; в – диаграмма p-i; А – первая ступень компрессора; В – вторая ступень компрессора; С – конденсатор; D – промежуточный сосуд; Е – нижний испаритель; F – верхний испаритель; K – водяной холодильник.

Таким образом, двухступенчатая холодильная машина, будучи энергетически более выгодной, позволяет снабжать различных потребителей холодом на требуемых ими разных температурных уровнях.

Пары из нижнего испарителя сжимаются в первой ступени компрессора от давления р1 до давления р2(адиабата 1—2), проходят через водяной холодильник и далее охлаждаются до температуры насыщения Т0’ путем непосредственного контакта в промежуточном сосуде с жидким хладоагентом. Здесь паровой поток из первой ступени компрессора (G, кг/с) возрастает до (G1’ кг/с) в результате частичного испарения жидкого хладоагента за счет теплоты перегрева паров.

Таким образом, во вторую ступень компрессора поступают три потока пара: 1) образовавшийся после первого дросселирования (G3 кг/с); 2) идущий из верхнего испарителя (G2 кг/с); 3) возросший поток первой ступени компрессора (G1 кг/с). Легко видеть, что

G1 = Q0’/(i1 – i8); G1’ = G1 [1+ (i2 – i3’)/(i3 – i7)]; G2 =

= Q0’’/(i3 – i7); G3 = (G1’ + G2)(1 - x)

где x = (i6 – i7)/(i3 – i7) — паросодержание парожидкостной смеси после первого дросселирования.

Расход энергии на сжатие паров хладоагента в рассматриваемой машине выразится так (в кВт):

N = (1/l000 ηк)[ G1(i2 – i1) + G3(i4 – i3)].

В тех случаях, когда необходимому диапазону температур испарения хладоагента и конденсации его паров соответствует степень сжатия pn/p1> 15—20, применяют трехступенчатые холодильные машины, рабочие схемы и диаграммы которых аналогичны рассмотренным.

1.2. Хладоагенты и их основные свойства

К хладоагентам предъявляют много разнообразных требований. Так, они должны быть безвредны для человека, химически неагрессивны для металлов, инертны к смазочным маслам, негорючи и взрывобезопасны, низковязки, доступны и дешевы. Кроме того, хладоагенты должны обладать умеренными давлениями при требуемых температурах испарения и конденсации, малым удельным объемом паров и большой скрытой теплотой испарения, невысокой теплоемкостью в жидком состоянии, высокими коэффициентами теплопроводности и теплоотдачи. Отсутствие веществ, удовлетворяющих всем перечисленным требованиям, обусловило появление большого ряда хладоагентов и необходимость выбора наиболее подходящего в каждом конкретном случае.

Продолжительное время в качестве хладоагентов использовали NH3, СО2, S02 и CH3Cl. Начиная с 30-х годов прошлого века стали применять большую группу хлористых и фтористых производных насыщенных углеводородов (метана, этана, пропана), получивших название фреонов (Ф). Приняты следующие обозначения фреонов: у замещенных, не содержащих атомов водорода, записывают сначала для метанового ряда цифру 1, этанового — 11, пропанового —21, а затем приписывают цифру, выражающую число атомов фтора. При наличии незамещенных атомов водорода для метанового ряда к первой цифре, а для этанового и

пропанового рядов ко второй цифре добавляют число незамещенных атомов водорода.

Фреоны метанового ряда следующие: CFC13 (Ф-11); CF2Сl2 (Ф-12); CF3C1 (Ф-13); CHFC12 (Ф-21); CHF2C1 (Ф-22); CHF3 (Ф-23). Этановый ряд: C2F3Cl3 (Ф-113); C2F4CI2 (Ф-114); C2H3F3 (Ф-143). Пропановый ряд: C3F6Cl2(Ф-216). Наибольшее распространение Ф-11, Ф-12, Ф-22.

В низкотемпературных установках холодильными агентами служат углеводороды (С2Н4, С2Н6, C3H8, СН4, С3Н6, C4H10).

Основные свойства указывают на большое разнообразие физических свойств хладоагентов, сочетающих отдельные достоинства и недостатки. Так, например, аммиак, применяемый в одно- и двухступенчатых машинах для получения температур от —5 до —-70°С, обладает высокой скрытой теплотой испарения, но малой плотностью паров, образует с воздухом взрывоопасные смеси, опасен для жизни при сравнительно низких концентрациях в воздухе, вызывает коррозию медных и бронзовых деталей. Диоксид углерода уступает аммиаку по теплоте испарения и температуре затвердевания, но имеет большую плотность, а также выгодно отличается негорючестью, химической инертностью ибезопасностью для человека; этот хладоагент используется главным образом для получения твердого и жидкого СО2. Применение S02, несмотря на некоторые его термодинамические достоинства, очень ограничено из-за химической агрессивности по отношению к конструкционным металлам и большой ядовитости. Наиболее широкое распространение получили в настоящее время фреоны, имеющие высокие молекулярные массы, достаточно низкие температуры испарения при нормальном давлении и низкие температуры затвердевания. Кроме того, фреоны наиболее безопасны для человека, не взаимодействуют с металлами, огнебезопасны при рабочих температурах и взрывобезопасны. Выбор того или иного фреона диктуется требуемой температурой испарения. В последние годы получили применение бинарные смеси рассмотренных веществ, в том числе азеотропные.

Углеводороды используются в качестве хладоагентов преимущественно для получения низких температур. Достоинствами их являются низкие температуры затвердевания, доступность и небольшая стоимость, а недостатками — воспламеняемость, образование взрывчатых смесей с воздухом, малые молекулярные массы н низкие критические температуры.

1.3.	Каскадные холодильные машины

Для достижения очень низких температур, выходящих за пределы возможного или технически целесообразного применения индивидуальных хладоагентов, используют каскадные холодильные машины. Так, например, применение NH3 для достижения температуры — 77 °С невозможно вследствие близости температуры замерзания, но также нецелесообразно из-за большого разрежения при испарении (опасность подсоса атмосферного воздуха) и очень большой степени сжатия паров.

Рис.4. Двухкаскадная холодильная машина: А –компрессор нижнего каскада; В –компрессор верхнего каскада; С – конденсатор; D – дроссельный вентиль верхнего каскада; Е –испаритель-конденсатор; F – дроссельный вентиль нижнего каскада; G – испаритель нижнего каскада.

В простейшем виде каскадная холодильная машина (рис. 4) состоит из двух одно- или двухступенчатых машин, работающих на различных хладоагентах, причем конденсатор одной из них (нижнего каскада) является испарителем второй (верхнего каскада). Хладоагентами верхнего каскада (относительно высокотемпературного) служат NН3, Ф-12 или Ф-22, а нижнего каскада (низкотемпературного) — Ф-13. Ф-23, реже—C2H4 и С2Н6 вследствие их взрывоопасности. Так, например, для достижения температуры—80°Св испарителе-конденсаторе Ф-22 кипит при температуре от— 30до—35°С, пары Ф-13, идущие из нижнего каскада, конденсируются при температуре примерно на 10° выше. Для достижения температуры —140 °С применяют машины с тремя каскадами, причем верхний работает на Ф-22, средний на Ф-13, нижний на Ф-14.

Диаграммы T—S и р— i каскадных холодильных машин принципиально не отличаются от аналогичных диаграмм двух- или многоступенчатых машин, работающих с одним хладоагентом. Более того, если игнорировать разность температур в испарителе-конденсаторе, то машины обоих типов имеют одинаковый холодильный коэффициент. В действительности же каскадная машина термодинамически менее совершенна из-за неизбежной разности температур конденсирующегося и испаряющегося хладоагентов, т. е. вследствие необратимости процесса отвода тепла в испарителе-конденсаторе. Таким образом, применение каскадных холодильных машин выгодно лишь в тех случаях, когда в рабочем диапазоне температур использование одного хладоагента невозможно или технически нецелесообразно.

1.4.	Пароэжекторные холодильные машины

Действие пароэжекторной холодильной машины, используемой для охлаждения воды и водных растворов солей (в процессах кристаллизации) до температур 4—10°С, основано на частичном самоиспарении воды под разрежением, соответствующим температуре испарения.

Основными рабочими органами этой машины (рис. 5, а) являются паровой эжектор, испаритель и конденсатор (поверхностный или барометрический). Эжектор, питающийся паром под давлением 0,8—1 МПа, создает в испарителе разрежение, которое отвечает требуемой температуре охлаждения воды или раствора, и нагнетает сжатую смесь паров в конденсатор, где тепло отводится потоком располагаемой (обычной) охлаждающей воды (20—30 °С). Полученный конденсат частично возвращается через дроссельный вентиль в испаритель, а остальное его количество (при использовании поверхностного конденсатора) нагнетается насосом в котельную установку. Таким образом, хладоагентом в описываемой машине служит вода, от которой тепло отводится в результате ее частичного адиабатного испарения.

Рис. 5. Пароэжекторная холодильная машина: а – схема машины; б – диаграмма Т – S; 1 – эжектирующий пар; 2 – холодный пар; 3 – эжектор; 4 – испаритель; 5 – дроссельный вентиль; 6 – насос; 7 - конденсатор.

На рис. 5, б приведена T—S-диаграмма рассматриваемой холодильной машины, где 1—2 — адиабата расширения эжектирующего пара от его начального давления р1 до давления в испарителе р0. После смешения с холодным паром (точка 4) состояние паровой смеси отвечает точке 6; линия 6—7 является адиабатой сжатия паровой смеси в эжекторе до давления конденсации рк. Процесс конденсации пара протекает по изотерме и изобаре 7—8. Линия 8—9 соответствует дросселированию части конденсата, идущей в испаритель, а линия 8—8’ —сжатию остальной части конденсата до давления рабочего пара р1. Изотермическое (и изобарическое) испарение воды в испарителе протекает по линии 9—4.

Вследствие малой сжимаемости воды изобары переохлаждения жидкости практически совпадают с нижней предельной кривой, поэтому точки 8 к 8’ также практически совпадают. Наконец, процесс сжатия паровой смеси в диффузоре эжектора можно представить и таким образом, что холодный пар сжимается по адиабате 4—5, а эжектирующий (рабочий) пар—по адиабате 2—3. Тепловой баланс пароэжекторной холодильной машины можно выразить уравнением: Qк = Q0 + QП + LН, где QK — количество, отведенного тепла в конденсаторе; Q0 — количество тепла, отведенного от охлаждаемой жидкости в испарителе; QП — расход тепла на получение эжектирующего пара; LН — количество тепла, эквивалентного затраченной работе на подачу жидкости насосом в котельную установку. Холодильный коэффициент рассматриваемой машины:

ε = Q0/(QП + LН).

Если на получение G0 кг холодного пара расходуется GП кг эжектирующего пара, то адиабатический перепад тепла при расширении последнего от давления р1 до давления р0 равен G1 (i1 – i2). В диффузоре эжектора происходит адиабатическое сжатие G1 кг эжектирующего пара и G0 кг холодного пара, на что затрачивается количество тепла, равное G1(i3 – i2)+ G0(i5 – i4) = (G1 + G0) (i7 – i6). Обозначив расход эжектирующего пара, приходящийся на I кг холодного пара, через G1/G0 = U, получим:

U (i3 – i2) + i5 – i4 = (1 + U) (i7 – i6)

Количество тепла, отводимого в конденсаторе:

Qк = G0 (i5 – i8) +G1(i3 – i8),

а на 1 кг холодного пара: qк = Qк/G0= i5 – i8 + U (i3 – i8).

Если пренебречь очень малым значением LH,. то энергетический баланс теоретического цикла выразится так:

G1 (i1 – i2) = (G1 + G0) (i7 – i6) или U (i1 – i2) = (1 + U) (i7 – i6),

а с учетом уравнения (a):U (i1 – i2) = i5 – i4 + U (i3 – i2), откуда (i5 – i4) = U(i1 – i3). Из последнего уравнения может быть найдено теоретическое значение U, которое, однако, значительно больше действительного из-за потерь кинетической энергии при расширении и сжатии паров в эжекторе.

Так как Q0=G0(i4 – i8), теоретическая удельная холодопроизводительность 1 кг эжектирующего пара будет:

К1 = Q0/G1 = (i4 – i8)/U

Как показывают опытные данные, U = 2,5—4,1 кг/кг в интервале рк/р0= 4,5—8.0.

1.5. Абсорбционные холодильные машины

Абсорбционная холодильная машина (рис.6), подобно компрессионной, производит холод за счет испарения жидкого хладоагента, но отличается от нее отсутствием компрессора.

Рис. 6. Абсорбционная холодильная машина: А – генератор; В – ректификационная колонна; С – дефлегматор; D – конденсатор; Е – испаритель; F – абсорбер; G – насос; H – теплообменник.

Сжатие паров для возможности их конденсации при помощи обычной охлаждающей воды здесь достигается путем подвода тепла (горячей воды, пара, газа и т. п.); особенно выгодно использование вторичных источников тепла (отходящие газы печных н котельных установок, вторичные пары и др.).

Основными аппаратами абсорбционной холодильной машины (рис. 6) являются генератор (кипятильник), ректификационная колонна, конденсатор, испаритель, абсорбер и теплообменник. Xладоагентами служат аммиак, бромистый литий, фреоны. В случае водоаммиачной машины, работающей с температурой испарения -25 °С и температурой конденсации +35 °С, в генераторе кипит водоаммиачный раствор под давлением 1,4 МПа. Образующиеся пары проходят через ректификационную колонну и дефлегматор, покидая их с концентрацией аммиака 99,5 — 99,8% (масс.). Далее пары конденсируются за счет водяного охлаждения, и жидкий аммиак после дросселирования поступает в испаритель, откуда парообразный аммиак направляется в абсорбер. Последний орошается слабым водоаммиачным раствором (~19,5%), стекающим из нижней части генератора и охлажденным в теплообменнике до 42 °С. Из абсорбера водоаммиачный раствор с концентрацией аммиака около 32% возвращается насосом в генератор через теплообменник; здесь водоаммиачный раствор нагревается, охлаждая горячий поток раствора. Таким образом, в рассматриваемой машине роль компрессора выполняют генератор, абсорбер и нагнетательный насос.

Допустим, что насос подает в генератор F кг/с концентрированного раствора, содержащего aкр кг/кг аммиака, из ректификационной колонны уходят в конденсатор D кг/с паров с концентрацией аммиака аp а из генератора стекают (F —D) кг/с разбавленного раствора с концентрацией аммиакаaразб. Очевидно, в установившемся процессе должно удовлетворяться следующее уравнение материального баланса по аммиаку:

Faкр = (F - D) aразб + Daр.

Количество раствора, поступающего из абсорбера в генератор на 1 кг образующегося пара в генераторе, составляет кратность циркуляции раствора:

f = F/D = [(ар- aразб)/ (акр - aразб)]> 1.

Из последнего выражения видно, что кратность циркуляции раствора увеличивается по мере уменьшения разности концентраций крепкого и слабого растворов. Следовательно, выгодно стремиться к возможно большим значениям разности акр - aразб.

Тепловой баланс абсорбционной холодильной машины можно выразить уравнением:

Qген + Qнас + Q0 = Qкон + Qабс,

где Qген— количество тепла, подведенного в генератор; Qнас— количество тепла, эквивалентного работе насоса; Q0 — холодопроизводительность; Qкон, Qабс, — количество тепла, отведенного в конденсаторе и абсорбере.

Холодильный коэффициент абсорбционной машины:

ε = Q0/(Qген + Qнас)

Значения Qген, Q0, Qкон и Qабс определяются из уравнений тепловых балансов генератора (включая ректификационную колонну), испарителя и абсорбера. Обозначив через i с индексами, соответствующими точкам на рис. XVI-6, энтальпии растворов и паров, получим:

Qген = RD (i1 – i2) +F (i4 – i3),

где R — флегмовое число.

Остальные величины равны:

Q0 =RD (i5 – i6);

Qкон = D(i1 – i5);

Qабс = F(i7 – i9) – D (i6 – i9).

Если удельный объем перекачиваемого разбавленного раствора равен  м3/кг, а давления в генераторе и абсорбере соответственно равны рк и р0, то Qнас = F (рк - р0). Наконец, количество передаваемого тепла от горячего разбавленного раствора к концентрированному раствору в теплообменнике Н составляет:

QT= (F —D) (i4 – i9)= F(i3 – i7).

1.6.	Способы передачи холода

Различают два способа охлаждения веществ (передачи холода): 1) непосредственное; 2) посредством промежуточных теплоносителей. По первому способу, используемому преимущественно для охлаждения газов, последние непосредственно являются охлаждаемой средой в испарителе, отдавая тепло на испарение хладоагента. Второй способ применяется в основном для охлаждения жидкостей, причем охлаждаемой средой испарителя служит ноток промежуточного теплоносителя, циркулирующий между испарителем и потребителями холода. Достоинством этого способа охлаждения является возможность передачи холода многим потребителям, расположенным на разных расстояниях от общего испарителя. Его недостатки: необходимость применять более низкую температуру испарения хладоагента для создания рабочей разности температур с промежуточным теплоносителем, а также дополнительный расход энергии на его циркуляцию.

В качестве промежуточных теплоносителей используют рассолы: водные растворы NaCl, СаС12 и их смесей. Как известно, характерной особенностью этих растворов является понижение температуры их затвердевания с увеличением концентрации лишь до известного предела, ограниченного криогидратной точкой. За ее пределами рост концентрации раствора сопровождается повышением температуры затвердевания. Криогидрат-ной точке растворов NaCl соответствует температура —21,2°С и содержание 28,9 г соли на 100 г воды, а растворов CaCl2 — температура —55 °С и содержание 42,5 г соли на 100 г воды. Используемый рассол должен иметь не только концентрацию ниже соответствующей криогидратной точки, но и не выше той, при которой начинается затвердевание (выпадение льда). Таким образом, необходимая концентрация раствора устанавливается в зависимости от наиболее низкой его температуры, причем на практике ее выбирают с некоторым запасом (на 3—5 °С выше начала затвердевания). Одновременно во избежание частичного затвердевания раствора в испарителе температуру его охлаждения обычно принимают на 7—8°С выше температуры испарения хладоагента.

Растворы солей, особенно NaCl, химически агрессивны по отношению к конструкционным металлам. Эти растворы перед подачей их в систему следует проверять на щелочность; для ослабления коррозии растворы должны быть слабощелочными.

- Процессы глубокого охлаждения

2.1. Термодинамические основы процессов

Процессы глубокого охлаждения применяются для ожижения газов и разделения газовых смесей на их компоненты. Сжижение газов возможно при температурах ниже критических (Т <Ткр); если данное условие не удовлетворяется, то газ нельзя ожижать ни под каким давлением. При этом для каждого газа существует определенная зависимость температуры ожижения (насыщения) от давления Т — f (р), определяемая опытным путем. Диаграммы состояния технических газов в широком диапазоне температур и давлений приведены в специальной литературе.

Для получения низких температур в технике используют, как уже отмечалось, либо процесс дросселирования газов (изоэнтальпическое расширение, i = const), либо процесс адиабатического расширения газов с отдачей внешней работы (изоэнтропическое расширение, dS = 0, dQ =0), либо сочетание обоих процессов.

Из термодинамики известно, что изменение di связано с изменением количества тепла, сообщаемого системе или отводимого от нее, следующим уравнением:

dQ = di - dp

где  — удельный объем газа.

С другой стороны

dQ = срdT – T()pdp

Приравнивая правые части уравнений и учитывая, что при дросселировании di = 0, получаем:

= [ T()p - ] = αi

Величина αi = , выражающая понижение температуры газа dT при изменении его давления на величину dp в процессе дросселирования, называется дифференциальным эффектом охлаждения. Легко видеть, что для идеального газа αi = 0, так как ∂V∂T= R/p = V/T

T ∂V∂Tр -  = 0,

т. е. температура идеального газа при дросселировании остается постоянной. Это явление объясняется тем, что внешняя энергия идеального газа до и после дросселирования, т. е. при его расширении без совершения работы, одинакова (p11 = p22), поэтому сохраняется его запас внутренней энергии и Т = const.

Для реальных газов вследствие их отклонения от закона Бойля—Мариотта p11p22. При этом, если p22>p11, то приращение внешней энергии происходит за счет убыли внутренней энергии, и газ в процессе дросселирования будет охлаждаться. Очевидно, в случае p22<p11  газ при дросселировании будет нагреваться за счет увеличения его внутренней энергии. Изменение температуры реального газа (Т2— Т1) при его дросселировании от давления p1 до давления p2 выразится так:

T2 – T1 = dp = [ T()p - ] dp

Граница между областями, соответствующими охлаждению и нагреванию газа при дросселировании, зависит от р и Т и легко определяется на диаграмме состояния Т— для данного газа (рис. 7). Проведем касательную в точке А (р1, Т1) к изобаре р1 до пересечения с осью абсцисс. Из образовавшегося прямоугольного треугольника следует:

Т1 = (х + ) ()p,

откуда

х= Т()p - .

Как видно из сопоставления полученного выражения с уравнением (в), отрезок х выражает дифференциальный эффект охлаждения газа при дросселировании, умноженный на ср. В данном случае отрезок х располагается на отрицательной полуоси абсцисс, что указывает на охлаждение при дросселировании с начальными параметрами р1, Т.

Рис. 7. К процессу дросселирования газов.

Касательная в точке С к той же изобаре отсекает отрезок х на положительной полуоси абсцисс, что указывает па нагревание при дросселировании газа с тем же начальным давлением р1, но с более высокой температурой. Касательная в точке В к той же изобаре проходит через начало координат и х= 0, т. е. при значениях р и Т, соответствующих этой точке, температура газа в процессе дросселировании остается неизменной. Точка В, лежащая на границе областей охлаждения и нагревания газа при его дросселировании, называется точкой инверсии. Такие же точки имеются, очевидно, на других изобарах (В1, В2, ...), но при иных температурах. Геометрическое место точек инверсии образует инверсионную кривую, влево от которой располагаются параметры газа (р, , Т), соответствующие охлаждению его при дросселировании, а вправо — нагреванию. Разумеется, координаты точки инверсии зависят от физических свойств дросселируемого газа. Так, например, при Т= 283 К точкам инверсии для воздуха и кислорода отвечают давления 31 и 37 МПа, т. е. при более высоких давлениях и той же температуре дросселирование этих газов сопровождается нагреванием. Такой же эффект наблюдается у водорода при значительно более низком давлении.

Адиабатическое расширение газа с отдачей внешней работы всегда сопровождается уменьшением внутренней энергии и, следовательно, его охлаждением. Для определения дифференциального эффекта охлаждения в данном случае воспользуемся уравнением, положив

dQ= 0:сdT — Т ()pdp= 0,

откуда

= T ()p = αS

Из сопоставления выражений следует, что при прочих равных условиях αS>αi, т. е. термодинамически рассматриваемый метод получения низких температур выгоднее метода дросселирования. Так, например, при адиабатическом расширении воздуха с начальной температурой Т1 = 293 К от р1 = 8 .МПа до р2 =0,1 МПа конечная температура воздуха Т2 = 84 К (—189 °С), т. е. Т1 — Т2 = 209 К. Дросселирование воздуха в тех же условиях сопровождается меньшим эффектом охлаждения почти на порядок.

Заметим, также, что в отличие от дросселирования адиабатическое расширение сопровождается охлаждением даже идеального газа. Конечная температура газа может быть найдена из соотношения:

T2/T1= (р2/р1)(к-1)/к.

  - Ожижение газов методом их дросселирования

Регенеративный цикл с однократным дросселированием газа. Среди термодинамических циклов ожижения газов наиболее простым является регенеративный цикл с однократным дросселированием (рис. 8, а).

Газ, сжатый в компрессоре от давления р1 до конечного давления р2, пройдя последовательно через водяной холодильник и теплообменник (холодообменник), дросселируется до давления р1. После этого ожижения часть газа отводится по назначению, а газообразная часть проходит через теплообменник, отдавая холод потоку сжатого газа, направляющемуся на дросселирование.

Для теоретической оценки рассматриваемого цикла допустим сначала, что сжатый газ охлаждается в водяном холодильнике до начальной температуры его всасывания компрессором, обратный поток дросселирования газа покидает теплообменник при той же температуре и потери холода в окружающую среду отсутствуют.

Рис. 8. Регенеративный цикл с однократным дросселированием газа: а – схема процесса; б – диаграмма T – S; A – компрессор; B – водяной холодильник; C – теплообменник; D – дроссельный вентиль; E – сепаратор газожидкостной смеси.

В этом случае процесс представится в Т—S-диаграмме (рис. 8, б) изотермой сжатия 1—2, изобарой охлаждения 2—3, изоэнтальпией дросселирования 3—4, изотермой расширения (насыщения) 0—4—5 и изобарой нагревания 5—1. Тепловой баланс установки, отнесенный к 1 кг сжимаемого газа, выразится следующим уравнением:i2 = хi0+ (1 - x)i1, где х— доля ожиженного газа или степень ожижения (точка 0); i1, i2, i0—энтальпии всасываемого, сжатого на входе в теплообменник и ожиженного газа.

Из последнего уравнений находим теоретическую степень ожижения:

х = (i1 - i2)/(i1 – i0)

Так как i1 – i0 выражает расход холода на ожижение 1 кг газа, разность i1- i2 соответствует холодопроизводительности цикла, отнесенной к 1 кг сжимаемого газа. Действительная степень ожижения газа хд меньше теоретической х из-за потери холода в окружающую среду и недорекуперации холода в теплообменнике, откуда дросселированный поток газа уходит при температуре ниже начальной (при всасывании в компрессор). Обозначив эти потери, отнесенные к 1 кг сжимаемого газа, соответственно через q0 и qp, получим (в кг):

xд = (i1 - i2 - q0 - qp)/( i1 – i0)

Расход энергии на сжатие 1 кг газа составляет (в кВт):

N = (RT/1000ηизηмηп) ln (p2/p1)

где ηиз, ηм, ηп — коэффициенты полезного действия компрессора (изотермический, механический и передачи).

Расход энергии на ожижение 1 кг газа выразится так (в кВт):

N1 = N/xд

Отсюда следует, что степень ожижения газа возрастает с увеличением степени сжатия газа при одновременном росте расхода энергии на его сжатие. Первая из этих величин возрастает быстрее второй, поскольку она зависит от разности p2–p1, а не от lnp2/p1. Действительно, при t1 = 30 °С сумма q0 + qp = 11,5 кДж/кг и ηиз ηмеx ηп = 0,6, степень ожижения газа в случае возрастания давления газа p2 от 6 до 20 МПа увеличивается с 0,001 до 0,054 кг/кг при одновременном уменьшении удельного расхода энергии со 139 до 4 кВт/кг.

Цикл с однократным дросселированием и предварительным умеренным охлаждением газа. Предыдущий цикл, будучи простым в реализации, является, однако, очень энергоемким. Расход энергии может быть значительно уменьшен, если охладить газ перед входом в теплообменник при помощи машины умеренного охлаждения. Так, в случае воздуха, сжатого до 20 МПа, понижение его температуры с +30 °С до —45 °С приводит к увеличению холодопроизводительностиi1— i2 в два раза. При этом расход энергии на машину умеренного охлаждения относительно мал, так как газ охлаждается на значительно более высоком температурном уровне по сравнению с его температурой ожижения.

В рассматриваемом цикле (рис. 9, а) сжатый газ проходит последовательно через водяной холодильник, предварительный теплообменник, испаритель машины умеренного охлаждения и основной теплообменник. На выходе из последнего газ дросселируется: его ожиженная часть х отводится из системы, а газообразная часть (1— х), проходя через предварительный и основной теплообменники, отдает свой холод потоку сжатого газа. Диаграмма T—S этого цикла (рис. 9, б), если пренебречь потерями холода в окружающую среду и от недорекуперации, состоит из изотермы сжатия 1—2, изобары охлаждения 2—5, изоэнтальпии дросселирования 5—6, изотермы расширения (насыщения) 0—6—7 и изобары нагревания дросселированного газа 7—1. Точки 3 и 4 на изобаре р2 соответствуют температурам выхода сжатого газа из предварительного теплообменника и испарителя машины умеренного охлаждения, а точка 8 на изобаре р2— температуре дросселированного газа на выходе из основного теплообменника.

Энтальпия сжатого газа на выходе из предварительного теплообменника определяется из уравнения его теплового баланса:

i2 — i3 = (1 — х) (i1— i8),

откуда

i3 = i2 – (1 - х)(i1 – i8) = i8 – (i1 - i2) + (i1 - i8) х

Рис. 9. Цикл с однократным дросселированием и предварительным умеренным охлаждением газа: а – схема процесса; б – диаграмма Т – S; A – компрессор; B – водяной холодильник; C – предварительный теплообменник; D – испаритель машины умеренного охлаждения; E – основной теплообменник; F – сепаратор газожидкостной смеси; G – дроссельный вентиль.

Требуемая холодопроизводительность машины умеренного охлаждения на 1 кг сжатого газа:

Qпо= i3 – i4 = (i3 - i8) – (i1 - i2) + х (i1 - i8).

Теоретическая степень ожижения газа определяется из уравнения теплового баланса части установки, расположенной ниже испарителя машины умеренного охлаждения:

i4 = xi0 + (1 — х) i8,

откуда х = (i8 – i4)/(i8–i0).

Действительная степень ожижения газа (в кг/кг):

хд = (i8 – i4 – q0- qp)/(i8 - i0)

Расход энергии на I кг обрабатываемого газа складывается из расходов энергии на компрессор и на машину умеренного охлаждения (в кВт):

N = (RT/1000 ηиз ηм ηп ) ln (p2/p1) +Qпо/Qхм

где Qхм — удельная холодопроизводительность машины умеренного охлаждения, кДж/кВт.

Расход энергии на ожижение 1 кг газа (в кВт):

N1 = N/xд

Примем, как и для предыдущих циклов: ηиз ηм ηп = 0,6; q0 + qp = 11,5 кДж/кг; t1= 30 °С; t4 = - 45 °С; Qхм = 4,2 МДж/кВт. Тогда при р2 =6 МПа и р2 =20 МПа соответственно получим: xд =0,034 кг/кг, N1 =5,2 кВт/кг и xд = 0,16 кг/кг,N1 =1,4 кВт/кг. Таким образом, при р2 = 6— 20 МПа в рассматриваемом цикле по сравнению с предыдущим степень ожижения возросла в 28—3 раза при одновременном понижении удельного расхода энергии в 27—2,9 раза.

Цикл с двукратным дросселированием и предварительным умеренным охлаждением газа. Рассматриваемый цикл (рис. 10, а) отличается от предыдущего тем, что газ, сжатый в многоступенчатом компрессоре от давления р1 до давления р3, на выходе из основного теплообменника дросселируется сначала до промежуточного давления р2.

Неожиженная часть газа, отдав свой холод в основном и предварительном теплообменниках встречному потоку газа, сжатого до давления р3, поступает в промежуточную ступень компрессора, для которой давление всасывания равно р2. Ожиженная часть газа дросселируется до давления p1, причем количество х выводится из системы, а газообразная часть отдает свой холод встречному потоку сжатого газа в основном и предварительном теплообменниках.

Рис. 10. Цикл с двукратным дросселированием и предварительным умеренным охлаждением: а – схема процесса; б – диаграмма Т – S; A – ступени низкого давления компрессора; B – ступени высокого давления компрессора; C – водяной холодильник; D – предварительный теплообменник; E- испаритель машины умеренного охлаждения; F – сепараторы газожидкостной смеси; G –основной теплообменник; Н - дроссельные вентили.

В Т – S диаграмме рассматриваемого цикла 1—2—3— изотерма сжатия газа, 3—6 — изобара охлаждения сжатого газа в предварительном теплообменнике (точка 4), в испарителе машины умеренного охлаждения (точка 5) и в основном теплообменнике (точка 6). Дросселирование до давления р2 протекает по изоэнтальпии 6—7, а до давления р1 — по изоэнтальпии 10—11. Газовый поток промежуточного давления р2 покидает основной теплообменник с энтальпией i9 (точка 9), а поток под давлением р1 — с энтальпией i13.

Если доля циркулирующего газа промежуточного давления равна М кг/кг, то уравнение теплового баланса для части установки, расположенной ниже испарителя машины умеренного охлаждения, будет иметь следующий вид:

i5 = xi0+ Mi9 + (1 – M - x) i13,

откуда находим теоретическую степень ожижения газа:

х = [(i13 – i5) + M (i9 - i13)]/( i13 - i0).

Действительная степень ожижения газа выразится так:

xд = [(i13 – i5) + M (i9 - i13) – q0 - qp]/( i13 - i0)

Расход энергии (в кВт) на 1 кг обрабатываемого газа, как и в предыдущем цикле, складывается из расходов энергии на компрессор и на машину умеренного охлаждения с холодопроизводительностью Qпo = i4 – i5:

N= (RT/1000ηизηмηп) [ln (p3/p2) + (1 - M) ln (p2/p1)] + Qпо/Qхм)

Расход энергии на ожижение 1 кг газа:

N1 = N/xдкВт.

Как видно из уравнения, расход энергии в рассматриваемом цикле зависит от величин р2, р3 и М, при определенных значениях которых он может достигнуть минимума. Так, например, при t1 = 30 °С, t5 = —45 °С и р2= 20 МПа минимальному удельному расходу энергии N1=0,92 кВт/кг соответствуют р2 = 6 МПа и М = 0,4. Мы видим, что удельный расход энергии в данном цикле ниже, чем во всех предыдущих циклах.

  - Ожижение газов методом их расширения с отдачей внешней работы

Цикл среднего давления. Газ, сжатый в компрессоре от давления р1 до давления р2 (рис. 11, а), проходит последовательно через три теплообменника (С, D, E), где охлаждается встречным потоком холодного газа, и дросселируется до давления р1.

Рис. 11. Циклы среднего и высокого давлений: а – схема процесса; б, в – Т – S диаграммы соответственно для среднего и высокого давлений; A – компрессор; B – водяной холодильник; C, D, E–теплообменники; F – дроссельный вентиль; G - сепаратор газожидкостной смеси; Н – детандер.

При этом часть газа ожижается и выводится из системы, а газообразный остаток образует упомянутый встречный поток. Между теплообменниками С и D доля сжатого газа М ответвляется и, пройдя через расширительную машину (детандер), присоединяется к обратному потоку дросселированного газа; в детандере газ расширяется до давления р1 и охлаждается.

Диаграмма T—S рассматриваемого цикла состоит из изотермы сжатия 1—2, изобары охлаждения сжатого газа 2—5, изоэнтальпии дросселирования 5—6, политропы расширения газа в детандере 3—8, изобары 7—1 нагревания обратного газового потока. В описываемом цикле имеются, таким образом, два холодопроизводителя: компрессор и детандер. Холодопроизводительность первого равна i1 – i2, а второго

М (i3 –i7)η0 = М (i3 –i8),

где (i3 – i7) — адиабатический перепад тепла, η0— термодинамический коэффициент полезного действия детандера, (i3 –i8) — политропический перепад тепла.

Действительная степень ожижения газа составляет:

xд = [(i1 – i2) + M (i3 – i7) η0 – q0 - qp]/(i1 - i0).

Расход энергии на 1 кг обрабатываемого газа с учетом энергии, производимой детандером, выразится так (в кВт):

N = [(RT/1000 ηиз ηм ηп) ln (p2/p1) – η0 η м’M(i3 –i7)] 10-3

где η м’— механический коэффициент полезного действия детандера.

Удельный расход энергии 		N1 = N/xд кВт/кг.

Из уравнения для xд видно, что холодопроизводительность рассматриваемого цикла зависит не только от давления сжатого газа р2 (оно составляет обычно 2,5—4 МПа), но также от доли М и температуры газа, направленного в детандер. Эти параметры выбираются с таким расчетом, чтобы количество холода, производимое детандером, соответствовало расходу холода на требуемое охлаждение сжатого газа.

Цикл высокого давления. Рассматриваемый цикл отличается от предыдущего более высоким давлением сжатого газа (р2= 20 МПа), а также тем, что газ направляется в детандер тут же после водяного холодильника компрессора. Диаграмма Т—S этого цикла приведена на рис. 11, в, где 2—3 — политропа расширения газа в детандере. Ценой усложнения установки, вызванного повышением рабочего давления, достигается некоторое уменьшение (на 10%) удельного расхода энергии.

Известны другие циклы среднего и высокого давлений с детандерами (с двойным дросселированием, с предварительным умеренным охлаждением сжатого газа и др.). Они сложнее описанных, но в энергетическом отношении практически равноценны.

Цикл низкого давления. Термодинамическое преимущество охлаждения газов путем их расширения с отдачей внешней работы долгое время нельзя было реализовать из-за низкого коэффициента полезного действия применявшихся поршневых детандеров (~ 0,6). Созданная П. Л. Капицей оригинальная конструкция турбодетандера, отличающегося высоким коэффициентом полезного действия (> 0,8), позволила ему создать наиболее энергетически выгодный цикл ожижения газов (цикл Капицы) при значительном упрощении всей установки. Прежде всего, повышение удельной холодопроизводительности детандера привело к возможности соответствующего уменьшения удельной холодопроизводительности компрессора, т. е. к снижению давления сжатого газа (до 0,6 МПа) и, следовательно, к уменьшению удельного расхода энергии.

Кроме того, благодаря уменьшению требуемой степени сжатия газа представилось возможным заменить поршневые компрессоры турбокомпрессорами, более компактными и дешевыми, особенно в случае высокой производительности.

На рис. 12 приведены схема и Т—5 диаграмма цикла Капицы. Газ, сжатый в турбокомпрессоре (изотерма 1—2), после охлаждения в теплообменнике обратным потоком холодного газа (изобара 2—3) разделяется на два потока. Один из них (доля М) поступает в конденсатор, а другой (1— М) расширяется в турбодетандере (политропа 3—4), производя работу и охлаждаясь до температуры насыщения при давлении p1. Сжатый газ полностью ожижается в конденсаторе (линия 3—5) и далее дросселируется до давления p1 (изоэнтальпия 5—6), попадая в нижнюю камеру конденсатора. Отсюда ожиженная часть газа х отводится из системы, а газообразная часть, смешиваясь с газом, прошедшим через детандер, проходит через конденсатор, отдавая свой холод последовательно в конденсаторе и теплообменнике. При этом степень ожижения газа будет:

xд = [(i1 – i2) + M (i3 – i4) – q0 - qp]/(i1 - i0).

Расход энергии на 1 кг перерабатываемого газа составит:

N = [(RT/1000ηизηмехηп) ln (p2/p1) – ηм’(1 – M)(i3 –i4)] 10-3

а удельный расход энергии N1 = N/xд.

Рис. 12. Цикл Капицы: а – схема процесса; б – диаграмма Т – S; A – турбокомпрессор; B – теплообменник; C – турбодетандер; D – конденсатор.

  - Некоторые технологические схемы ожижения и разделения газов

Существует множество технологических схем ожижения и разделения газов при низких температурах, достигаемых методами дросселирования, расширения с отдачей внешней работы и их сочетания. Рассмотрим в качестве примеров некоторые из них.

На рис. 13 приведена схема установки (МИХМ) для ожижения природного газа. В компрессоре 1 природный газ сжимается от давления 4 МПа до давления 10— 15 МПа, далее охлаждается до температуры Т = 105 К в теплообменниках 2—4 и дросселируется (точка 5) до атмосферного давления в сборник 6. Охлаждение производится при помощи азотного, холодильного цикла, осуществляемого следующим образом. Азот, сжатый в компрессоре 7 до давления 0,6 МПа, делится на два потока, из которых один проходит последовательно через теплообменники 8 и 9, а второй поступает в детандер 10 и расширяется до давления 0,11 МПа, приобретая температуру Т = 201 К.

.

Рис. 13. Схема установки (МИХМ) для ожижения природного газа.

Часть азота после детандера 10 охлаждает азот высокого давления в теплообменниках 5 и 4, а другая часть охлаждает природный газ в теплообменнике 2. По выходе из теплообменника 9 поток охлажденного азота с давлением 0,6 МПа снова делится на два потока, из которых один расширяется в детандере 11 до давления 0,12 МПа и температуры Т — 143 К и направляется частично на охлаждение природного газа в теплообменнике 3, а частично на охлаждение сжатого азота в теплообменнике

Второй поток сжатого азота, охладившись в теплообменнике 12, расширяется в детандере 13 до давления 0,13 МПа и температуры Т 100 К и направляется на охлаждение природного газа в теплообменнике 4. Объединенный поток азота низкого давления, отдав свой холод в теплообменнике 8 сжатому азоту, возвращается в компрессор 7.

На рис. 14 показана принципиальная схема установки для разделения воздуха с целью получения технического кислорода (~ 98% О2). Здесь 95% исходного воздуха сжимается в турбокомпрессоре до давления 0,6—0,65 МПа и после охлаждения в регенераторах 1 и 2 до температуры насыщения направляется в нижнюю колонну аппарата двойной ректификации 3. Остальные 5% исходного воздуха сжимаются в поршневом компрессоре до 12—15 МПа, последовательно охлаждаются в предварительных теплообменниках (на схеме не показаны), в теплообменниках 4 и 5, и после дросселирования (6) также поступают при температуре насыщения в нижнюю колонну. Теплообменник 5 охлаждается азотом, отбираемым под крышкой конденсатора 7. Уходящий отсюда азот расширяется в турбодетандере 8, частично уходит на охлаждение теплообменника 4 и частично на охлаждение регенератора 2. Пары воздуха, поднимаясь в нижней ректификационной колонне, обогащаются азотом, который конденсируется в трубках конденсатора 7 (открытых снизу), причем часть конденсата служит флегмой для нижней колонны, а другая часть после дросселирования до давления ~ 0,12 МПа образует флегму для верхней ректификационной колонны. На тарелку питания последней поступает после дросселирования кубовая жидкость нижней колонны.

В верхней колонне протекает процесс вторичной ректификации, поэтому в зоне конденсатора 7, являющегося одновременно испарителем верхней колонны, сосредоточивается кислород, а из верхнего сечения этой колонны удаляется азот. Такое совмещение конденсатора и испарителя возможно по той причине, что верхняя колонна работает при более низком давлении и, следовательно, при более низких температурах насыщения. Заметим, что в схему включены четыре регенератора, работающие циклически и попарно, т. е. в каждый момент времени два из них работают на потоке воздуха, один на потоке азота, другой на потоке кислорода.

Рис. 14. Схема установки для разделения воздуха с получением технического кислорода.

На рис. 15 приведена принципиальная схема установки для извлечения водорода из, продуктов конверсии природного газа. Конвертированный газ под давлением 3 МПа и при нормальной температуре после очистки от С02 и обезвоживания охлаждается в теплообменниках 1—3 до температуры 90 К. Сконденсировавшиеся при этом СН4 и значительная часть СО оседают в отделителе 4, откуда газ направляется в колонну 5, орошаемую жидким метаном и охлаждаемую потоком СО, циркулирующим под давлением в змеевике 6. Из колонны удаляется под давлением чистый водород (99,5% Н2), который отдает свой холод исходному газу в теплообменниках 2 и 1, причем часть водорода для компенсации потерь холода расширяется в турбодетандере 7 и также проходит через теплообменники 2 и 1. Жидкость из отделителя 4 дросселируется, испаряется в теплообменнике 3 и поступает в колонну 9, куда направляются также пары, образовавшиеся в теплообменнике 8 после дросселирования и испарения жидкости, поступающей из нижней части колонны 5.

Рис.15. Схема установки для извлечения водорода из продуктов конверсии природного газа.

Оксид углерода из верхней части колонны 9 проходит через переохладители 14 и 12, где нагревается до нормальной температуры и сжимается в компрессоре 11. Часть сжатого СО выводится из системы, а другая часть после охлаждения в переохладителе 12 ожижается в змеевике 13 колонны 9, переохлаждается в переохладителе 14 и уходит частично на орошение колонны 9 и частично на испарение в змеевик 6. Часть жидкого СН4 из колонны 9 подается насосом 10 на орошение колонны 5, а другая часть испаряется в теплообменнике 1 и выводится из системы.

- Адсорбция

3.1. Основные понятия и определения

Адсорбцией называется поглощение газов, паров и жидкостей твердыми пористыми телами, носящими название адсорбентов; адсорбируемое вещество, находящееся в газе или жидкости, называется адсорбтивом, а после его перехода в фазу адсорбента — адсорбатом. Используемые на практике адсорбенты обладают сильно развитой внутренней поверхностью (до 1000 м2/г), образующейся путем специальной обработки или синтеза твердых материалов.

Различают два основных вида адсорбции: физическую и химическую (или хемосорбцию). Физическая адсорбция, характеризующаяся сохранением свойств адсорбента и адсорбата, вызывается силами взаимодействия их молекул (дисперсионными или вандерваальсовскими). Внутри каждой фазы молекулы испытывают по всем направлениям одинаковые силы взаимного притяжения, а на границе раздела фаз эти силы различны. Если результирующая сила направлена внутрь одной из фаз, то поверхность последней будет притягивать (поглощать, адсорбировать) молекулы другой фазы. Сорбируясь, молекулы адсорбата частично насыщают поверхность адсорбента, уменьшая ее свободную энергию, поэтому процесс адсорбции протекает самопроизвольно.

Химическая адсорбция характеризуется химическим взаимодействием адсорбата и адсорбента, завершающимся образованием нового химического соединения на поверхности адсорбента. Оба вида адсорбции экзотермичны. Однако, если теплота физической адсорбции промышленных газов и паров соизмерима с их теплотой конденсации (85—125 кДж/кмоль), а в случае растворов даже несколько меньше, то теплота химической адсорбции достигает нескольких сотен кДж/моль. Химическая адсорбция протекает обычно с небольшой скоростью и возможна при высоких температурах, когда физическая адсорбция ничтожно мала.

Переход вещества из газовой или жидкой фазы в адсорбированное состояние связан с потерей одной степени свободы (трехмерная объемная фаза переходит в двухмерную «поверхностную» фазу), т. е. сопровождается уменьшением энтропии и энтальпии системы, следовательно, с выделением тепла. При этом различают дифференциальную и интегральную теплоты адсорбции; первая выражает количество выделяющегося тепла при поглощении очень маленького количества вещества (2 г/100 г адсорбента), вторая — при поглощении до полного насыщения адсорбента. Дифференциальная теплота адсорбции падает по мере насыщения адсорбента поглощаемым веществом. Теплота адсорбции определяется опытным путем; для систем, распространенных в промышленности, ее значения приведены в технических справочниках. Заметим, что полная теплота адсорбции паров всегда больше теплоты их конденсации и приближается к теплоте их сублимации.

Повышение температуры в каждом процессе адсорбции зависит от теплоты адсорбции и массовой скорости газового (парового) потока, от температуропроводности этого потока и адсорбента, количества адсорбированного вещества и его концентрации. Так как адсорбционная способность адсорбента падает с ростом температуры, экзотермичность процесса обязательно учитывается в инженерных расчетах, а при больших тепловыделениях прибегают к охлаждению слоя адсорбента.

Процессы адсорбции отличаются избирательностью и обратимостью, позволяя поглощать (адсорбировать) из газовых (паровых) смесей и растворов один или несколько компонентов, а затем в других условиях выделять (десорбировать) их из твердой фазы. При этом избирательность зависит от природы адсорбента и адсорбируемых веществ, а предельное удельное количество поглощаемого вещества зависит еще от его концентрации в исходной смеси и температуры, в случае газов — также от давления. Заметим, что при контакте адсорбента с газовой смесью или раствором первоначально поглощаются все их компоненты, но после насыщения поверхности адсорбента в нее внедряются преимущественно молекулы с большей адсорбируемостью, вытесняя другие молекулы. Процесс адсорбции прекращается после заполнения активной поверхности адсорбента молекулами адсорбата, т. е. по достижении равновесия системы (или полного насыщения адсорбента в данных условиях).

Благодаря большой удельной поверхности адсорбентов возможны сравнительно большие скорости адсорбции веществ при малых концентрациях в исходных смесях и даже практически полное их поглощение, что трудно осуществимо другими технологическими методами (например, абсорбцией или ректификацией). В связи с этим процесс адсорбции применяют на практике преимущественно для выделения из смесей компонентов с низкой концентрацией, а в ряде случаев также для разделения смесей, состоящих из компонентов с очень близкими физическими и химическими свойствами (осушка и тонкая очистка газов и жидких смесей, очистка масел и парафинов, выделение низкомолекулярных ароматических углеводородов из нефтепродуктов, пропана и бутана из природных и попутных газов и др.).

3.2. Промышленные адсорбенты и их основные характеристики

Промышленными адсорбентами являются пористые твердые тела, имеющие большую удельную поверхность, т. е. величину поверхности, приходящуюся на единицу массы (м2/г) или единицу объема (м2/см3) адсорбента. По размеру пор различают микро-, переходные и макропоры. Микропоры имеют эффективные радиусы в пределах от 0,5 до 1,5 нм (соизмеримые с молекулами адсорбируемых веществ). Те же размеры имеют обычно простенки между соседними порами, поэтому все молекулы адсорбента и поглощенного вещества во всем пространстве микропор находятся во взаимодействии. Так как процесс адсорбции сводится к заполнению микропор адсорбатом, то основным параметром является их объем. Переходные поры (эффективные радиусы от 1,5—200 нм) представляют собой как бы каналы, транспортирующие адсорбируемое вещество к микропорам. В этих порах адсорбционные силы проявляются не во всем объеме, а лишь на небольшом расстоянии от стенок, поэтому характеристическими параметрами являются, помимо объема, удельная поверхность пор (м2/г) и их распределение по размерам. Макропоры (эффективные радиусы выше 200 нм) имеют очень небольшую удельную поверхность (порядка 0,5—2 м2/г), поэтому адсорбцией на их поверхности можно пренебречь; они играют роль подводящих каналов к переходным порам и микропорам. Относительные объемы и удельные поверхности каждого из трех указанных видов пор обусловлены природой адсорбента. В зависимости от преобладания того или иного вида пор различают адсорбенты микропористые, переходно-пористые и макропористые.

Важнейшей характеристикой адсорбентов является их активность, или адсорбционная способность, выражающая предельное количество вещества, которое может поглотить единица массы или объема адсорбента а (в г/г или г/см3). Иногда, а выражают в % (масс.). Величина а зависит от типа адсорбента, его пористой структуры, природы поглощаемого вещества, концентрации с (в случае газов и паров — от парциального давления р) и температуры Т.

По аналогии с растворимостью газов в жидкостях, адсорбционная способность при р=constснижается с повышением температуры. Таким образом, для каждой данной системы адсорбент— адсорбат при равновесии имеем: a=fT,C⋅или⋅р.

В качестве характеристики адсорбента принимают зависимость a=fT,C⋅или⋅рпри Т = const, описывающую в координатах а—с или а—р изотерму адсорбции. Основные типы изотерм адсорбции были приведены ранее (см. рис. 16); они строятся по экспериментальным данным. Заметим, что при всех условиях адсорбционная способность растет с увеличением давления газа (пара) и с понижением его температуры.

Так как газовая адсорбция экзотермична, то на практике процесс протекает в некотором интервале температур. В связи с этим для инженерных расчетов необходимо располагать сеткой изотерм в ожидаемом диапазоне рабочих температур. Эта сетка изотерм требуется также для определения режима десорбции, осуществляемой путем нагревания насыщенного адсорбента, поскольку его активность падает с ростом температуры.

В качестве промышленных адсорбентов применяют активные угли и твердые пористые минеральные вещества. Активные угли получают из различных видов органического сырья (древесина, торф, бурые и каменные угли, антрацит, кости животных, скорлупа орехов, косточки плодов и др.) путем их термической обработки без свободного доступа воздуха с целью удаления летучих (влаги, частично смол). Получаемый при этом уголь является крупнопористым, а поры его в значительной степени заполнены смолистыми веществами, поэтому он подвергается активации с целью освобождения имеющихся пор и образования новых. Реакция угля с паром катализируется путем небольшой добавки окислов и карбонатов щелочных металлов, иногда — соединений железа и меди.

Химическая активация углей производится путем их обработки солями (карбонатами, сульфатами, нитратами) или минеральными кислотами (азотной, серной, фосфорной) при температурах 200-6500С. Широко применяют обработку угля горячими растворами солей, в процессе которой целлюлоза переходит в раствор, а из угля выделяется высокодисперсный углерод, образуя при этом микропористую структуру. Название углей включает реагент, используемый для активации; например, «уголь хлорцинковой активации». Как правило, угли, полученные способом химической активации, имеют более однородную структуру, чем полученные парогазовой активацией.

Применяемые в промышленности сорта активных углей обозначают марками, характеризующими активную удельную поверхность (м2/г), адсорбционную способность (г/г или г/см3), плотность и размер зерен. Истинная плотность углей колеблется в пределах 1,9—2,2 г/см3, а гравиметрическая и кажущаяся 0,2— 0,9 г/см3 — в зависимости от размера зерен. Теплоемкость сухого угля равна 0,84 кДж/(кг·К), его теплопроводность 0,17—0,28 Вт/(м·К). Адсорбционная удельная поверхность активных углей составляет 600—1700 м2/г.

Активные угли применяют в виде зерен неправильной формы размером от 1 до 7 мм, в виде цилиндров диаметром 2—3 мм и высотой 4—6 мм, а также в виде порошка с размером частиц менее 0,15 мм (исключительно для жидкостей). В зависимости от назначения различают активные угли: газовые (преимущественно для адсорбции плохо поглощающихся газов и паров), рекуперационные (для адсорбции паров из их смесей с газами), контактные (в качестве катализаторов химических реакций) и осветляющие (для адсорбции относительно крупных молекул и микросуспензий из жидких сред). Первые два вида углей отличаются большим объемом микропор, а последний вид — развитой переходной пористостью.

Активные угли гидрофобны, поэтому они успешно применяются для адсорбции паров органических веществ и воды из газовых смесей. Недостатком активных углей является их горючесть; в воздухе они возгораются при температуре около 300оС. Угольная пыль возгорается при температуре около 200оС, а при ее концентрации 17—24 г/см3 образует с кислородом воздуха взрывчатую смесь.

Среди минеральных адсорбентов наибольшее распространение получил силикагель, представляющий собой гидратированный гель кремневой кислоты (SiO2, nН2O). Последний получают действием серной кислоты (иногда соляной) или растворов солей, имеющих кислую реакцию, на раствор силиката натрия.

Выделяющийся гель после промывки водой сушат до конечной влажности 5—7%, при которой достигается наибольшая адсорбционная способность. Силикагель отличается однородностью и равномерным распределением пор, средние диаметры которых находятся в пределах от 1—1,5 до 5 нм. Нижний предел относится к мелкопористым, верхний — к крупнопористым, а промежуток между ними — к среднепористым.

По сравнению с активными углями силикагель отличается значительно большей механической прочностью; кроме того, он негорюч и регенерируется при сравнительно низкой температуре (110—200оС), допуская при этом более высокий нагрев (до ~ 600оС).

3.3. Разделение газовых смесей и растворов

При адсорбции газовых смесей поглощаются все их компоненты в количествах, соответствующих избирательным свойствам адсорбента. В равновесных условиях каждому составу газовой фазы отвечает определенный состав адсорбированной фазы. Зависимость между этими составами при постоянном суммарном давлении поглощаемых компонентов отражается диаграммой адсорбционного равновесия. В отличие от системы жидкость — пар, равновесие которой при р=const определяется только свойствами компонентов, на адсорбционное равновесие оказывает еще большое влияние природа адсорбента. Мерой избирательности адсорбции является коэффициент разделения.

При адсорбции из жидких сред поглощаются как растворители, так и растворенные вещества. В случае идеальных растворов избыток поглощаемого компонента в адсорбированной фазе относительно его содержания в растворе выражается уравнением Гиббса:

Г=сRT∂v∂cTp

т.е. адсорбированная фаза обогащается растворенным веществом лишь в том случае, когда рост его концентрации в растворе сопровождается уменьшением поверхностного натяжения σ на границе раздела фаз.

Адсорбируемость растворенных веществ зависит не только от их химической природы, но также от растворителя, соотношения компонентов раствора и температуры. На активных углях лучше адсорбируются неполярные вещества, поэтому они легче извлекаются из среды полярных растворителей (например, воды), причем адсорбируемость членов гомологического ряда увеличивается с ростом числа атомов углерода в молекуле. Это правило нарушается при адсорбции нормальных жирных кислот и спиртов на гидрофильных адсорбентах; в данном случае адсорбционная способность падает с ростом молекулярной массы поглощаемых веществ. Заметим, что цеолиты отличаются большей избирательностью адсорбции из жидких сред в сравнении с другими адсорбентами. Жидкофазная адсорбция широко применяется главным образом для осушки органических веществ.

Десорбция

Десорбцией называется процесс удаления поглощенных веществ из адсорбента с целью его регенерации для дальнейшего многократного использования. Существуют различные методы десорбции: повышение температуры адсорбента, понижение давления над ним (вплоть до создания вакуума), продувка нагретым газом или перегретым водяным паром. Во всех случаях удаление адсорбента ускоряется при повышении температуры, особенно при десорбции из микропористых адсорбентов.

При десорбции нагреванием адсорбента большую роль играет принятая температура, так как при ее занижении происходит неполная десорбция (или регенерация), а при чрезмерном повышении — разрушение структуры адсорбента. Оптимальная температура зависит от природы адсорбента и адсорбата и определяется опытным путем. При этом различают две характерные температуры: пороговую Т’, при которой в вакууме (140 мПа) в течение 10 мин удаляется 50 % адсорбированного вещества, и температуру быстрой десорбции Т’’, обеспечивающую восстановление адсорбционной способности на 99 % в течение 30 мин.

В промышленности широко распространен метод десорбции потоком нагретого газа или перегретого водяного пара. При высоких скоростях потока внешний массообмен (испарение адсорбата с наружной поверхности гранул) практически не влияет на скорость десорбции, контролируемую главным образом отрывом молекул от поверхности адсорбента и их диффузией в его пористых каналах. Скорость десорбции в потоке газа, однако, меньше, чем в вакууме, но эта разница понижается по мере уменьшения размеров зерен или гранул адсорбента. Процесс десорбции может быть значительно ускорен путем предварительного нагревания слоя адсорбента внешним теплоносителем и последующей продувки небольшим объемом газа. В этом случае десорбция протекает практически при постоянной температуре. С ростом последней не только ускоряется процесс десорбции, но уменьшается расход газа и возрастает концентрация адсорбата в уходящем газовом потоке.

4. Устройство и принцип действия адсорбционных аппаратов

Наибольшее применение в промышленности получили адсорбционные установки периодического действия, состоящие из нескольких параллельно или последовательно включенных аппаратов. Последние соединяются таким образом, что каждый из них может отключаться на регенерацию адсорбента и снова включаться в работу. Рабочий цикл каждого аппарата состоит из трех стадий: 1) насыщение адсорбента поглощаемым веществом; 2) десорбция поглощенного вещества; 3) охлаждение адсорбента. При десорбции перегретым водяным паром стадии охлаждения предшествует осушка адсорбента потоком нагретого газа.

Адсорберы периодического действия в простейшем виде представляют собой вертикальные (рис. 16, а) или горизонтальные (рис. 16, б) цилиндры, снабженные опорно-распределительными решетками, покрытыми густой сеткой или пористыми керамическими плитами. Разделяемая, осушаемая или очищаемая парогазовая смесь проходит через слой адсорбента, лежащий на решетке, снизу-вверх (рис. 16, a) или сверху вниз (рис. 16, б). В аппаратах предусмотрены штуцеры для входа и выхода исходной и очищенной смесей, используемые обычно для входа и выхода десорбирующего или осушающего потока. В случаях, когда десорбция производится перегретым водяным паром, для входа последнего и выхода его смеси с адсорбатом предусмотрены отдельные штуцеры.

Для адсорбции веществ из разбавленных смесей применяют кольцевые адсорберы (рис.16, в), где газовый поток проходит в радиальном направлении (от периферии к центру) через кольцевой слой адсорбента, расположенный между двумя соосными сетчатыми цилиндрами.

При необходимости ускорения процессов теплообмена при адсорбции и десорбции, а также для получения высококонцентрированного адсорбата применяют кожухотрубные адсорберы (рис.16, г). В последних адсорбент расположен внутри труб, а теплоносители для его нагревания и охлаждения циркулируют в межтрубном пространстве.

К числу основных недостатков адсорберов периодического действия относятся неполное использование адсорбционной емкости адсорбентов (этот недостаток устраняется при использовании батареи последовательно отключаемых аппаратов) и низкая степень использования самих адсорберов из-за совмещения в одном рабочем объеме стадий адсорбции и регенерации.

Рис.16. Адсорберы периодического действия: а — вертикальный аппарат; б — горизонтальный аппарат; в — кольцевой аппарат; г — кожухотрубчатый аппарат; 1 — корпус; 2 — слой адсорбента; 3 — опорно-распределительная решетка; 4 — вход исходной смеси, десорбирующего и осушающего газового потока; 5 — выход инертного (относительно адсорбента) десорбирующего потоков; 6 — вход перегретого водяного пара; 7 — выход паровой смеси; 8, 9 — вход и выход теплоносителя.

Указанных недостатков лишены адсорберы непрерывного действия (рис.17), где адсорбент непрерывно движется в замкнутом цикле, проходя последовательно через аппараты для адсорбции, нагревания, десорбции и охлаждения адсорбента.

Рис.17. Адсорбционные установки непрерывного действия: 1 — адсорбер; 2, 3 — вход исходной и выход очищенной смесей; 4 — десорбер; 5 — поверхность нагрева десорбера: 6, 7 — вход и выход теплоносителя; 8, 9 — вход десорбирующего потока и выход паров после десорбции; 10 — пневмотранспортная труба; 11 — вход транспортирующего газа; 12 — бункер; 13 — холодильник адсорбента; 14, 15 —вход и выход охлаждающего агента; 16 — выход транспортирующего газа.

Так, на рис. 17 показана схема адсорбционной установки непрерывного действия с движущимся слоем адсорбента. Последний непрерывно перемещается в адсорбере вниз навстречу потоку разделяемой смеси, проходит через десорбер, снабженный поверхностью нагрева, подается пневмотранспортом в бункер, а оттуда через холодильник возвращается в адсорбер. В ряде случаев пневмотранспорт заменяют ковшевыми элеваторами и винтовыми подъемниками. Адсорбер представляет собой вертикальную цилиндрическую колонну, иногда снабженную несколькими провальными колосниковыми решетками с целью упорядочения встречных потоков газовой и твердой фаз. Находят также применение многосекционные аппараты с псевдоожиженными слоями адсорбента, конструктивно аналогичные ректификационным колоннам с ситчатыми тарелками и переточными каналами. Адсорбционные установки непрерывного действия с псевдоожиженным слоем, помимо указанных достоинств, выгодно отличаются еще высокой интенсивностью теплообмена при нагревании адсорбентов в процессе десорбции и последующем их охлаждении. При этом повышаются, однако, требования к механической прочности адсорбентов, склонных к дроблению в процессе транспорта и к истиранию в псевдоожиженном состоянии.

  - Динамика периодической адсорбции

Неподвижный слой адсорбента. Периодическая адсорбция является нестационарным процессом контактного массообмена между потоком разделяемой смеси, содержащей поглощаемый компонент (адсорбтив), и неподвижным слоем адсорбента. В общем случае этот процесс характеризуется последовательной диффузией адсорбтива из ядра потока к поверхности частиц адсорбента (внешняя диффузия) и от этой поверхности — внутри частиц (внутренняя диффузия). В отдельных случаях процесс может лимитировать либо внешняя, либо внутренняя диффузия (последняя часто при скоростях газового потока более 0,25 м/с).

Расчет адсорбционных аппаратов можно базировать на закономерности изменения во времени степени насыщения адсорбента и концентрации адсорбтива в газе (или жидкости) в каждом сечении слоя адсорбента. Это пространственно-временное распределение поглощаемого компонента между фазами можно представить следующим образом. При входе потока с постоянной начальной концентрацией адсорбтива сн в слой свежего адсорбента (а= 0) адсорбируемый компонент начинает поглощаться первым рядом частиц, затем вторым, третьим и т. д. С течением времени вовлекается в работу много последовательно расположенных рядов частиц адсорбента, однако, каждый последующий ряд омывается потоком с концентрацией адсорбтива ссн, так как часть его уже поглощена предыдущими рядами. После предельного насыщения частицы первого ряда как бы выключаются, и газ с концентрацией сн начинает омывать частицы второго ряда, затем третьего и т. д. Таким образом, с течением времени по высоте слоя адсорбента Н образуются три зоны: 1) зона отработанного адсорбента (высота H1), где достигнута предельная емкость ар (т. е. находящаяся в равновесии с газовым потоком концентрации сн); 2) работающая зона (высота Н2), где предельная емкость еще не достигнута и процесс адсорбции продолжается; 3) зона невключившегося в работу адсорбента (высота Н3).

Насыщение первого ряда частиц адсорбента происходит с падающей скоростью, так как по мере приближения к предельному значению ар непрерывно уменьшается движущая сила процесса. Отрезок времени 0, в течение которого достигается предельное насыщение первого ряда частиц, называется периодом формирования фронта адсорбции. Начиная с момента  = 0 (с высоты Н1) в работающей зоне слоя адсорбента создается определенное распределение концентраций в обеих фазах и эта зона (фронт адсорбции) перемещается с постоянной скоростью, оставляя позади себя нарастающую зону насыщенного адсорбента. Очевидно, что при определенной высоте слоя Н=Н1 + Н2 газ уйдет с концентрацией поглощаемого компонента ск = 0. При Н Н1 + Н2 конечная концентрация ск 0, т. е. в потоке газа (или жидкости) наблюдается «проскок» поглощаемого компонента. Отрезок времени  от момента входа потока в слой адсорбента до его выхода из слоя с концентрацией ск = 0 (до начала проскока) называется временем защитного действия.

Зависимость времени защитного действия  от высоты слоя: адсорбента Н применительно к изотерме адсорбции первого типа была определена Н. А. Шиловым. Постулируя постоянство скорости перемещения фронта адсорбции w и мгновенное поглощение адсорбируемого компонента, можно выразить количество накопленного адсорбата в слое высотой Н и площадью сечения fза время ' следующим уравнением

apfH= wfcн',

откуда ' = [apfH(1 –ε0)]/wcн.

Уравнение Шилова базируется на существенных допущениях, поэтому оно применимо лишь для приближенных расчетов; при проектировании промышленных адсорбционных установок результаты этих расчетов обычно требуют корректировки на основе опытных данных.

Псевдоожиженный слой адсорбента. В псевдоожиженном слое зернистый материал интенсивно перемешивается, поэтому все зерна адсорбента практически одинаково насыщены адсорбтивом в любой момент времени во всем объеме слоя. При этом, как обычно, постулируют, что газовый (или жидкостный) поток движется через слой адсорбента в режиме идеального вытеснения, и распределение концентраций адсорбтива носит экспоненциальный характер. При этом выходная концентрация адсорбтива в газовой смеси близка к равновесной над адсорбентом.

Располагая опытной изотермой равновесия aр =f (с), можно рассчитать время  методом графического интегрирования. Как видно из этого уравнения, время защитного действия псевдоожиженного слоя адсорбента, как и неподвижного слоя, пропорционально высоте последнего. При этом потеря времени защитного действия псевдоожиженного слоя равна нулю, так как в результате интенсивного перемешивания все частицы адсорбента имеют одинаковую концентрацию адсорбата и, следовательно, отсутствует послойная отработка адсорбента. Данное положение справедливо для газовой адсорбции; в случае адсорбции из жидкостей вследствие менее интенсивного перемешивания зерен адсорбента наблюдается некоторая потеря времени защитного действия.

Интенсивное перемешивание твердых частиц и равенство их концентраций в объеме псевдоожиженного слоя, как во всех процессах межфазного массообмена, обусловливают определенную потерю движущей силы в сравнении с противотоком взаимодействующих фаз (или при одной неподвижной фазе). По этой причине псевдоожиженный слой уступает неподвижному слою адсорбента как по динамической адсорбционной способности, так и по времени защитного действия, особенно при низких концентрациях плохо адсорбирующихся веществ. Этот недостаток может быть устранен путем секционирования слоя. Метод псевдоожижения предъявляет высокие требования к механической прочности адсорбентов, главным образом, к их сопротивляемости истиранию.

- Процессы ионообмена

Ионообмен является одним из видов хемосорбции. Он заключается в обмене ионов между раствором электролита и твердыми веществами — ионитами, нерастворимыми в воде и органических растворителях. Существуют иониты минерального происхождения (алюмосиликаты, гидрат окиси алюминия, фосфат циркония и др.) и органического (чаще всего — полимеры), природные и синтетические. В промышленности преимущественно применяют синтетические ионообменные смолы (высокомолекулярные соединения) в виде частиц сферической формы. Они состоят из пространственной сетки (матрицы) углеводородных цепей с фиксированными активными (ионогенными) группами, придающими полимеру гидрофильность. Так как цепочки макромолекул «сшиты» друг с другом в пространственную сетку, то растворитель вызывает набухание ионообменной смолы, степень которого зависит от структуры полимера, типа и концентрации активных групп, а также от состава раствора. При набухании активные группы диссоциируют на подвижные противоионы и фиксированные (связанные с матрицей) неподвижные ионы.

По типу активных групп (кислые или основные) в составе ионитов последние разделяют на катиониты и аниониты. Первые обмениваются с раствором электролита подвижными катионами, а вторые — подвижными анионами. Иониты, содержащие одновременно кислые и основные группы, называются амфолитами.

По степени ионизации (диссоциации активных групп) различают сильно- и слабокислотные катиониты, сильно- и слабоосновные аниониты. Сильнокислотные катиониты содержат в качестве фиксированных ионов сульфогруппы, остатки фосфорной или фосфиновой кислот, слабокислотные — карбоксильные, сульфо-гидрильные, оксифенильные группы. Первые способны к обмену ионов в щелочной, нейтральной и кислых средах, вторые — только при рН  7. Сильноосновные аниониты содержат в качестве фиксированных ионов группы аммониевых или сульфониевых оснований и способны к обмену в широком диапазоне рН, слабоосновные содержат аминогруппы различной степени замещения и способны к обмену только при рН < 7.

Ионообменные смолы, содержащие различные группы фиксированных ионов, называются полифункциональными, а содержащие одноименные ионы — монофункциональными.

Обменная емкость ионитов слагается из емкостей их активных групп и выражается в миллиэквивалентах поглощенных ионов на 1 г (или единицу объема) ионита; она достигает 6— 10 мэкв/г. На практике полная обменная емкость редко достигается из-за ряда трудно учитываемых ухудшающих факторов. В инженерных расчетах оперируют емкостью, определяемой опытным путем в конкретных условиях, которую называют равновесной емкостью. Для этой цели через колонку, наполненную известным количеством катионита в Н-форме или анионита в ОН-форме пропускают соответственно раствор NaOH или НСl до достижения в фильтрате исходной концентрации раствора. По полученным данным строят выходную кривую, выражающую, например, для катионитов зависимость концентрации NaOH в фильтрате cN от объема пропущенного раствора V.

Скорость процесса ионообмена зависит от скоростей отдельных его стадий: диффузии (переноса) иона В+ в растворе к поверхности ионита и внутри его, химической реакции двойного обмена, диффузии замещенного иона А+ внутри ионита к его поверхности и от последней в раствор. Определяющими являются обычно скорости диффузии внутри зерна ионита, и теоретическое описание процесса возможно на основе уравнений нестационарной массопроводности в граничных условиях 1-го или 3-го.рода (аналогично нестационарным процессам теплопроводности). Решение таких уравнений вследствие сложной зависимости коэффициента внутренней диффузии от множества параметров встречает пока затруднения. В связи с этим для инженерных расчетов пользуются приближенным методом, базирующимся на приведенном выше уравнении Шилова.

Для осуществления периодических и непрерывных процессов ионообмена используются те же конструкции аппаратов и технологические схемы, что и для адсорбции.

Метод ионообмена широко применяется в различных отраслях промышленности: для умягчения или обессоливания воды, для извлечения и очистки лекарственных препаратов (антибиотиков, алкалоидов, витаминов), для извлечения благородных, цветных и редких металлов из сбросных растворов, для разделения близких по свойствам элементов (редкоземельные, цирконий и гафний, ниобий и тантал), для очистки отработанных растворов от химически вредных органических и радиоактивных веществ и др.

- Абсорбция

6.1. Общие понятия и определения

Абсорбцией называется процесс поглощения индивидуального газа, а также избирательного поглощения одного или нескольких компонентов газовой смеси жидким поглотителем — абсорбентом. Поглощение газа может происходить либо за счет его растворения в абсорбенте, либо в результате его химического взаимодействия с абсорбентом. В первом случае процесс называют физической абсорбцией, а во втором случае — хемосорбцией. Возможно также сочетание обоих механизмов процесса. Абсорбируемые компонеты газовой смеси условимся называть абсорбтивом, а неабсорбируемые — инертом.

Абсорбентами служат индивидуальные жидкости или растворы активного компонента в жидком растворителе. Во всех случаях к абсорбентам предъявляют ряд требований, среди которых наиболее существенными являются: высокая абсорбционная способность, селективность, низкое давление паров, химическая инертность по отношению к распространенным конструкционным материалам (при физической абсорбции — так же к компонентам газовых смесей), нетоксичность, огне- и взрывобезопасность, доступность и невысокая стоимость. Промышленные абсорбенты часто не удовлетворяют всем перечисленным требованиям; это необходимо учитывать при расчете, проектировании и эксплуатации абсорбционных установок.

В химической технологии абсорбция используется для осуществления ряда процессов, к которым относятся:

- получение целевых продуктов (абсорбция HCl водой в производстве соляной кислоты, SO3 — в производстве серной кислоты, окислов азота — в производстве соляной кислоты и др.);

- выделение ценных компонентов газовых смесей (ацетилена из газов крекинга или пиролиза метана, бензола и аммиака из газов коксовых печей и др.);

- удаление вредных примесей из газовых смесей, диктуемое ходом производственного процесса (например, CO и CO2 из азотоводородной смеси при синтезе, серосодержащих соединений в производствах NH3 и CH3OH и др.) или же необходимостью обезвреживания окружающей среды путем очистки выбросов, сочетающегося часто с улавливанием ценных веществ.

Процессы абсорбции часто сочетаются на практике с десорбцией, т. е. с удалением поглощенных газов (порой ценных, иногда отбросных) из абсорбента с целью его дальнейшего многократного использования. Абсорбция является процессом массообмена, интенсивность которого пропорциональна разности концентраций поглощаемого компонента в газовой смеси у и в равновесном состоянии над раствором абсорбент —абсорбтив ур; естественно, y≻yp. Условие десорбции прямо противоположно, т. е. равновесная концентрация поглощенного компонента ур должна превышать его концентрацию у в газовой смеси над раствором, т. е. yр≻y. В промышленных установках для физической абсорбции процесс десорбции осуществляют либо путем понижения давления над раствором абсорбент — абсорбтив, либо нагреванием раствора, либо тем и другим одновременно. Отработанные абсорбенты после хемосорбции регенерируются большей частью химическими методами, а в некоторых случаях — нагреванием.

  - Устройство и принцип действия абсорберов

Различие масштабов многочисленных химических производств и свойственные им специфические особенности обусловили применение сравнительно большого числа конструкций абсорбционных аппаратов, или абсорберов, среди которых ни один не может считаться универсальным. Классифицировать эти аппараты удобно не по конструктивным признакам, а по принципу действия, главным образом по способу и характеру контактирования взаимодействующих потоков газа и жидкости. В данном аспекте абсорберы можно разделить на три группы: а) поверхностные, б) барботажные и в) распылительные.

Поверхностные абсорберы. К группе рассматриваемых аппаратов относятся широко распространенные в химической промышленности насадочные абсорберы (рис. 18). Последние представляют собой колонны, снабженные колосниковыми или плоскими перфорированными решетками, которые загружаются насадкой в виде мелких тел различной формы (рис.18, в). Решетки служат опорой для загружаемого слоя насадки и для равномерного распределения поступающего снизу газового потока. Над слоем насадки располагаются устройства для равномерного распределения абсорбента по сечению колонны. Контакт газа с абсорбентом происходит в основном по поверхности смоченной насадки, и так как эта поверхность в единице объема весьма велика (доходит до 600 м2/м3), то интенсивность насадочных абсорберов довольно значительна.

Разнообразие применяемых насадок объясняется множеством предъявляемых к ним требований, среди которых: большая удельная поверхность и большой свободный объем (порозность), малое гидравлическое сопротивление газовому потоку, равномерное распределение абсорбента, хорошая смачиваемость, коррозионная стойкость в рабочей среде, малая насыпная плотность и низкая стоимость. Всем перечисленным требованиям практически не удовлетворяет ни одна из существующих насадок, поэтому приходится выбирать в каждом конкретном случае наиболее подходящую.

Рис. 18. Насадочные абсорберы и виды насадок: а — колонна со сплошным слоем насадки; б — колонна с секционированным слоем насадки: 1 — опорно-распределительная решетка; 2 — слой насадки; 3 — распределительная жидкости; 4 — перераспределительная решетка; 5, 6 —вход и выход газа; 7, 8 — вход и выход жидкости;

Весьма простой является хордовая насадка, которая состоит из решеток, образуемых поставленными на ребро досками толщиной 10—15 мм и высотой 100—150 мм. Решетки укладываются друг на друга крест-накрест. Недостатком этой насадки даже при зазоре между досками 10 мм является сравнительно небольшая удельная поверхность (100 м2/м3) при малой порозности (0,55).

В отдельных случаях используются коксовая и кварцевая насадки — в виде кусков дробленого кокса и кварца размером 25—50 мм, загружаемых навалом. Будучи дешевыми и химически стойкими, эти насадки характеризуются малой удельной поверхностью (20—70 м2/м3) при порозности около 0,4 и большим гидравлическим сопротивлением. Кроме того, кварцевая насадка имеет большую насыпную плотность, а коксовая подвергается дроблению.

Широкое применение в промышленности получили в качестве насадки кольца Рашига — тонкостенные цилиндры высотой, равной их наружному диаметру (рис. 18, в-1). Они изготовляются из различных металлов, керамики и пластических масс. Кольца с наружными диаметрами от 10 до 50 мм загружаются в колонну навалом, а кольца больших диаметров — правильными рядами, причем кольца смежных рядов сдвинуты друг относительно друга. Для увеличения удельной поверхности насадки предложены кольца с перегородкой (рис. 18, в-2), с крестообразной перегородкой (рис. 18, в-3), кольца Палля — с вырезами в стенках и перегородками (рис. 18, в-4); будучи сложнее в изготовлении, эти кольца несколько эффективнее благодаря большей удельной поверхности и несколько большей турбулизации встречных потоков газа и жидкости.

Все более широкое применение находят керамические седла Берля (рис. 18, в-5) с поверхностью в форме гиперболического параболоида и седла «Инталокс» (рис. 18, в-6) с поверхностью в форме части тора. Имея размеры от 12,5 до 50 мм, седлообразная насадка обладает большей удельной поверхностью, чем керамические кольца Рашига (примерно на 10—30%), при одинаковой порозности и практически равной насыпной плотности. Гидравлическое сопротивление седлообразной насадки несколько ниже, а эффективность существенно выше по сравнению с кольцами Рашига тех же размеров.

Весьма эффективной является насадка в виде полиэтиленовых розеток Теллера (рис. 18, в-7), имеющая удельную поверхность 250 м2/м3 и порозность 0,83. По сравнению с кольцами и седлами размером 25 мм эта насадка обеспечивает более высокий объемный коэффициент массопередачи при более низком гидравлическом сопротивлении.

Очень перспективна металлическая сетчатая насадка «Спрейпак» (рис. 18, в-8), изготовляемая из полос толщиной 0,5—1,0 мм путем их растягивания в ширину после предварительного нанесения продольных прорезей в шахматном порядке. Получаемые решетки соединяются стержнями в пакеты соответственно форме и размерам абсорбера. Насадка допускает скорости газового потока до 3 м/с при сравнительно низком гидравлическом сопротивлении.

Для нормальной работы насадочных абсорберов требуется равномерное распределение подаваемой жидкости по их сечению, предпочтительно — множеством мелких струек. Это достигается проще всего при помощи распределительных тарелок (рис. 19), состоящих из горизонтальных плит с развальцованными или приваренными патрубками, доходящими до уровня насадки. Применяют два варианта тарелок: 1) со стоком жидкости по патрубкам и отводом газа из межтрубного пространства (рис. 19, а, б) и 2) со встречным движением жидкости и газа через все патрубки. Известны также другие распределительные устройства, работающие по принципу тонкого разбрызгивания жидкости (форсунки, душевые брызгалки, вращающиеся перфорированные трубы и диски различной формы). Эти устройства, однако, вызывают унос мелких капель жидкости уходящим потоком газа и часто неоправданно усложнены конструктивно.

Рис. 19. Распределительные тарелки: а, б — со стоком жидкости по патрубкам и отводом газа из межтрубного пространства; в — с встречным движением жидкости и газа во всех патрубках; 1 — плита; 2 — патрубки; 3 — вход жидкости; 4 — выход газа.

Необходимо отметить, что первоначальное распределение жидкости не сохраняется при дальнейшем ее течении по насадке. Как правило, восходящий газовый поток занимает центральную область слоя насадки, оттесняя жидкость к его периферии. Неравномерность распределения встречных потоков газа и жидкости по сечению абсорбера приводит часто к тому, что действительная поверхность контакта обеих взаимодействующих фаз меньше геометрической поверхности насадки и, следовательно, реальная массообменная способность насадочного абсорбера меньше потенциально возможной. Для некоторого уменьшения неравномерности распределения потоков часто прибегают к разделению слоя насадки в абсорбере на несколько секций при помощи перераспределительных устройств, состоящих из промежуточных решеток с конусными фартуками (см. рис.19, б).

  - Барботажные абсорберы

Наиболее простым в данной группе является абсорбер со сплошным барботажным слоем (рис. 20, а), представляющий собой цилиндрическую колонну, снабженную в нижней части пористой плитой или перфорированной решеткой для диспергирования поступающего снизу газового потока.

Рис. 20. Абсорберы со сплошным барботажным слоем: а — без внутренних распределительных устройств; б — с насадкой в барбатажном слое; 1,2 — вход и выход газа; 3,4 — вход и выход жидкости; 5 — колонна; 6 — газораспределительная решетка; 7 — утка; 8 — насадка; 9 — секционирующие решетки.

Над решеткой при помощи подпорной трубки («утки») поддерживается слой жидкости, через который барботируют пузырьки газа. Жидкость подводится в колонну обычно сверху, а иногда снизу, но в обоих случаях она циркулирует в вертикальном направлении, увлекаясь вверх потоком газовых пузырьков в центральной части колонны и опускаясь в ее пристенной части. Благодаря этой циркуляции (продольному перемешиванию) концентрация абсорбируемого газа в жидкости практически постоянна по высоте барботажного слоя, что приводит к потере движущей силы массообмена и низкой эффективности абсорбера. Этим объясняется преимущественное применение рассматриваемого аппарата для осуществления процессов хемосорбции. Скорость газа в барботажных аппаратах, отнесенная к полному их сечению весьма мала и составляет 0,3—0,4 м/с. Для уменьшения продольного перемешивания жидкости абсорберы со сплошным барботажным слоем часто секционируют путем размещения в них ряда промежуточных решеток. Значительно большего эффекта достигают при загрузке в зону барботажного слоя какой-либо насадки (рис. Х-3, б), превращая аппарат в насадочный абсорбер с барботажным рабочим режимом.

Наиболее широкое применение получили тарельчатые барботажные колонны, секционированные по высоте поперечными тарелками разнообразных конструкций. В этих аппаратах восходящий поток газа последовательно барботирует через слои жидкости на тарелках, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. Жидкость (абсорбент) непрерывно перетекает с верхних на нижерасположенные тарелки, которые отделены друг от друга свободным пространством, где газ отделяется от уносимых им капель и брызг. Таким образом, в тарельчатых абсорберах происходит не непрерывный, а ступенчатый контакт газа и абсорбента.

Разнообразие существующих барботажных тарелок обусловлено поисками конструкций, обеспечивающих высокую интенсивность и эффективность массообмена, простоту изготовления и монтажа, а также низкое гидравлическое сопротивление. Так как возможности удовлетворения этих требований часто сопряжены с масштабом и характером производства, свойствами обрабатываемых систем и рабочими режимами, то в ряде случаев предпочтительны одни конструкции, а часто многие из них оказываются практически равноценными.

На рис. 21 показана тарелка с круглыми колпачками. Она представляет собой металлический диск с отверстиями, в которых укреплены патрубки, перекрываемые сверху колпачками (рис. 21, б). В нижней части колпачка, погруженной в жидкость, имеются вырезы или прорези, предназначенные для диспергирования протекающего газа. Последний проходит через патрубок и пространство, ограниченное колпачком, барботирует через слой жидкости на тарелке и поступает в патрубки вышележащей тарелки. Жидкость перетекает с тарелки на тарелку через переточные каналы, концы которых опущены в жидкость нижележащих тарелок, образуя гидравлический затвор, препятствующий проходу газа мимо патрубков. Уровень жидкости на тарелке определяется высотой сливного порога. Вместо описанного устройства для перехода жидкости в диске тарелки закрепляют цилиндрические патрубки (переточные трубки).

Рис. 21. Тарелка с круглыми колпачками: а — устройство тарелки: 1 — корпус колонны; 2 — диск тарелки; 3 — патрубки для прохода газа; 4 — колпачки; 5 — сливной порог; 6 — переточный канал; б — колпачки: 1 — вырезы; 2 — прорези; 3 — крепление колпачка.

Колпачки размещаются в вершинах равносторонних треугольников (рис.21, а) с шагом, равным от 1,3 до 1,9 их диаметра. При этом меньший шаг принимают для колонн, работающих под вакуумом (для уменьшения потери давления потока газа в патрубках), средний — при работе колонны под атмосферным и малым избыточным давлениях, больший — при высоких рабочих давлениях. Диаметры колпачков приняты 80, 100 и 150 мм соответственно для колонн диаметром до 1,4, от 1,4 до 3 и выше 3 м; при работе с загрязненными жидкостями диаметр колпачка достигает 300 мм. Для нормальной работы колонны зазор между нижним срезом зубчатого колпачка и тарелкой должен быть не более 5—10 мм (колпачки с вырезами опираются непосредственно на тарелку). При этом погружение прорезей колпачков относительно сливного порога колеблется от 5 до 15 мм в случае работы под вакуумом и около 30 мм у колонн, работающих под атмосферным и более высокими давлениями. Около сливного порога предусматривается отверстие диаметром 10—15 мм для опорожнения колонны при ее остановке на ремонт.

Более простыми по устройству и в изготовлении являются тарелки с туннельными колпачками (рис. 22), расположенными как по направлению потока жидкости на тарелке, так и перпендикулярно к нему.

Рис. 22. Тарелка с туннельными колпачками: а — общий вид тарелки: 1 — корпус колонны; 2 — колпачок; 3 — патрубок прямоугольного сечения; 4 — переточное устройство; б — колпачок.

Здесь колпачки прямоугольного сечения перекрывают щели той же формы. Опыт, однако, показал, что тарелки с туннельными колпачками уступают по интенсивности, эффективности и равномерности работы тарелкам с круглыми колпачками, поэтому они применяются реже.

  - Распылительные абсорберы

Наиболее простым является форсуночный абсорбер, представляющий собой полную колонну, в которой восходящий поток газа движется навстречу абсорбенту, распыленному на мелкие капли.

Рис. 23. Абсорбер с трехфазным псевдоожиженным слоем: 1 — корпус колонны; 2 — решетка; 3 — шаровая насадка; 4 — распределитель жидкости; 5 — вход газа; 6 — выход жидкости; 7 — выход газа; 8 — вход жидкости.

Распыление производится чаще всего механическими форсунками, расположенными по периферии колонны горизонтально или под некоторым углом к горизонту. При большой высоте колонны для более равномерного ее заполнения форсунки располагают в два или несколько ярусов. Форсуночные абсорберы работают обычно со скоростью газа 1—1,5 м/с и плотностью орошения не ниже 10 м3/(м2·ч). Несмотря на низкую стоимость, небольшое гидравлическое сопротивление и возможность работы с загрязненными газами, форсуночные абсорберы имеют ограниченное применение из-за низкой эффективности. Этот недостаток вызван неравномерным распределением жидкости и газа по сечению аппарата, а также интенсивным продольным перемешиванием в обеих фазах. Некоторое увеличение эффективности достигается при повышении скорости газа до 5 м/с и плотности орошения до 30—45 м3/(м2·ч), но при этом обычно появляется большой унос жидкости газом.

Рис. 24. Абсорберы Вентури: а — с вводом жидкости в горловину; б — с вводом жидкости через центральное сопло и боковым входом газа; в — с пленочным вводом жидкости; 1 — конфузор; 2 — горловина; 3 — диффузор; 4 — сепаратор; 5, 6 — вход и выход газа;  7 — вход жидкости; 8 — выход жидкости.

Более эффективны абсорберы Вентури, встречающиеся в нескольких конструктивных вариантах (рис. 24); все они работают в режиме прямотока газа и жидкости. У абсорбера, изображенного на рис. 24, а, газ входит в конфузор, а жидкость — через отверстия в горловине. Пройдя с большой скоростью (20—30 м/с) через диффузор, газожидкостная смесь поступает тангенциально в вертикальный сепаратор, где она разделяется; жидкость уходит через нижний штуцер, а газ — через штуцер в верхней крышке. В другом варианте (рис.24, б) жидкость входит через центральное сопло, а газ по боковому штуцеру. При этом сепаратором служит бак, на крышку которого опирается труба Вентури.

В отличие от первых двух вариантов у абсорбера, изображенного на рис. 24, в, жидкость стекает по внутренней поверхности конфузора в виде пленки и распыляется потоком газа в горловине. Труба Вентури здесь расположена внутри сепарационного объема.

Будучи весьма производительными, абсорберы Вентури вследствие прямотока фаз имеют ограниченную массообменную способность. Увеличение последней путем установки ряда ступеней сопряжено с необходимостью использования промежуточных насосов для перекачки абсорбента и со значительным усложнением технологической схемы.

  - Технологические варианты процесса физической абсорбции

Простейший технологический вариант процесса физической абсорбции схематически показан на рис. 25. Он сводится к непрерывному или ступенчатому контакту встречных или однонаправленных потоков газа и абсорбента при их прохождении через аппарат. В тех случаях, когда требуемая высота аппарата очень велика и не может быть реализована по практическим причинам, устанавливают несколько последовательно соединенных аппаратов (батарейные абсорберы), сохраняя принятые в расчете направления потоков (рис. 25, а).

При необходимости практически полного извлечения компонента А из газовой смеси и невысокой его растворимости в абсорбенте применяют батарею из нескольких абсорберов, последовательно соединенных по газу, но с параллельным питанием абсорбентом (рис. 25, б).

Рис. 25. Батарейные абсорберы: а — с последовательным встречным движением газа и абсорбента; б — с последовательным движением газа и параллельным питанием.

Для повышения плотности орошения абсорбера, а также для отвода тепла, выделяющегося при абсорбции газа с помощью внешнего (выносного) холодильника, прибегают к рециркуляции абсорбента, осуществляемой насосом (рис. 25, а). В этом случае часть отработанного абсорбента возвращается в абсорбер вместе с порцией свежего абсорбента, вводимой для компенсации отводимого из системы отработанного абсорбента.

Рециркуляция абсорбента применима также к батарейным абсорберам. Очевидно, при одинаковом коэффициенте рециркуляции во всех абсорберах их рабочие линии параллельны. Характерным для рассматриваемого батарейного абсорбера является скачкообразное изменение состава абсорбента, обусловленное рециркуляцией. В данном случае, как и при одиночном абсорбере, рециркуляция абсорбента повышает плотность орошения аппарата с целью улучшения его массообменной способности. Кроме того, на рециркуляционных линиях могут быть расположены холодильники для охлаждения абсорбента, если процесс абсорбции сопровождается большим выделением тепла. Во всех случаях рециркуляция абсорбента целесообразна, когда сопротивление массопередаче сосредоточено преимущественно в жидкой фазе.

  - Регенерация абсорбентов (десорбция)

Процесс удаления растворенных газов из отработанного абсорбента называется десорбцией. Он имеет своей целью регенерировать отработанный абсорбент для дальнейшего многократного использования и выделить абсорбированные газообразные компоненты. Десорбция осуществляется путем взаимодействия встречных потоков регенерируемого абсорбента и десорбирующего агента (обычно — водяного пара, реже — инертного газа), нагреванием абсорбента (растворимость газа падает с ростом температуры), понижением его давления, а в ряде случаев сочетанием этих методов. Переход абсорбированных газов в среду десорбирующего агента возможен до тех пор, пока их равновесное давление над адсорбентом больше, чем в среде десорбирующего агента. Следовательно, десорбция является процессом, обратным абсорбции.

Если десорбирующим агентом является инертный газ с той же температурой, что и регенерируемый абсорбент, а количество выделяющегося газа относительно мало, то процесс десорбции можно считать изотермическим. При большом количестве выделяющегося газа и адиабатных условиях абсорбент будет охлаждаться в процессе десорбции за счет перехода растворенных компонентов в газообразное состояние.

В случае десорбции голым перегретым паром при предварительном нагревании регенерируемого абсорбента до температуры кипения процесс протекает изотермически. Рабочая диаграмма процесса строится так же, как при десорбции инертным газом, но линия равновесия располагается выше соответственно температуре кипения абсорбента. Теплота перегрева пара (при отсутствии потерь тепла в окружающую среду и нелетучем абсорбенте) расходуется лишь на компенсацию теплоты десорбции, а в случае летучего абсорбента — также на его частичное испарение. Десорбция голым перегретым паром протекает весьма интенсивно вследствие высокой рабочей температуры, но требует значительного расхода пара даже при рекуперации тепла регенерированного абсорбента. Заметим, что десорбция возможна также глухим паром, т. е. путем передачи тепла регенерируемому абсорбенту через стенку.

Наиболее простым является метод десорбции путем понижения давления отработанного абсорбента, сопровождающегося, как известно, уменьшением растворимости газов в жидкости. При работе абсорбера под избыточным давлением процесс осуществляется дросселированием потока отработанного абсорбента. Если же абсорбер работает под атмосферным давлением, приходится вводить абсорбент в вакуумируемую среду, откуда выделившиеся газы и регенерированный абсорбент необходимо откачивать. Рассматриваемый метод десорбции целесообразен, конечно, в случае достаточно сильной зависимости растворимости абсорбируемого газа от давления.

Для осуществления процессов десорбции встречными потоками инертных газов и перегретых паров применяются те же аппараты, что и для абсорбции (насадочные, тарельчатые).

Заключение

Современное существование человеческого общества невозможно представить без потребления энергии в виде теплоты и электричества, первичным источником которых служат большей частью земные запасы органического топлива. Ограниченный ресурс этих запасов диктует их рачительное использование. Существенным резервом энергосбережения является повторное вовлечение в использование сбросной низкопотенциальной теплоты, которую невозможно использовать напрямую с помощью традиционного теплообменного оборудования. В учебном пособии рассмотрены устройства, которые приводят сбросную теплоту к состоянию экономической целесообразности её использования, называются трансформаторами теплоты и в частности тепловыми насосами. Функция трансформатора заключается в отводе теплоты от источника на низком температурном уровне и подвод её на более высоком приемлемом уровне потребителю. При этом в трансформаторах в отличие от теплосиловых циклов осуществляются не прямые, а обратные циклы, на реализацию которых необходима затрата энергии, в результате чего достигаются заданный технологический и определённый экономический эффекты.

Другим традиционным направлением трансформаторов теплоты, в частности холодильных машин, является производство искусственного холода. Здесь, как и в тепловом насосе, осуществляется перенос теплоты от холодного источника к нагретому, но на иных температурных уровнях. Искусственное охлаждение, как необходимое звено, входит во многие технологические процессы разных отраслей промышленности, существование большинства которых практически неосуществимо без искусственного холода.

Цель изучения данной дисциплины заключается в подготовке специалистов, ориентирующихся в современном уровне развития теории и практике тепловых насосов и холодильных машин, способных определять их рациональное применение, самостоятельно разрабатывать узлы и агрегаты этих устройств на основе понимания, происходящих в них процессов и знания современных методов расчёта и конструирования. Отмечаемые ориентиры наиболее актуальны для студентов, обучающихся по направлению «Энергетика теплотехнологии».

Список литературы

1. Соколов Е.Я., Бродянский В.М. Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения. М., Энергоиздат, 1981, 320 с.

2. Холодильные машины. Под общ. ред. И.А. Сакуна Л., Машиностроение, 1985, 510 с.

3. Тепловые и конструктивные расчёты холодильных машин. Под общ. ред. И.А. Сакуна Л., Машиностроение, 1987, 423 с.

4. Богданов С.И., Иванов О.П., Куприянова А.В. Холодильная техника. Свойства веществ. Справочник. М., Агропромиздат, 1985, 208 с.

5. Проценко В.П., Сафонов В.К., Ларкин Д.К. Тепловые насосы. ВЗПИ., М., 1984.

6. Богословский В.Н., Поз М.Я. Теплофизика аппаратов утилизации тепла, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. М., Стройиздат, 1983, 320 с.

7. Курылев Е.С., Герасимов Н.А. Холодильные установки. Л., Машиностроение, 1980, 622 с.

8. Тепловые и конструктивные расчёты холодильных машин. Под ред. Н.Н. Кошкина. Л., Машиностроение, 1976, 460 с.

9. Френкель М.И. Поршневые компрессоры. М., Машгиз, 1960, 300 с.

10. Розенфельд Л.М. Ткачёв А.Г. Холодильные машины и аппараты. М., Госторгиздат, 1960, 656 с.

11. Блиер Б.М., Вургафт А.Б. Теоретические основы проектирования абсорбционных термотрансформаторов. М., Пищевая промышленность, 1971, 202 с.

12. Петровский Ю.В., Фастовский В.Г. Современные эффективные теплообменники. М.-Л., ГЭИ, 1962, 256 с.

13. Епифанова В.И. Компрессорные и расширительные турбомашины радиального типа. М., Машиностроение. 1984, 376 с.

14. Богословский В.Н., Кокарин О.Я., Петров Л.В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. М., Стройиздат, 1985, 367 с.

15. Теплофизические основы получения искусственного холода. Справочник. М., Пищевая промышленность, 1980, 231 с.

16. Холодильные машины. Справочник. Под ред. А.В. Быкова. М., Лёгкая и пищевая промышленность, 1982, 223 с.

17. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. М., Наука, 1972, 720 с.

Оглавление

Введение

- Процессы умеренного охлаждения			         4

  - Компрессионные холодильные машины		         4

  - Хладоагенты и их основные свойства		       12

  - Каскадные холодильные машины		       14

  - Пароэжекторные холодильные машины		       15

  - Абсорбционные холодильные машины		       18

  - Способы передачи холода			       20

- Процессы глубокого охлаждения				       21

  - Термодинамические основы процессов		       21

  - Ожижение газов методом их дросселирования	       25

  - Ожижение газов методом их расширения с отдачей

внешней работы					       32

  - Некоторые технологические схемы ожижения и

разделения газов					       37

- Адсорбция						       41

  - Основные понятия и определения		       41

  - Промышленные адсорбенты и их основные

характеристики					       43

  - Разделение газовых смесей и растворов		       46

4. Устройство и принцип действия адсорбционных аппаратов	       47

4.1.	Динамика периодической адсорбции		       51

5.	Процессы ионообмена					       53

6.	Абсорбция						       55

6.1 Общие понятия и определения			       55

6.2.	Устройство и принцип действия абсорберов	       57

6.3.	Барботажные абсорберы				       61

6.4.	Распылительные абсорберы			       65

6.5.	Технологические варианты процесса физической абсорбции						       67

6.6.	Регенерация абсорбентов (десорбция)		       69

Заключение							       71

Список литературы						       72

Учебное издание

Щетинина Ирина Александровна

Тихомирова Тамара Ивановна

Щетинин Николай Анатольевич

Основы трансформации теплоты

Учебное пособие

Подписано в печать 25.11.15. Формат 60х84/16.  Усл.печ.л.      Уч.-изд.л.

Тираж    экз.   Заказ           . Цена

Отпечатано в Белгородском государственном технологическом университете

Им.В.Г. Шухова

308012, г.Белгород, ул. Костюкова, 46