ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. При реконструкции здания со стенами из силикатного кирпича толщиной 510 мм в Курске необходимо предусмотреть ряд конструктивных мероприятий для обеспечения нормируемого значения сопротивления теплопередаче в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Предложите 2 варианта конструктивных решений стен с утеплением и подтвердите варианты решений расчетом.

2. При реконструкции панельного жилого здания со стенами толщиной 350 мм в Белгороде необходимо предусмотреть ряд конструктивных мероприятий для обеспечения нормируемого значения сопротивления теплопередаче в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Предложите 2 варианта конструктивных решений стены и подтвердите варианты решений расчетом.

3. При строительстве общественного здания в Губкине со стенами из силикатного кирпича толщиной 510 мм решено предусмотреть систему «вентилируемый фасад» с облицовкой из керамогранита (толщина облицовочного материала — 20 мм).

Обоснуйте выбор утеплителя, определите необходимую толщину утеплителя для данного города строительства.

4. При строительстве общественного здания в Москве со стенами из керамзитобетонных мелкоштучных стеновых блоков толщиной 400 мм решено предусмотреть систему «вентилируемый фасад» с облицовкой из гранита (толщина облицовочного материала — 40 мм).

Обоснуйте выбор утеплителя, определите необходимую толщину утеплителя для данного города строительства.

5. При строительстве жилого здания в Воронеже со стенами из глиняного кирпича толщиной 510 мм решено предусмотреть систему «вентилируемый фасад» с облицовкой из базальта (толщина облицовочного материала — 40 мм).

Обоснуйте выбор утеплителя, определите необходимую толщину утеплителя для данного города строительства.

6. При строительстве производственного здания в Орле со стенами из силикатного кирпича толщиной 510 мм решено предусмотреть штукатурку «под шубу» (толщина наружного слоя — 30 мм).

Обоснуйте выбор утеплителя, определите необходимую толщину утеплителя для данного города строительства.

7. Изложите последовательность построения изотермы распределения температур в толще ограждения.

Для иллюстрации приведите схему стены жилого здания из силикатного кирпича колодцевой кладки толщиной 510 мм с утеплением из пенополистирола толщиной 140 мм. Район строительства — Липецк.

Определите температуру точки росы.

8. Рассчитайте и сравните толщину стен без утепления из керамзитобетонных стеновых блоков, силикатного кирпича и кирпича керамического в соответствии с требованиями с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Район строительства — Белгород, здание — жилое с нормальным режимом эксплуатации.

9. Рассчитайте и сравните толщину стен без утепления из глиняного кирпича, силикатного кирпича и кирпича керамического в соответствии с требованиями с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Район строительства — Воронеж, здание — жилое с нормальным режимом эксплуатации.

10. Изложите последовательность построения изотермы распределения температур в толще ограждения. Объясните необходимость построения изотермы. Есть ли другие способы, кроме графического.

Для иллюстрации приведите схему стены жилого здания из силикатного кирпича колодцевой кладки толщиной 640 мм с утеплением из пенополистирола толщиной 100 мм. Район строительства — Москва.

Определите температуру точки росы.

11. Определить индекс изоляции воздушного шума перегородкой из тяжелого бетона плотностью 2500 кг/м3 толщиной 100 мм между комнатами в одной квартире жилого дома.

12. Определить индекс изоляции воздушного шума стены из силикатного кирпича плотностью 1800 кг/м3 толщиной 380 мм между квартирами жилого дома.

13. Определить индекс изоляции воздушного шума перегородки из глиняного кирпича плотностью 1700 кг/м3 толщиной 120 мм между санузлом и комнатой одной квартиры жилого дома.

14. Построить частотную характеристику изоляции воздушного шума перегородкой из керамзитобетона плотностью 1400 кг/м3 толщиной 140 мм между квартирами жилого дома.

15. Построить частотную характеристику изоляции воздушного шума стены из силикатного кирпича плотностью 1800 кг/м3 толщиной 510 мм между помещениями квартир и магазинами.

16. Определить толщину стены из железобетона плотностью 2200 кг/м3, обеспечивающую требуемый уровень звукоизоляции в помещениях между квартирами жилого дома.

17. Определить толщину перегородки из силикатного кирпича плотностью 1800 кг/м3, способную обеспечить требуемый уровень звукоизоляции в помещениях между комнатами общежитий.

18. Определить нормированное значение КЕО еN  для городов

– Санкт-Петербург;

– Москва;

– Белгород;

– Ростов-на-Дону;

– Архангельск.

19. Определить общий коэффициент светопропускания τо при боковом освещении в промышленном здании при следующих данных: стальное заполнение оконного проема глухое с одинарным остеклением листовым армированным стеклом и убирающимися регулируемыми жалюзи.

20. Выполнить предварительный расчет площади светового проема при боковом освещении сборочного цеха, расположенного в пролете шириной 24 м, длиной 42 м; высота помещения от пола до низа металлической фермы покрытия 7,2 м. Низ проема расположен на расстоянии 1,2 м от уровня пола. Средневзвешенный коэффициент отражения составляет 0,5.

21. Выполнить предварительный расчет площади светового проема при боковом освещении механического цеха, расположенного в пролете шириной 18 м, длиной 54 м; высота помещения от пола до низа железобетонной фермы покрытия 8,4 м. Низ проема расположен на расстоянии 1,8 м от уровня пола. Средневзвешенный коэффициент отражения составляет 0,4.

22. Определить геометрический коэффициент естественной освещенности при боковом освещении εб участка, расположенного в пролете шириной 18 м, длиной 54 м; высота помещения от пола до низа железобетонной фермы покрытия 8,4 м. Размеры светового проема: высота сплошного проема 5,4 м, длина 42 м; низ проема расположен на расстоянии 1,8 м от уровня пола.

23. Рассчитать естественное освещение сборочного участка механосборочного цеха при следующих данных: участок расположен в пролете шириной 24 м, длиной 48 м; высота помещения от пола до низа металлической фермы покрытия 12,6 м. В цехе выполняют работы высокой точности (III зрительной работы); освещение участка предусмотрено через окно. Размеры светового проема приняты: высота сплошного проема 8,4 м, длина 36 м; низ проема расположен на расстоянии 1,2 м от уровня пола. Оконное заполнение принято двойное с деревянными открывающимися переплетами. Остекление ― из листового стекла.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ

- Задача 1.

- Для жилого дома, проектируемого в Белгороде, определить толщину наружной стены (с учетом поэлементных требований, «по глади» стены), оштукатуренной с двух сторон:

- а) из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе;

- б) из глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе;

- в) из керамзитобетонных блоков.

- 1 Исходные данные

tв = +20 °С; zот = 191 сут., tот = – 1,9 °C.

- Зона влажности ― сухая. Влажностный режим помещений ― нормальный. Условия эксплуатации конструкций ― А. Конструкция стены приведена на рисунке 68.

- Рисунок 68 ― Расчетная схема стены: 1 ― штукатурка из сложного раствора

- ρ = 1700 кг/м3, λ = 0,7 Вт/(м·°С); 2 ― а ― кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе ρ = 1800 кг/м3, λ = 0,76 Вт/(м·°С), б ― кладка из глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе ρ = 1800 кг/м3,

- λ = 0,7 Вт/(м·°С), в ― кладка из керамзитобетоных блоков ρ = 1000 кг/м3,

- λ = 0,33 Вт/(м·°С); 3 ― штукатурка из цементно-песчаного раствора

- ρ = 1800 кг/м3, λ = 0,76 Вт/(м·°С)

- 2 Порядок расчета

- Градусо-сутки отопительного периода составляют:

- ГСОП = (tв – tот) zот = (20 – (– 1,9)) 191 = 4182,9 (°С ∙сут.).

- Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче при этом составит (коэффициенты а и b уточняют по т.3 [3])

- R0тр = a∙ГСОП + b = 0,00035 ∙ 4182,9 + 1,4 = 2,864 (м2 ∙°С/Вт)

- Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче при этом составит (см. п. 5 [3])

- R0норм = R0тр mр = 2,864 ∙ 0,63 = 1,804 (м2 ∙°С/Вт)

- Так как сопротивление теплопередаче ограждения должно быть не ниже нормируемого значения, а так же должно учитывать особенности эксплуатации в отопительный период, рекомендуется для дальнейшего расчета использовать базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче R0тр.

- Найти толщину утеплителя

| - R0тр = | - 1 | - + | - δ1 | - + | - δ2 | - + | - δ3 | - + | - 1 | - . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - aв |  | - λ1 |  | - λ2 |  | - λ3 |  | - aн |  |

| - δ2 = | - (R0тр – | - 1 | - – | - δ1 | - – | - δ3 | - – | - 1 | - ) λ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - aв |  | - λ1 |  | - λ3 |  | - aн |  |

| - δ2 = | - (2,86 – | - 1 | - – | - 0,03 | - – | - 0,02 | - – | - 1 | - ) λ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 8,7 |  | - 0,7 |  | - 0,76 |  | - 23 |  |

| - δ2 = | - (2,86 – 0,227) λ2 = 2,633 λ2 |
| --- | --- |

- Отсюда толщина стены составит:

- а) из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе

- δ2 = 2,86 ∙ 0,76 = 2,17 м;

- б) из глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе

- δ2 = 2,86 ∙ 0,70 = 1,84 м;

- в) из керамзитобетонных блоков

- δ2 = 2,86 ∙ 0,33 = 0,94 м.

- Вывод. Стены жилых зданий, выполненные из однородной однослойной конструкции, удовлетворяют предъявляемым требованиям тепловой защиты в отношении сопротивления теплопередаче при значительной толщине, что экономически и технологически нецелесообразно. Уменьшить толщину стены позволит применение утеплителя.

- Задача 2.

- Определить соответствие требованиям СП [3] в отношении сопротивления теплопередаче конструкция стены многоэтажного жилого здания, построенного в Белгороде. Стены выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе с утеплителем (снаружи) из минераловатных полужестких плит из каменного волокна ρ = 100 кг/м3. Защитный слой — штукатурка из сложного раствора. Внутренняя отделка — штукатурка из цементно-песчаного раствора.

1 Исходные данные

tв = + 20 °С, tн = – 23 °С; zот = 191 сут., tот = – 1,9 °C, td = +10,69 °C.

Зона влажности ― сухая. Влажностный режим помещений ― нормальный. Условия эксплуатации конструкций ― А.

Расчетная схема стены приведена на рисунке 69.

2 Порядок расчета

- Градусо-сутки отопительного периода составляют:

- ГСОП = (tв – tот) zот = (20 – (– 1,9)) 191 = 4182,9 (°С ∙сут.).

- Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче при этом составит (коэффициенты а и b уточняют по т.3 [3])

- R0тр = a ГСОП + b = 0,00035 ∙ 4182,9 + 1,4 = 2,864 (м2∙ °С/Вт).

- Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче при этом составит (см. п. 5 [3])

- R0норм = R0тр mр = 2,864 ∙ 0,63 = 1,804 (м2∙ °С/Вт)

| - Ro= | - 1 | - + | - δ1 | - + | - δ2 | - + | - δ3 | - + | - δ4 | - + | - 1 | - . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - aв |  | - λ1 |  | - λ2 |  | - λ3 |  | - λ4 |  | - aн |  |

Рисунок 69 ― Схема к расчету стены

Подставив известные значения уравнение примет вид

| - 2,86 = | - 1 | - + | - 0,03 | - + | - δ2 | - + | - 0,38 | - + | - 0,02 | - + | - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 8,7 |  | - 0,7 |  | - 0,06 |  | - 0,76 |  | - 0,76 |  | - 23 |

2,86 = 0,115 + 0,043 + δ2 / 0,06 + 0,5 + 0,026 + 0,043

2,86 = 0,727 + δ2  / 0,06

δ2 = (2,86 – 0,727) 0,06 = 0,128 (м)

Расчетная толщина утеплителя составляет 128 мм. Сортаментный ряд плит минераловатных полужестких представлен толщиной от 40 мм с шагом 10 мм. Принимаем толщину утеплителя 130 мм.

Сопротивление теплопередаче стены составит

R0тр = 0,115 + 0,043 + 0,13/0,06 + 0,5 + 0,026 + 0,043 = 2,89 (м2·°С/Вт).

Проверка санитарно-гигиенических условий соответствия конструкции предполагает, что температура внутренней поверхности ограждения больше или сравнима с температурой точки росы.

| Dtо = | n (tв – tн) | = | 1 (20 – (–23)) | = 1,71 (°С) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R0тр aв |  | 2,89 8,7 |  |

tв = tв – Dtо= 20 – 1,71=18,3 °С ≥ td. = 10,69 (°C)

Условие выполнено. Конденсат на внутренней поверхности ограждающей конструкции выпадать не будет.

- Вывод. Стена многоэтажного жилого дома, выполненная кладкой из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 380 мм с утеплителем снаружи из минераловатных полужестких плит плотностью 100 кг/м3 толщиной 130 мм, оштукатуренная с двух сторон удовлетворяет требованиям тепловой защиты по сопротивлению теплопередаче и санитарно-гигиеническим показателям.

Примечание — Примеры расчетов не содержат объяснений, пояснений символов, входящих в формулы, и прочие сведения, необходимые при оформлении контрольной работы.

Задача 3.

Определить индекс изоляции воздушного шума Rw перегородкой из тяжелого бетона g = 2500 кг/м3 толщиной 100 мм, расчетная частотная характеристика которой приведена в таблице 14 (п. 1).

Порядок расчета

Расчет можно проводить по форме таблицы 14. Внести в таблицу значения R оценочной кривой и найти неблагоприятные отклонения расчетной частотной характеристики от оценочной кривой (п. 3). Сумма неблагоприятных отклонений составила 105 дБ, что значительно больше 32 дБ. Сместить оценочную кривую вниз на 7 дБ и найти сумму неблагоприятных отклонений уже от смещенной оценочной кривой. На этот раз она составляет 28 дБ, что менее 32 дБ. За величину индекса изоляции воздушного шума следует принять значение смещенной оценочной кривой в 1/3-октавной полосе 500 Гц, т.е. Rw = 45 дБ.

Вывод. Индекс изоляции воздушного шума перегородки из тяжелого бетона g = 2500 кг/м3 толщиной 100 мм составляет 45 дБ: громкий разговор в помещении за перегородкой будет слышен неразборчиво, радио и телевизор нормальной громкости будут слышны отчетливо (таблица 10).

Задача 4.

Определить индекс приведенного уровня ударного шума Lnw для перекрытия, частотная характеристика которого приведена в таблице 15 (п. 1).

Порядок расчета

Расчет можно проводить по форме таблицы 15. Внести в таблицу значения Ln оценочной кривой и найти неблагоприятные отклонения частотной характеристики приведенного уровня ударного шума от оценочной кривой (п. 3). Сумма неблагоприятных отклонений составила 7 дБ, что значительно меньше 32 дБ. Сместить оценочную кривую вниз на 4 дБ и найти неблагоприятные отклонения от смешенной оценочной кривой. Сумма неблагоприятных отклонений в этом случае составила 31 дБ, что меньше 32 дБ. За величину индекса приведенного уровня ударного шума следует принять значение смещенной кривой в 1/3-октавной полосе 500 Гц, т.е. Lnw = 56 дБ.

Вывод. Конструкция перекрытий с индексом приведенного уровня ударного шума Lnw = 56 дБ удовлетворяет нормативным требованиям между помещениями квартир и расположенными под ними магазинами в домах категории А [4].

Задача 5.

Построить частотную характеристику изоляции воздушного шума перегородкой из тяжелого бетона плотностью 2300 кг/м3 и толщиной 100 мм.

Порядок расчета

1. Построение частотной характеристики. Найти по таблице 12 частоту, соответствующую точке В

fВ = 2900/h = 29000/100 = 290 Гц.

Округлить до среднегеометрической частоты 1/3-октавной полосы, в пределах которой находится fВ (см. таблицу 13), 290 ≈ 315 Гц.

2. Определить поверхностную плотность ограждения

т = g·h = 2300×0,1 = 230 кг/м2.

3. Определить ординату точки В, учитывая, что К = 1

RB = 20 lg mэ – 12 = 20 lg230 – 12 = 35,2 » 35 дБ.

Таблица 14

| № п. п. | Параметры | Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| 1 | Расчетная частотная характеристика Rw, дБ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 2 | Оценочная кривая, дБ | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 3 | Неблагоприятные отклонения, дБ | - | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | - |
| 4 | Оценочная кривая, смещенная вниз на 7 дБ | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 5 | Неблагоприятные отклонения от смещенной оценочной кривой, дБ | - | - | - | - | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | Индекс изоляции воздушного шума RwN, дБ |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15

| № п. п. | Параметры | Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| 1 | Приведенный уровень ударного шума Lnw, дБ | 59 | 60 | 65 | 65 | 63 | 62 | 60 | 58 | 54 | 50 | 46 | 43 | 43 | 41 | 37 | 33 |
| 2 | Оценочная кривая, дБ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 |
| 3 | Неблагоприятные отклонения, дБ | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Оценочная кривая, смещенная вниз на 4 дБ | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 |
| 5 | Неблагоприятные отклонения от смешенной оценочной кривой, дБ | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Индекс приведенного уровня ударного шума LnwN, дБ |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Из точки В влево провести горизонтальный отрезок ВА, вправо от точки В ― отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву до точки С с ординатой 65 дБ. Точка С соответствует частоте 10 000 Гц, т.е. находится за пределами нормируемого диапазона частот.

Рассчитанная частотная характеристика изоляции воздушного шума рассмотренной перегородкой приведена на рисунке 70.

Рисунок 70 ― Расчетная частотная характеристика к задаче 5

4. В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума составляет

| f, Гц | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rw, дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |

Задача 6.

Построить частотную характеристику изоляции воздушного шума перегородкой из керамзитобетона класса В 7,5, плотностью 1400 кг/м3 и толщиной 120 мм.

Порядок расчета

1. Найти по таблице 12 частоту, соответствующую точке В, при  g = 1400 кг/м3

fВ = 3300/h = 33000/120 = 275 Гц.

Округлить до среднегеометрической частоты 1/3-октавной полосы, в пределах которой находится fВ (см. таблицу 13): 275 ≈ 250 Гц.

2. Определить поверхностную плотность ограждения

т = g·h = 1400×0,12 = 168 кг/м2.

3. Определить ординату точки В. По таблице 10 [4] найти коэффициент К = 1,2, следовательно эквивалентная поверхностная плотность составляет

тэ = К·т = 168×1,2 = 201,6 кг/м2,

а величина

RВ = 20 lg mэ – 12 = 20 lg201,6 – 12 = 34 дБ.

Из точки В влево провести горизонтальный отрезок ВА, а вправо от точки В ― отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву до точки С с ординатой 65 дБ. Точка С в данном случае находится за пределами нормируемого диапазона частот (рисунок 71).

В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума перегородкой составляет

| f, Гц | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, дБ | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |

Рисунок 71 ― Расчетная частотная характеристика к задаче 6

Задача 7.

Требуется определить площадь боковых светопроемов сборочного цеха при следующих данных: пролет шириной 18 м, длиной 36 м; высота помещения от пола до низа железобетонных ферм покрытия 10,8 м (рисунок 72). В цехе выполняют работы средней точности (IV разряд зрительной работы).

Верх окна принять на отметке +9,000. Оконное заполнение принято двойное со стальными открывающимися переплетами. Остекление выполнено из листового стекла. Отделка внутренних поверхностей имеет коэффициенты отражения: потолка ― 0,7; стен ― 0,6; пола ― 0,3. Противостоящие здания отсутствуют. Место строительства ― Белгород.

Порядок расчета

Предварительно произвести расчеты параметров формулы (50).

1. Площадь пола при одностороннем расположении светопроема согласно рекомендациям СП [5] равна

Foк  = lп · 1,5 Н = 36·1,5·10,8 = 583 м2.

2. Коэффициент запаса Кз = 1,3 [5, таблица 3].

3. Нормированное значение КЕО при боковом освещении eN для работ средней точности для Белгорода согласно формуле (45), приложения Д и таблиц 1, 2 5

eN = eH ·mN  = 1,5 · 0,9 = 1,35 %.

4. В зависимости от отношения длины помещения к его глубине ― lп /В = 36/18 = 2, при отношении глубины помещения к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна (hусл.раб.пов. = 9,0 – 0,8 = 8,2 м) ― В/hусл.раб.пов. = 18/8,2 = 2,2; световая характеристика окна ηо = 9,7.

5. Общий коэффициент светопропускания τо

τо = τ1 · τ2 · τ3 · τ4 · τ5;   τ1 = 0,9; τ2 = 0,6

составляет τо = 0,9·0,6 = 0,54. При расчете бокового освещения значения τ3 , τ4 , τ5 учитывать не нужно.

6. Значение средневзвешенного коэффициента внутренней поверхности помещения определить по формуле (43), учитывая ρпотол = 0,7; ρст = 0,6; ρпол = 0,3; площади потолка и пола Fпотол = Fпол = 36 · 18 = 648 м2; площадь стен Fст = 18 · 10,8 · 2 + 36 · 10,8 = 778 м2.

| ρср = | 0,5·0,7·648 + 0,6·778 + 0,3·648 | = 0,43 |
| --- | --- | --- |
|  | 648 + 778 + 648 |  |

7. Для определения r1  следует выполнить промежуточные расчеты.

Определить отношение глубины помещения В (ширина пролета) к расстоянию от уровня условной рабочей поверхности до верха проема  В/hусл.раб.пов. = 18/8,2 = 2,2.

Отношение расстояния до расчетной точки lр.т. (при одностороннем боковом освещении за расчетную точку принимают наиболее удаленную от светопроема ― на расстоянии 1 м от среднего ряда колонн) к глубине помещения В составит lр.т. /В = 17/18 = 0,94.

Отношение длины помещения к его глубине ― lп /В = 36/18 = 2.

При полученных параметрах r1 = 2,39.

8. Определить необходимую площадь бокового светопроема Foк, используя формулу (50)

| Fок = | FпКз еNо | = | 583·1,3·1,3·9,7·1,5 | = 111. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100оr1 |  | 100·0,54·2,39 |  |

Вывод. Исходя из расстояния от уровня условной рабочей поверхности до верха проема hусл.раб.пов. = 8,2 м, принимая расстояние от уровня пола до низа проема 1,8 м, возможно установить высоту окна 7,2 м. Тогда общая длина окон составит 111 : 7,2 = 15,4 м. Можно применить 4 проема шириной не менее 15,4 : 4 = 3,85 м.

Задача 8.

Рассчитать естественное освещение инструментального цеха завода в Белгороде при следующих данных: участок расположен в пролете шириной 18 м, длиной 36 м; высота помещения от пола до низа железобетонной фермы покрытия 10,8 м. В цехе выполняют работы средней точности (IV разряд зрительной работы); боковое освещение участка предусмотрено через окно. Размеры светового проема приняты: высота сплошного проема 7,2 м, длина 24 м; низ проема расположен на расстоянии 1,8 м от уровня пола. Оконное заполнение принято двойное со стальными открывающимися переплетами. Остекление ― из листового стекла. Средневзвешенный коэффициент отражения потолка, стен и пола ― 0,4. Противостоящие здания отсутствуют.

Требуется определить значение КЕО в расчетных точках помещения и сравнить их с нормативными требованиями [5].

Порядок расчета

1. Определить нормируемое значения КЕО с применением формулы (45) и приложения Д и таблиц 1 и 2 5

eN = eH ·mN  = 1,5 · 0,9 = 1,35 %.

2. Выполнить характерный разрез и план помещения (рисунок 72).

Для удобства необходимо выполнить изображения на кальке или другом прозрачном материале. Масштаб должен быть удобным для работы с графиками А.М. Данилюка. На разрезе наметить расчетные точки на уровне условной рабочей поверхности на расстоянии 0,8 м от уровня пола; на плане ― посередине помещения. На разрез нанести центр светового проема (точка С), линии, соединяющие расчетные точки с точкой С, расстояния от светового проема до расчетных точек.

3. Рассчитать КЕО при боковом освещении ерб для случая, когда отсутствует противостоящее здание, по формуле (48)

ерб = εб  q βа r1 о / Kз.

а) Значение геометрического КЕО бокового освещения εб определить в каждой расчетной точке по формуле (52) и с помощью графиков I и II (рисунки 73, 74)

εб = 0,01 n1 n2.

18000

1м

1м

36000

1    2    3    4   5

А

Б

1

2

3

4

6

5

7

1        2        3        4       5

800          8200

1800     7200    1800

+10,800

У.р.п.

С

1000

5000

9000

13000

17000

18000

Рисунок 72 ― Характерный разрез и план помещения

На график I следует наложить поперечный разрез помещения, совместив точку 0 графика с расчетной точкой. Посчитать число лучей n1, проходящих от неба к расчетной точке через проем: для точки 1 n1 = 30, для точки 2 n1 = 22, для точки 3 n1 = 11, для точки 4 n1 = 7, для точки 5 n1 = 4.

Для нахождения значений n2 отметить номера полуокружностей на графике I, проходящие через точку С ― середину светового проема. План помещения следует наложить на график II так, чтобы линия расположения характерного разреза совпала с вертикальной осью графика, а горизонталь графика II, номер которой совпадает с номером полуокружности по графику I, совпала с линией оконного проема. Посчитать количество лучей, проходящий через проем: для точки 1 положение С соответствует (по графику I)  номеру 9, n2 = 99; для точки 2 ― номер 38 (по графику I),  n2 = 69 и т.д.

Расчет удобнее вести в табличном виде (таблица 16).

б) Значения коэффициента q определить с учетом угловой высоты середины проема над рабочей поверхностью θ по приложению 14 [38].

Значения θ, q, εб ·q для расчетных точек занести в таблицу.

в) Значение βа определить по приложению 15 [38]. При меридиональной ориентации здания (ориентация светового проема на запад) и отсутствии противостоящего здания Н/Р = 0   βа = 1,24.

г) Для определения значения коэффициента τо использовать дан-ные приложения 7 [38] и формулу

τо = τ1 · τ2 · τ3 · τ4 · τ5;   τ1 = 0,9; τ2 = 0,6.

При расчете бокового освещения значения τ3 , τ4 , τ5 учитывать не нужно; τо = 0,9·0,6 = 0,54.

д) Для определения r1  следует выполнить промежуточные расчеты.

Определить отношение глубины помещения В (ширина пролета) к расстоянию от уровня условной рабочей поверхности до верха проема  В/hусл.раб.пов. = 18/8,2 = 2,2.

Отношение lр.т./В для расчетных точек составит l1/В = 1/18 = 0,05; l2/В = 5/18 = 0,28; l3/В = 9/18 = 0,5; l4/В = 13/18 = 0,72; l5/В = 17/18 = 0,94.

Отношение длины помещения к его глубине ― lп /В = 36/18 = 2.

В зависимости от ρср, В/hусл.раб.пов., lр.т./В, lп /В в соответствии с приложением 9 [38] значения r1  будут равны: для точки 1 r1 = 1,05; для точки 2 r1 = 1,10; для точки 3 r1 = 1,20; для точки 4 r1 = 1,30; для точки 5 r1 = 1,75.

е) определить значение Кз, используя приложение 4 [38]: Кз = 1,3.

Таким образом, значения КЕО при боковом освещении в расчетных точках составят: для точки 1 ерб = 10,2 %; для точки 2 ерб = 6,8 %; для точки 3 ерб = 3,3 %; для точки 4 ерб = 2,4 %; для точки 5 ерб = 1,8 %.

По полученным значениям необходимо построить график изменения КЕО (рисунок 75), наложив изображение на контуры поперечного разреза помещения.

109

Рисунок 73 ― График I А.М. Данилюка для подсчета n1 и n'1

110

Рисунок 74 ― График II А.М. Данилюка для подсчета n2 и n'2

Таблица 16 ― Ведомость расчетных характеристик

| Показатели | Расчетные точки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| n1 Положение точки С n2 εб = 0,01 n1 n2. θ q εб ·q lр.т./В r1 βа r1 о / Kз ерб | 30 9 99 29,4 15 0,81 23,8 0,05 1,05 0,43 10,2 | 22 38 69 15,0 39 0,99 14,9 0,27 1,10 0,45 6,8 | 11 45 63 6,4 46 1,04 6,6 0,50 1,20 0,49 3,3 | 7 48 59 4,0 48 1,06 4,2 0,72 1,30 0,54 2,4 | 4 49 57 2,2 49 1,07 2,3 0,94 1,75 0,72 1,8 |

+10,800

+0,800

18000

1

2

3

4

5

ерб,%

0

10

8

6

4

2

10,2

6,8

3,3

2,4

1,8

Рисунок 75 ― График изменения КЕО

Вывод. Естественная освещенность инструментального цеха отвечает необходимым требованиям eN = 1,35 % при ерб = 1,8 % в наиболее удаленной от светового проема расчетной точке.

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Название теста: Зачетный

Проходной балл: 75 %

Время на тест: 50―80 минут

Общее количество вопросов в тесте: 70

Структура теста:

| Темы | Всего вопросов |
| --- | --- |
| Основы строительной климатологии | 12 |
| Основы строительной теплотехники | 17 |
| Основы строительной и архитектурной акустики | 15 |
| Основы строительной светотехники. Инсоляция | 26 |

1. Закончите фразу

Прикладная область физики, рассматривающая физические явления и процессы в конструкциях зданий, связанные с переносом тепла, звука и света, а также явления и процессы в помещениях здания, связанные с распространением звука и света ―

А ― строительная климатология          В ― строительная светотехника

Б ― строительная теплотехника           Г ― строительная физика

2. Подберите определение

Наука об учёте климата при решении архитектурно-строительных задач, предусматривает составление климатической характеристики района строительства с целью выявления благоприятных и неблагоприятных для человека факторов климата ―

А ―  строительная физика                     В ― строительная теплотехника

Б ― строительная климатология           Г ― строительная светотехника

3. Закончите предложение

Науку, изучающую условия формирования климата и климатический режим различных стран и районов, называют

А ― физика    Б ― теплотехника    В ― климатология    Г ― акустика

4. Дополните предложение

Процессы теплопередачи, воздухопроницаемости и влажностного режима ограждающих конструкций, разделяющих воздушные среды с отличающимися температурой, влажностью и скоростью перемещения воздуха, изучает

А ― строительная климатология           В ― строительная светотехника

Б ― строительная теплотехника            Г ― строительная акустика

5. Подберите термин

Часть строительной физики, исследующей условия, определяющие создание оптимального светового режима в помещениях в соответствии с их назначением, называют

А ― строительная климатология           В ― строительная светотехника

Б ― строительная теплотехника            Г ― строительная акустика

6. Установите соответствие

| 1 | строительная акустика | А | рассматривает вопросы защиты помещений от внешних шумов и вопросы снижения шума в помещениях, в которых находится источник шума |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | архитектурная акустика | Б | исследует условия, обеспечивающие хорошую слышимость речи и музыки в помещениях, и разрабатывает архитектурно-планировочные и конструктивные решения, обеспечивающие эту слышимость |

7. Подберите термин

Инсоляцией называют

А ― облучение поверхности прямыми солнечными лучами

Б ― величину, характеризующую степень проветривания помещения

В ― облучение объекта за определенный период года

Г ― регулируемый и управляемый воздухообмен

8. Исключите неверный ответ

Основные климатообразующие факторы

А ― астрономические               В ― геодезические

Б ― географические                  Г ― циркуляционные

9. Выберите правильные варианты ответов

К общим показателям  климата относят

А ― температуру                Б ― влажность                  В ― погоду

Г ― солнечную радиацию                    Д ― перемещение воздуха

10. Исключите неправильный ответ

С учетом теплового воздействия на человека выделены следующие виды погоды

А ― холодная        Б ― прохладная        В ― теплая        Г ― умеренная

Д ― жаркая        Е ― очень холодная        Ж ― очень жаркая

11. Выберите варианты правильных ответов

Влажностный режим помещений различают

А ― сухой Б ― нормальный В ― умеренный Г ― влажный Д ― мокрый

12. Исключите неверный ответ

Температуру воздуха учитывают

А ― при разработке объемно-планировочного решения здания

Б ― при разработке конструктивного решения зданий

В ― при разработке технического обеспечения

Г ― при выборе места строительства

13. Выберите варианты правильных ответов

Влажность воздуха и осадки влияют

А ― на выбор места строительства

Б ― на планировку зданий

В ― на конструктивное решение ограждающих конструкций

Г ― на выбор инженерного оборудования

14. Выберите правильные варианты ответов

Солнечную радиацию и инсоляцию учитывают при разработке

А ― объемно-планировочного решения зданий         Б ― отделки

В ― конструктивного решения зданий                Е ― ориентации здания

Д ― планировки территорий                         Г ― защитных мероприятий

15. Закончите предложение

Процесс перемещения тепла из более нагретой среды через ограждение в менее нагретую среду, в результате чего изменяется температура в толще конструкций, называют

А ― теплопередача                            В ― тепловосприятие

Б ― теплоотдача                                Г ― теплопроницание

16. Исключите неправильный ответ

Перемещение воздуха (ветер) влияет на

А ― планировку зданий

Б ― этажность зданий

В ― ориентацию зданий

Г ― размещение промышленной и жилой зон населенных мест

Д ― планировку населенных мест (направление улиц)

Е ― конструктивное решение зданий

Ж ― разработку отделки

17. Закончите фразу

Интенсивность теплопередачи посредством теплопроводности называют

А ― тепловой режим

Б ― тепловая защита

В ― тепловой поток

18. Исключите неверный ответ

Процесс перехода тепла через однородное ограждение от внутреннего воздуха к наружному включает этапы

А ― тепловосприятие                         В ― теплопередача

Б ― теплопроницание                        Г ― теплоотдача

19. Выберите правильные варианты ответов

Коэффициент теплопроводности материалов зависит от

А ― пористости (плотности) материала

Б ― материала

В ― типа здания

Г ― вида взаимосвязи влаги с материалом

Д ― температуры

20. Установите соответствие

|  | Обозначение |  | Определение | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tв | А | температура наружного воздуха |  |
| 2 | в | Б | температура наружной поверхности |  |
| 3 | н | В | температура внутреннего воздуха |  |
| 4 | tн | Г | температура внутренней поверхности |  |

21. Установите соответствие

|  | Обозначение |  | Определение | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rв | А | термическое сопротивление ограждающей конструкции |  |
| 2 | Rk | Б | сопротивление теплоотдаче внутренней поверхности ограждающей конструкции |  |
| 3 | Ri | В | сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции |  |
| 4 | Rн | Г | термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции |  |
| 5 | Ro | Д | сопротивление теплоотдаче наружной поверхности ограждающей конструкции |  |

22. Установите соответствие

|  | Материал |  | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м ·°С) | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пенопласт | А | 220 |  |
| 2 | гранит | Б | 383 |  |
| 3 | сталь | В | 3,5 |  |
| 4 | алюминий | Г | 0,04 |  |
| 5 | медь | Д | 58 |  |

23. Дополните предложение

Свойство ограждающей конструкции сохранять относительное постоянство температуры на внутренней поверхности конструкций при периодических колебаниях температуры наружной поверхности называют

А ― теплоусвоение                               В ― тепловосприятие

Б ― теплоустойчивость                       Г ― теплопередача

24. Расположите в последовательности

Возрастания коэффициента теплоусвоения материалов

А ― сталь       Б ― пенопласт       В ― минеральная вата       Г ― гранит

25. Выберите правильный ответ

Свойство ограждения сохранять или медленно изменять распределение температуры внутри конструкции характеризуют

А ― тепловой инерцией                           В ― массивностью

Б ― теплоустойчивостью                        Г ― теплоусвоением

26. Подберите термин

Разность давлений воздуха, возникающую из-за разности температур наружного и внутреннего воздуха, называют

А ― ветровой напор                         В ― фильтрация

Б ― тепловой напор                          Г ― аэрация

27. Подберите определение

Разность давлений воздуха, возникающую под действием ветра, называют

А ― аэрация                                   В ― воздухопроницание

Б ― тепловой напор                      Г ― ветровой напор

28. Установите соответствие

|  | Для защиты стен |  | Мероприятия | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | от атмосферной влаги | А | увеличивают толщину стены |  |
| 2 | от грунтовой влаги | Б | устраивают гидроизоляцию |  |
|  |  | В | наружные поверхности штукатурят или облицовывают |  |

29. Исключите неверный ответ

Воздухопроницаемость ограждения зависит

А ― от наличия в материале крупных пор

Б ― влагосодержания

В ― от температуры наружного воздуха

Г ― от качества работ

Д ― от плотности поверхностных слоев

30. Закончите фразу

Аэрация ― это

А ― организованный и управляемый воздухообмен

Б ― проветривание помещений через фрамуги или форточки

В ― воздухообмен через вентиляционные каналы

31. Закончите предложение

Механические колебания, возникающие при колебаниях какого-либо тела, ― это

А ― волны                        Б ― давление                   В ― звук

32. Выберите правильный ответ

Что называют « точкой росы»?

А ― температуру, при которой наступает насыщение воздуха паром

Б ― конденсирование избытка влаги на ограждении

В ― снижение сопротивления паропроницанию

33. Выберите правильный ответ

В каком диапазоне частот способен воспринимать звуки человек

А ― ультразвук Б ― инфразвук В ― от 20 до 2000 Гц Г ― от 10000 Гц

34. Закончите фразу

Минимальную силу звука, воспринимаемую человеческим ухом, называют

А ― порог слышимости

Б ― болевой порог

В ― порог чувствительности

35. Установите соответствие

|  | Звук |  | Определение | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | прямой | А | возникает и распространяется в воздухе |  |
| 2 | отраженный | Б | идущий непосредственно от источника |  |
| 3 | воздушный | В | возникает непосредственно в материале при механическом воздействии |  |
| 4 | ударный | Г | от городского транспорта, от производственных процессов |  |
| 5 | внешний | Д | создаваемый людьми, инженерным оборудованием |  |
| 6 | внутренний | Е |  |  |

36. Расположите в последовательности

Материалы по возрастанию скорости звука в них

А ― сталь                        Б ― воздух                    В ―вода

37. Исключите неверный ответ

Ухо человека обладает наибольшей чувствительностью

А ― на низких частотах                   В ― на средних и высоких частотах

Б ― на средних частотах                 Г ― на высоких частотах

38. Выберите правильный ответ

Укажите материал с максимальным звукопоглощением

А ― стеклопакет двойной              Б ― травертин             В ― известняк

Г ― обои под окраску                     Д ― пробковое дерево

39. Выберите правильные варианты ответов

Объемно-планировочные методы защиты от шума

А ― группирование шумовыделяющих помещений

Б ― устройство экранов между шумовыделяющими помещениями

В ― увеличением толщины стены ст.

Г ― вынос источников шума за пределы здания

Д ― рациональные габариты помещения

40. Подберите определение

Время, в течение которого происходит затухание звука, называют

А ― звукоизоляция                Б ― реверберация                 В ― акустика

41. Установите соответствие

|  | Меры защиты от шума |  | Определение | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | архитектурно-планировочные | А | мероприятия, предусмотренные в проектах зданий и городов |  |
| 2 | конструктивные | Б | предусматривают защиту от воздушного шума и уменьшение изгибных колебаний |  |

42. Подберите определение

Ослабление шума, обеспечиваемое ограждением, называют

А ― акустика

Б ― реверберация

В ― звукоизоляция

43. Исключите неверный ответ

К мерам достижения звукоизоляции относят

А ― величину поверхностной массы в кг/м2

Б ― достаточные звукоизолирующие качества ограждения

В ― объемно-планировочные решения

Г ― конструктивные решения

Д ― размещение оборудования

44. Выберите правильные варианты ответов

Звукоизоляция конструкции зависит от

А ― поверхностной массы в кг/м2

Б ― объемно-планировочного решения здания

В ― изгибной жесткости материала конструкции

Г ― частоты звука (количество колебаний в секунду)

Д ― косвенной передачи звука через фланкирующие конструкции

Е ― неплотностей

45. Выберите правильный ответ

Расчет звукоизоляции внутренних стен и перегородок производят по

А ― частотной характеристике изоляции шума

Б ― индексу изоляции воздушного шума Rw

В ― индексу приведенного уровня ударного шума Lnw

46. Исключите неверный ответ

Меры защиты от шума в проектах городов

А ― зонирование территории

Б ― ориентация фасадов зданий относительно источника шума

В ― использование зеленых насаждений и рельефа

Г ― рациональные габариты помещения

47. Выберите правильные варианты ответов

Проходя через атмосферу, поток солнечных лучей

А ― увеличивается              Б ― ослабляется               В ― рассеивается

Г ― поглощается                 Д ― остается неизменным

48. Исключите неверный ответ

Для нормирования и расчета освещения применяют

А ― коэффициент естественной освещенности                          В ― КЕО

Б ― абсолютная величина                           Г ― относительная величина

49. Выберите правильный ответ

Закон светотехнического подобия устанавливает зависимость освещенности в помещении

А ― от абсолютных размеров светового проема

Б ― от формы светового проема

В ― от ориентации светопроема

Г ― от величины телесного угла, под которым виден светопроем

50. Расположите в последовательности

Материалы по мере увеличения светоотражающей способности

А ― зеркала                 Б ― стекло листовое оконное              В ― бархат

Г ― керамическая плитка                                          Д ― лицевой кирпич

51. Расположите в последовательности

Материалы по мере убывания способности поглощать свет

А ― светлая ворсистая ткань                                           В ― стеклоблоки

Б ― бархат                                                                         Г ― белая бумага

52. Закончите предложение

Иррадиация ―это явление, зависящее от физиологии глаза человека

А ― проявляется в отклонении световых лучей

Б ― светлые предметы кажутся больше равных им темных

В ― светлые предметы кажутся меньше равных им темных

53. Исключите неверный ответ

Естественное освещение помещений различают

А ― боковое       Б ― верхнее       В ― комбинированное       Г ― общее

54. Выберите правильные варианты ответов

Контраст между предметом и фоном различают

А ― очень большой Б ― большой В ― средний Г ― малый Д ― нюанс

55. Установите соответствие

|  | Критерий оценки |  | Показатель | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отраженной блескости | А | показатель дискомфорта М |  |
| 2 | слепящего действия | Б | разность яркостей между предметом и фоном |  |
| 3 | контраста | В | показатель ослепленности Р |  |

56. Исключите неверный ответ

К естественному освещению предъявляют требования

А ― функциональные                       Г ― эстетические

Б ― технические                               Д ― архитектурно-художественные

В ― технологические                       Е ― экономические

57. Исключите неверный ответ

Нормируемое значение КЕО (еN) определяют

А ― с учетом характера зрительной работы

Б ― светового климата в районе расположения здания

В ― с учетом объемно-планировочных характеристик объекта

58. Подберите определение

Инсоляция ― это

А ― приток наружного холодного воздуха в помещение

Б ― вытяжка теплого воздуха из помещений наружу

В ― облучение прямыми солнечными лучами

Г ― регулируемый воздухообмен

59. Установите соответствие

|  | Помещения |  | Положение условной рабочей поверхности | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | промышленных зданий | А | наклонная или вертикальная поверхность |  |
| 2 | выставочных залов, музеев | Б | горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола |  |
| 3 | жилых домов, детских дошкольных учреждений | В | на уровне пола |  |

60. Выберите правильные варианты ответов

Виды воздействия инсоляции на человека

А ― биологическое           Б ― технологическое           В ― техническое

Г ― психологическое           Д ― эстетическое         Е ― экономическое

61. Установите соответствие

|  | Термин |  | Определение | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | климат | А | состояние атмосферы за короткий промежуток |  |
| 2 | погода | Б | длительность существования процесса, явления и т.п. |  |
| 3 | время | В | многолетний режим с закономерной последовательностью атмосферных процессов |  |

62. Установите соответствие

|  | Термин |  | Определение | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | параллели | А | угол между экваториальной плоскостью и линией, проходящей через центр Земли и исследуемую точку на поверхности Земли |  |
| 2 | меридианы | Б | линии, образованные пересечением поверхности Земли плоскостями, параллельными экваториальной плоскости |  |
|  |  | В | кривая, образованная пересечением поверхности Земли и плоскости, проходящей через полюса Земли и ее центр |  |

63. Подберите термин

Комплекс средств и приемов, которые следует предусматривать в проекте с целью создания комфортной свето-пространственной среды существования человека, в которой находятся здания, сооружения и городские ансамбли ―

А ― расчет освещенности

Б ― расчет инсоляции

В ― светотехнический расчет

64. Исключите неверный ответ

Время различают

А ― солнечное                          Б ― условное                        В ― местное

Г ― мировое                             Д ― поясное                       Е ― декретное

65. Исключите неверный ответ

Инсоляцию территории или помещения измеряют

А ― продолжительностью в часах

Б ― площадью облучения

В ― длиной солнечных лучей

Г ― глубиной проникновения солнечных лучей в помещение

66. Исключите неправильный ответ

Различают схемы ориентации домов

А ― произвольная                                              В ― широтная

Б ― меридиональная                                         Г ― частично ограниченная

67. Закончите предложение

Такое размещение здания, чтобы угол между осью расчетного окна и южным направлением был в рекомендуемом секторе, называют

А ― ориентацией здания           В ― привязкой здания

Б ― инсоляцией здания            Г ― объемно-планировочным решением

68. Выберите правильные варианты ответов

Влиять на инсоляцию проектируемого объекта возможно

А ― на стадии объемно-планировочной разработки здания

Б ― выбором района строительства

В ― при разработке генерального плана

Г ― при разработке благоустройства территории

Д― при проектировании ограждающих конструкций

69. Выберите правильный ответ

Оценивать ситуацию и определять реальное время затенения объектов, гарантийную зону инсоляции, предусматривать градостроительную маневренность застройки позволяет

А ― построение траектории движения Солнца

Б ― построение «конверта теней»

В ― построение теней от шеста

70. Исключите неверный ответ

Конструктивные мероприятия обеспечения инсоляции

А ― кондиционирование воздуха

Б ― размещение и форма фонарей

В ― применение солнцезащитных и светорегулирующих устройств

Г ― применение солнцезащитных светопропускающих материалов