ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью преподавания учебной дисциплин «Паротеплогенерирующие установки промышленных предприятий» и «Котельные установки и парогенераторы» является изучение студентами принципов работы и конструкций современных паровых и водогрейных котлов, происходящих в них процессов, методик расчета и проектирования паротеплогенерирующих установок, основ их эксплуатации и промышленного применения.

Для достижения указанной цели в предлагаемом учебном пособии рассмотрен комплекс вопросов, связанных с устройством, проектированием, расчетами и эксплуатацией котельных установок и их вспомогательного оборудования. В данном учебном пособии приведены сведения о топливном хозяйстве котельных, топочных устройствах котлов, используемых при сжигании различных видов топлива, назначении, устройстве, принципе работы котла, а также основных его элементов, конструкциях наиболее часто эксплуатируемых на отечественных промышленных предприятиях паровых и водогрейных котельных установок, котлах-утилизаторах и энерготехнологических котлах, нормативных материалах, регламентирующих устройство и безопасную эксплуатацию паротеплогенерирующих установок, структуре предприятий, генерирующих пар и тепловую энергию, функциональных обязанностях, требованиях к персоналу таких предприятий, его подготовке. Рассмотрены вопросы гидродинамики и аэродинамики котлов, подготовки питательной и подпиточной воды парогенераторов, а также выбора тягодутьевых устройств котельного агрегата. Приведена методика теплового расчета котельной установки.

Отличительной чертой данного учебного пособия является наличие конструктивных и технических характеристик котлов, а также таблиц и номограмм, необходимых при осуществлении теплового и аэродинамического расчетов котельного агрегата в ходе курсового проектирования.

В конце каждой главы приводятся вопросы для самопроверки. Кроме того, учебное пособие содержит тестовые вопросы, которые могут оказаться полезными для закрепления изученного материала, а также при проверке знаний студентов.

ВВЕДЕНИЕ

Большая часть тепловой и электрической энергии, производимой в мире и, в частности в Российской Федерации, а также других энергетических ресурсов, используется промышленными предприятиями в технологических процессах и для покрытия собственных нужд. Поэтому современные промышленные предприятия имеют сложную и многообразную энергетическую систему, состоящую из комплекса установок и устройств, предназначенных для производства, преобразования, транспорта, распределения и потребления топлива, электроэнергии, тепла, сжатого воздуха, газа, кислорода.

Структура энергосистемы промышленного предприятия показана на рис. В.1.

|  | Рис. В.1. Структура энергохозяйства промышленных предприятий: 1 – источник топлива; 2 – районная энергосистема; 3 – установки для производства электроэнергии, пара и горячей воды, сжатого воздуха и газа, кислорода; 4, 5, 6 – производственные и бытовые потребители энергоресурсов; 7,9 – установки для использования вторичных энергоресурсов (ВЭР); 8 – горючие отходы производства |
| --- | --- |

В настоящее время основное количество электрической энергии в России и в большинстве крупных экономически развитых стран мира производят на тепловых электрических станциях (ТЭС), использующих химическую энергию сжигаемого органического топлива. При этом, несмотря на наметившиеся в последнее время тенденции к увеличению доли выработки электроэнергии в газотурбинных или парогазовых установках, доминирующее положение в ее производстве в нашей стране продолжают занимать паротурбинные ТЭС. Поэтому в качестве основного теплоносителя в промышленности и в быту используются пар и подогретая паром или продуктами сгорания топлива горячая вода.

Комплекс устройств, предназначенных для получения пара или горячей воды, носит название котельная (теплогенерирующая) установка. Котельная установка может быть одной из составляющих тепловой электростанции или выполнять самостоятельные функции (отопление и горячее водоснабжение, технологическое водо- и пароснабжение).

В зависимости от назначения котельная установка состоит из парового или водогрейного котла и вспомогательного оборудования, обеспечивающего его работу (рис. В.2). Последовательно включенные элементы котельной установки образуют тракты.

Рис. В.2. Технологическая схема котельной установки: 1 – бункер топлива; 2 – углеразмольная мельница; 3 – мельничный вентилятор; 4 – горелка; 5 – топочные экраны; 6 – барабан котла; 7 – пароперегреватель; 8 – водяной экономайзер; 9 – воздухоподогреватель; 10 – деаэратор; 11 – питательный насос; 12 – дутьевой вентилятор; 13 – золоуловитель; 14 – дымосос; 15 – дымовая труба; 16 – багерная насосная системы золоудаления; а – химочищенная вода; б – перегретый пар; в – уходящие газы; г – зола и шлак

Топливный тракт – комплекс оборудования для подготовки топлива к сжиганию и подачи в топку. При использовании твердого топлива в него могут входить бункера, питатели сырого топлива и пыли, углеразмольные мельницы, мельничные вентиляторы, сепараторы, транспортеры, пылепроводы и т.п. При сжигании газа и мазута – газопроводы и мазутопроводы, расходомеры, запорная и регулирующая арматура.

Пароводяной тракт представляет собой систему последовательно включенных элементов оборудования, в которых движется обогреваемый теплоноситель (поверхности нагрева котла, трубопроводы, барабаны, сепараторы, пароохладители и теплообменники в пределах котла, запорная и регулирующая арматура).

Газовоздушный тракт состоит из последовательно расположенных воздушного и газового трактов. Первый из них включает в себя совокупность оборудования для забора воздуха из атмосферы, нагрева и подачи его в топку котла (дутьевые вентиляторы, воздушные короба, воздухоподогреватели и горелочные устройства), второй – комплекс элементов котельной установки, по которым осуществляется движение продуктов сгорания (топка и другие газоходы котла, устройства для очистки дымовых газов, дымососы).

Паровой (водогрейный) котел – это устройство, в котором для получения пара (горячей воды) требуемых параметров используют теплоту, выделяющуюся при сгорании органического топлива. Основные элементы котла – топка и теплообменные поверхности.

Если в котле используют теплоту уходящих газов других технических устройств (ГТУ, технологических установок), его называют котлом-утилизатором. Котел-утилизатор в некоторых случаях не имеет топки и воздухоподогревателя, а его основные элементы – поверхности нагрева. В последние годы нашли применение энерготехнологические установки, в которых паровой котел (парогенератор) является неотъемлемой частью технологического агрегата.