Глава 2. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

ПАРОТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК

2.1. Классификация и основные характеристики работы топок

Топка – устройство котла, предназначенное для сжигания органического топлива, частичного охлаждения продуктов сгорания и выделения золы.

Топки подразделяются на слоевые, камерные и вихревые. При слоевом процессе сжигания топлива (рис. 2.1, а) поток воздуха проходит через неподвижный или движущийся в поперечном направлении слой топлива.

|  | Рис. 2.1. Схемы топочных процессов сжигания топлива: а – слоевого; б – в «кипящем слое»; в – факельного; г – циклонного |
| --- | --- |

Чтобы частицы топлива, лежащие на решетке, не уносились потоком, их вес должен быть больше подъемной силы воздуха, действующей на каждую частицу. Характерной особенностью слоевого сжигания топлива является наличие значительного количества горящего топлива в топке. Это обеспечивает устойчивость работы топки и позволяет при изменении нагрузки котла регулировать работу топки первоначально только изменением количества подаваемого воздуха.

Если крупнозернистое топливо находится во взвешенном состоянии и не перемещается с потоком газов, то образуется «кипящий слой»  (рис. 2.1, б).

При факельном топочном процессе (рис. 2.1, в) частицы топлива движутся вместе с газовоздушным потоком через топку, находясь во взвешенном состоянии. При этом время пребывания частиц топлива в топке незначительно, скорость обтекания частиц воздухом и количество горящего топлива также незначительные. Факельный процесс чувствителен к изменению режимов работы, поэтому необходимо тщательно регулировать подачу топлива и воздуха в топку.

При вихревом топочном процессе частицы топлива организованно циркулируют по определенным траекториям до полного выгорания, поэтому в топках можно сжигать более крупные частицы (3–5 мм). Более совершенным вихревым топочным процессом является циклонный процесс (рис. 2.1, г).

Работа топочных устройств характеризуется теплопроизводительностью (в МВт) Q=B⋅Qн (B – секундный расход топлива, кг/с или м3/с; Qн – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг или МДж/м3); объемной тепловой нагрузкой (в МВт/м3) топки объемом Vт              (qυ= B·Qн /Vт); тепловой нагрузкой (в МВт/м2) зеркала горения решетки площадью Aт (QAт=B⋅Qн/Aт); тепловой нагрузкой (в МВт/м2) поперечного сечения топки площадью A (qA = B·Qн / A); КПД топки            ηт = 100 – q3 – q4 (q3 и q4 – потери теплоты от химической и механической неполноты сгорания топлива); коэффициентом αт избытка воздуха на выходе из топки. Значения этих параметров зависят от типа и сорта сжигаемого топлива.

2.2. Топки для слоевого сжигания твердого топлива

Слоевые топки, применяемые для сжигания твердого топлива, весьма разнообразны. В зависимости от характера обслуживания различают топки ручные, полумеханические и механические (рис. 2.2).

Топка с ручным обслуживанием операций загрузки топлива, шурования и удаления шлака (рис. 2.2, а), применяемая под котлами мощностью до 2 МВт, состоит из неподвижной колосниковой решетки 2, загрузочного отверстия 1, служащего одновременно для шурования слоя, и поддувального пространства 3, через которое воздух подается в топку. Показатели экономичности ручных топок невысокие:                q3 = 2–4%, q4 = 7–12%, αт = 1,4–1,5.

Полумеханическая топка (рис. 2.2, б) снабжена специальным механическим или пневматическим забрасывателем 4 топлива на колосниковую решетку 2, выполненную из качающихся или поворотных колосников. Шлак вручную удаляется через отверстие 5 шлакового бункера 6. для этих топок q3 = 1 %, q4 = 4–7 %, αт = 1,3–1,4.

Рис. 2.2. Схемы слоевых топок: 1 – загрузочное отверстие; 2 – колосниковая решетка; 3 – поддувальное пространство; 4 – забрасыватель; 5 – отверстие для удаления шлака; 6 – шлаковый бункер; 7 – угольный ящик; 8 – регулятор толщины слоя; 9 – зоны для подачи воздуха; 10 – шурующая планка

В механических топках с движущейся цепной решеткой            (рис. 2.2, в) топливо под действием собственного веса из бункера 7 через регулятор 8 толщины слоя поступает на медленно движущуюся (2–16 м/ч) колосниковую решетку 2. Колосниковая решетка представляет собой, по существу, ленточный транспортер, что обеспечивает поточность процесса. По мере движения топлива вместе с решеткой оно постепенно прогорает и шлак сбрасывается в шлаковый бункер 6. Воздух через специальные зоны 9 подается под колосниковую решетку. Воспламенение топлива происходит при подводе теплоты излучением сверху и менее надежно, чем при встречной схеме движения топлива и воздуха. Поэтому на цепной решетке хуже горит топливо с малым выходом летучих.

В топках с забрасывателями на движущуюся цепную колосниковую решетку обратного хода (рис. 2.2, г) обеспечивается поточность процессов горения и смешения – встречно-поперечная схема движения топлива и воздуха. При этом преобладает встречная схема топочного процесса. Топки с забрасывателями на движущуюся колосниковую решетку получили широкое распространение при сжигании каменных и бурых углей под котлами мощностью до 30 МВт. В топках с цепными решетками q3 = 0,1–1 %, q4 = 4–6 %, αт = 1,3–1,4.

На рис. 2.2, д показана топка, в которой по неподвижной колосниковой решетке 2 перемещается трехгранная планка 10, совершая возвратно-поступательное движение и обеспечивая подачу топлива и шурование слоя. В настоящее время топки с шурующей планкой вследствие недостаточной приспособленности их к сжиганию неспекающихся углей применяются редко.

При сжигании влажного топлива (торфа, древесных отходов) под котлами мощностью до 5 МВт применяют полумеханические шахтные топки с наклонной колосниковой решеткой (рис. 2.2, е). В этих топках топливо под действием собственной массы сползает сверху вниз, открывая доступ свежим порциям топлива. Шахтные топки имеют следующие характеристики: q3 = 2 %, q4 = 2 %, αт = 1,4.

2.3. Вихревые топки

В циклонных топках крупные частицы угля находятся во взвешенном состоянии столько времени, сколько это необходимо для полного выгорания их независимо от длительности пребывания продуктов сгорания в топке.

В таких топках воздух, необходимый для горения, подается с высокими скоростями (до 100 м/с) по касательной к образующей циклона. В топке создается мощный вихрь, вовлекающий частицы в циркуляционное движение, в котором они интенсивно обдуваются потоком           (рис. 2.1, г).

Значительная удельная поверхность частиц, большие значения коэффициентов массоотдачи между потоком и частицами и высокие концентрации горючего в камере обеспечивают получение высокой объемной тепловой нагрузки топки (qυ= 0,65–1,30 МВт/м3 при коэффициенте избытка воздуха αт = 1,05–1,10), в результате чего значения температур в топке близки к адиабатным. Зола угля плавится, жидкий шлак, стекая по стенкам, тормозит движение частиц, налипающих на его поверхность, что еще больше увеличивает скорость их омывания потоком, а значит и коэффициент массоотдачи.

Так как с увеличением радиуса циклона уменьшается центробежный эффект, то диаметр циклона обычно не превышает 2 м, что позволяет получить тепловую мощность 40–60 МВт.

В нашей стране применяются в основном технологические циклонные топочные камеры, например для сжигания серы, для плавления и обжига руд и нерудных материалов и т.д.

При высоких температурах в топочных камерах (1100 ºC и выше) начинается образование крайне токсичных оксидов азота, выбрасываемых с уходящими газами в окружающую среду.

2.4. Топки с кипящим слоем

Образование оксидов азота существенно уменьшается при снижении температуры. Поэтому в настоящее время весьма актуальным становится низкотемпературное сжигание в псевдоожиженном (кипящем) слое, когда устойчивое и полное горение каменных и бурых углей обеспечивается при температуре 750…950 ºC.

В кипящем слое вполне эффективно может осуществляться сжигание твердого мелкозернистого (до 20 мм) топлива. При подаче воздуха под решетку плотный слой при определенных скоростях потока воздуха начинает расширяться, и при некотором увеличении скорости потока воздуха (порядка 4–6 м/с) частицы топлива приходят в движение. Объем слоя может увеличиваться в 1,2–1,8 раза в зависимости от интенсивности дутья и размеров частиц топлива. Частицы топлива совершают возвратно-поступательное движение по высоте слоя          (рис. 2.1, б), поведение слоя топлива становится подобным поведению кипящей жидкости. По мере выгорания топлива мелкие его частицы выносятся в объем топки и там сгорают. Температуру кипящего слоя поддерживают на уровне, исключающем плавление золы, во избежание шлакования слоя. Это достигается установкой погруженных в слой поверхностей нагрева, рециркуляцией дымовых газов. Куски топлива в кипящем слое интенсивно обдуваются воздухом, что способствует высокой скорости их сжигания. Преимуществами топок с кипящим слоем являются возможность сжигания в них низкосортных топлив, снижение металлоемкости установки в целом при размещении погруженной поверхности нагрева в кипящем слое, уменьшение загрязнения атмосферы оксидами серы и азота, благодаря сравнительно низкой температуре в топке.

2.5. Топки и горелки для камерного сжигания топлива

Камерные топки позволяют сжигать любое топливо – твердое в виде пыли, жидкое и газообразное. Камерная топка состоит из горелок и топочной камеры. Горелка – устройство, предназначенное для подачи топлива к месту смешения его с воздухом и сжигания, обеспечения стабильного сжигания и регулирования горения.

По способу подачи в топочную камеру газа и воздуха и условий их смешения все газовые горелки разделяются на горелки без предварительного смешения (диффузионные), горелки с полным предварительным смешением (кинетические), горелки с неполным предварительным смешением (диффузионно-кинетические).

Широко распространена классификация газовых горелок по способу подачи воздуха. По этому признаку горелки подразделяются на бездутьевые (воздух поступает в топку за счет разрежения в ней), инжекционные (воздух засасывается за счет энергии газовой струи), с принудительной подачей воздуха (воздух подается в горелку или в топку с помощью дутьевого вентилятора).

В диффузионных горелках газ смешивается с воздухом в топке вследствие взаимной диффузии газа и воздуха на границах вытекающего потока. Диффузионные горелки дают более длинный светящийся факел.

В инжекционных горелках воздух подсасывается за счет инжекции газовой струей, выходящей из сопла с большой скоростью. Такие горелки могут быть как с полным предварительным смешением газа с воздухом (инжекционные горелки среднего давления), так и с неполной инжекцией воздуха (инжекционные горелки низкого давления).

В горелках с принудительной подачей воздуха процесс образования газовоздушной смеси начинается в самой горелке и завершается в топке. Такие горелки называются двухпроводными и смесительными (газ и воздух подаются по двум трубам и смешиваются в горелке). Газ для лучшего перемешивания выходит через многочисленные отверстия 5 (рис. 2.3), направленные под углом к потоку воздуха. В зависимости от направления газового потока различают горелки с центральной подачей газа, если поток направлен от центра к периферии, и горелки с периферийной подачей газа, если поток газа направлен от периферии к центру горелки. В большинстве таких горелок воздуху придается вращательное движение с помощью завихрителей 2, 4 (рис. 2.3), либо придавая горелке улиткообразную форму или вводя воздух в цилиндрическую горелку тангенциально.

Эффективное и экономичное сжигание мазута достигается в результате его тонкого и однородного распыления, хорошего смешивания с воздухом и создания условий для стабилизации фронта загорания и стойкого факела необходимой формы и направления.

Мазутные горелки состоят из форсунки, воздухонаправляющего устройства и амбразуры. Форсунки предназначены для распыления жидкого топлива и регулирования его подачи, а воздухонаправляющие устройства и амбразуры – для создания однородной воздушно-мазутной смеси и ее распределения в топочном пространстве.

Чаще всего форсунки классифицируются по способу распыления топлива. Форсунки, в которых распыление топлива происходит за счет потенциальной энергии мазута, находящегося под высоким давлением, называются механическими. Форсунки, в которых для распыления мазута используется кинетическая энергия распыляющего агента (пар, воздух), называются пневматическими. Форсунки, в которых для распыления мазута используется механическая энергия вращательного распылителя (диск или стакан), называются ротационными.

В механических форсунках подогретое топливо под давлением пропускается через мелкие отверстия распыливающей головки. Механические форсунки компактны, но чувствительны к отклонениям от расчетных режимов работы и загрязнениям топлива. Паровые форсунки характеризуются высоким качеством распыления, но расходуют большое количество пара. Комбинированные паромеханические форсунки 6  (рис. 2.3) обеспечивают удовлетворительное распыление мазута в широком диапазоне изменения мощности форсунки (от 20 до 100 %) при существенно меньшем расходе пара.

|  | Рис. 2.3. Схема газомазутной горелки ГМГМ: 1 – газовый канал; 2 – завихритель вторичного воздуха; 3 – монтажная плита; 4 – завихритель первичного воздуха; 5 – газовыходные отверстия; 6 – паромеханическая форсунка |
| --- | --- |

Широкое применение находят комбинированные газомазутные горелки, предназначенные для раздельного и совместного сжигания газа и мазута. За основу создания таких горелок принимают обычно газовые горелки, в центральную часть которых устанавливают мазутную форсунку (рис. 2.3).

Рис. 2.4. Схемы пылеугольных горелок: а – прямоточно-улиточная; б – прямоточно-лопаточная; в – двухулиточная; I – первичный воздух с угольной пылью; II – вторичный воздух

Для камерного сжигания пылевидного твердого топлива применяют вихревые и прямоточные щелевые горелки. Принципиальные схемы вихревых горелок приведены на рис. 2.4. Наименование горелки отражает способ ввода первичного (с пылью) и вторичного воздуха.

## Вопросы для самопроверки

- Какое устройство называют топкой?

- Как классифицируются топочные устройства в зависимости от способа сжигания топлива?

- Назовите основные характеристики работы топочных устройств.

- Дайте характеристику топочных устройств, предназначенных для слоевого сжигания твердого топлива.

- Принцип работы и основные характеристики циклонных топок.

- Принцип работы и достоинства топок с кипящим слоем.

- Какие виды топлива могут сжигаться в камерных топках?

- Что собой представляет камерная топка?

- Какое устройство называют горелкой?

- По каким критериям, и каким образом классифицируют газовые горелки?

- Принцип работы горелок с принудительной подачей воздуха.

- Классификация форсунок для распыливания жидкого топлива. Особенности работы различных типов мазутных форсунок.

- Какие горелочные устройства применяют для камерного сжигания твердого топлива?