Глава 3. ПОНЯТИЕ О КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ

3.1. Классификация котлов

По виду вырабатываемого теплоносителя котельные установки делятся на паровые и водогрейные. В зависимости от назначения они разделяются на энергетические, производственные, производственно-отопительные и отопительные. Энергетические котельные установки вырабатывают пар для паровых турбин на тепловых электростанциях. Такие котельные оборудуют, как правило, котлоагрегатами большой и средней мощности, которые вырабатывают пар повышенных параметров. Производственные и производственно-отопительные котельные установки (обычно паровые) вырабатывают насыщенный или слабо перегретый пар (до 4 МПа и 450 ºC), который используется в технологических процессах различных отраслей (сушка, варка, ректификация, концентрирование растворов и др.), а также для обеспечения теплотой систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Отопительные котельные установки (в основном водогрейные, но они могут быть и паровыми) предназначены для обслуживания систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции производственных и жилых помещений.

По характеру движения воды, пароводяной смеси и пара паровые котлы подразделяются на барабанные с естественной циркуляцией, барабанные с многократной принудительной циркуляцией и прямоточные (рис. 3.1). В барабанных котлах с естественной циркуляцией движение пароводяной смеси в подъемных (обогреваемых) трубах и жидкости в опускных (необогреваемых) трубах происходит вследствие разности их плотностей. Кратность циркуляции (отношение количества котловой воды, проходящей через циркуляционный контур, к паропроизводительности контура за тот же промежуток времени) в таких котлах составляет от 10 до 40. В котлах с многократной принудительной циркуляцией движение воды и пароводяной смеси осуществляется с помощью циркуляционного насоса. Кратность циркуляции в таких котлах обычно находится в пределах 5–10. В прямоточных котлах нет циркуляционного контура, нет многократной циркуляции воды, отсутствует барабан, вода прокачивается питательным насосом через экономайзер, испарительные поверхности и пароперегреватель, включенные последовательно.

По перемещению продуктов сгорания и воды котлы подразделяют на газотрубные (жаротрубные и с дымогарными трубами), в которых газы движутся внутри труб, водотрубные, в которых вода или пароводяная смесь движутся внутри труб и водотрубно-газотрубные.

Рис. 3.1. Схемы движения воды, пароводяной смеси и пара в котлах: а – барабанном с естественной циркуляцией; б – барабанном с многократной принудительной циркуляцией; в – прямоточном; 1 – барабан; 2 – пароперегреватель; 3 – водяной экономайзер; 4 – питательный насос; 5 – обогреваемые трубы; 6 – опускные трубы; 7 – циркуляционный насос

По конструктивным особенностям различают котлы цилиндрические, горизонтально-водотрубные, вертикально-водотрубные.

В зависимости от паропроизводительности различают котлы малой (до 20–25 т/ч), средней (от 35–50 до 160–220 т/ч) и большой паропроизводительности (от 220–250 т/ч и выше).

По уровню давления перегретого пара различают котлы с низким (ниже 4 МПа), средним (от 4 до 11 МПа), высоким (более 11 МПа) и сверхкритическим давлением (выше 25 МПа).

По уровню давления в газовом тракте различают котлы с естественной, уравновешенной тягой и под наддувом.

Возможна также классификация по виду сжигаемого топлива, способу шлакоудаления и т.п.

Условное обозначение типоразмера парового котла включает последовательно расположенные: обозначение типа котла, значение его паропроизводительности (т/ч), значение абсолютного давления пара (МПа или кгс/см2), значения температур пара и промежуточного перегрева пара, индексы вида топлива и типа топки, для котлов с           наддувом – добавочный индекс Н. Обозначения типа котла: Е –с естественной циркуляцией; Еп – с естественной циркуляцией и промежуточным перегревом пара; П – прямоточный; Пп – прямоточный с промежуточным перегревом пара; Пр – с принудительной циркуляцией без перегрева пара; Кп – с комбинированной циркуляцией и промежуточным перегревом пара.

Если температуры пара и промежуточного перегрева одинаковые, то температуру указывают один раз, если же они различаются, то указывают через знак дроби обе температуры.

Обозначения видов топлива и типов топок: К –каменный уголь и полуантрацит; Б – бурый уголь; С – сланцы; М – мазут; Г – газ;            Т – камерная топка с твердым шлакоудалением; В – вихревая топка;      Ц – циклонная топка; Ф – топка с кипящим слоем.

Примеры условного обозначения паровых котлов: Е-2,5-13ГМ – паровой газомазутный котел с естественной циркуляцией паропроизводительностью 2,5 т/ч, с абсолютным давлением пара 1,3 МПа         (13 кгс/см2); Пп-2650-25-545/567КТ – прямоточный котел с промежуточным перегревом пара паропроизводительностью 2650 т/ч, с абсолютным давлением пара 25,0 МПа, температурой промежуточного перегрева пара 567 ºC, со сжиганием каменного угля в топке с твердым шлакоудалением.

Заводы-изготовители часто используют свои системы маркировки. Например, котел ДКВР-10-13 – двухбарабанный, водотрубный паровой котел, реконструированный с паропроизводительностью 10 т/ч и давлением пара 1,3 МПа (13 кгс/см2).

В маркировке водогрейных котлов используются их основные характеристики: вид топлива, теплопроизводительность (Гкал/ч), температура воды (ºC) на входе и на выходе из котла.

Например, КВ-ГМ-30-150 – котел водогрейный, газомазутный, с теплопроизводительностью 30 Гкал/ч (35 МВт), температурой воды на выходе из котла 150 ºC.

3.2. Основные элементы котельного агрегата

Основными элементами котла являются: топка, испарительные (в паровых котлах) или водонагревательные (в водогрейных котлах) поверхности нагрева, пароперегреватель, экономайзер, воздухоподогреватель, каркас, обмуровка, тепловая изоляция, обшивка.

Испарительные поверхности нагрева (экранные трубы и котельный пучок) – элементы котла, в которых происходит испарение котловой воды за счет тепла, передаваемого ей от факела и продуктов сгорания. Различают радиационную поверхность, которая получает тепло преимущественно излучением, и конвективную поверхность, которая получает тепло в основном конвекцией.

В парогенераторах с естественной циркуляцией низкого и среднего давления конвективные испарительные поверхности нагрева выполняются в виде нескольких рядов вертикально расположенных подъемных и опускных труб с внутренним диаметром 40–60 мм, ввальцованных или приваренных через штуцера к верхнему барабану и нижнему барабану или коллектору (рис. 3.2). Преимущественно применяется поперечное омывание труб продуктами сгорания. Конструктивные характеристики конвективных испарительных поверхностей нагрева и различие тепловосприятия подъемных и опускных труб должны обеспечивать надежную циркуляцию в системе при всех условиях эксплуатации.

Рис. 3.2. Схемы конвективных испарительных поверхностей нагрева: а, б – вертикально водотрубных котлов низкого давления; в – энергетических котлов среднего давления

Радиационными поверхностями являются экраны, размещенные на стенах топки. Экраны паровых котлов с естественной циркуляцией представляют собой ряд параллельно включенных вертикальных подъемных труб, соединенных между собой коллекторами. Некоторые экранные трубы вводятся непосредственно в барабан и не имеют верхних коллекторов. Трубы имеют наружный диаметр 60, 76 или 80 мм с толщиной стенки 3,5–5 мм. При этом для котлов высокого давления используются трубы меньшего диаметра, но с увеличенной толщиной стенки (до 5 мм). Каждая панель экранов вместе с опускными трубами, вынесенными за пределы обмуровки топки, образует независимый контур циркуляции. Парообразующие поверхности нагрева прямоточных котлов и котлов с многократной принудительной циркуляцией можно ориентировать в пространстве любым способом, выполняя топочные экраны вертикальными, горизонтальными и подъемно-опускными, так как в таких котлах имеется возможность организации движения пароводяной смеси со скоростью, предотвращающей нарушение гидравлических режимов.

|  | Рис. 3.3. Типы экранирования топки: а – гладкотрубный экран; б – гладкотрубный экран с вварными проставками (мембранный); в – газоплотный экран из плавниковых труб; 1 – труба; 2 – огнеупорный бетон; 3 – тепловая изоляция; 4 – уплотнительный слой (обмазка, металлический лист); 5 – металлическая проставка; 6 – плавниковая труба |
| --- | --- |

По конструкции различают экраны гладкотрубные (рис. 3.3, а), в которых трубы расположены вдоль стены топки с небольшим зазором     4–6 мм и газоплотные, которые бывают двух типов: либо из таких же гладких труб с вваренными между ними проставками шириной           6–12 мм (рис. 3.3, б), либо с применением специальных плавниковых труб, сваренных между собой (рис. 3.3, в). Экраны из таких сваренных между собой панелей образуют монолитную цельносварную газоплотную конструкцию. Их называют мембранными. При таких конструкциях экранов вследствие передачи части теплоты плавниками тыльной стороне труб и превращения их в активные поверхности нагрева обеспечивается повышенное тепловосприятие экранов и уменьшение их удельного веса на единицу тепловосприятия по сравнению с обычными гладкотрубными экранами. Газоплотные панели улучшают условия работы обмуровки топки и уменьшают вероятность интенсивного шлакования экранов. Гладкотрубные экраны применяют в паровых котлах всех систем, работающих под разрежением газового тракта.

В зависимости от размещения в топке, различают фронтовые, боковые, задние и потолочные экраны (рис. 3.4). Трубы заднего экрана в месте выхода продуктов сгорания из топки разводятся в три ряда. Эта конструкция получила название фестон. Благодаря фестонированию увеличивается сечение для прохода газов, снижается их скорость, а также предотвращается забивание зазоров между трубами затвердевшими при охлаждении частицами золы, выносимыми газами из топки.

|  | Рис. 3.4. Размещение экранов в поперечном сечении топки: 1 – фронтовой экран; 2 – боковые экраны; 3 – задний экран; 4 – двусветный экран; 5 – горелки; 6 – контур обмуровки топки |
| --- | --- |

В паровых котлах большой мощности в некоторых случаях кроме настенных устанавливают двусветные экраны (рис. 3.4), которые размещаются в топке и делят ее на две полутопки. Такие экраны обогреваются с двух сторон, т.е. тепловоспринимающая поверхность их больше, чем у настенных экранов. Благодаря этому в топке более интенсивно происходит процесс охлаждения топочных газов, что позволяет уменьшить высоту топочной камеры. С целью выравнивания давления в обеих полутопках в двусветном экране делают окна.

Пароперегреватель – устройство, предназначенное для повышения температуры пара выше температуры насыщения, соответствующей давлению в котле. Это один из наиболее ответственных элементов котла, так как температура пара здесь достигает наибольших значений, и металл пароперегревателя работает в условиях, близких к предельно допустимым.

По виду тепловосприятия пароперегреватели бывают радиационные, полурадиационные и конвективные (рис. 3.5). Радиационные пароперегреватели получают теплоту, главным образом, радиацией от факела или имеющих высокую температуру продуктов сгорания на выходе из топки. Их выполняют настенными и обычно размещают в верхней части топки. Радиационный пароперегреватель барабанного парового котла обычно занимает потолок топки, а если этого недостаточно, то его размещают и на вертикальных ее стенах.

Полурадиационные пароперегреватели выполняются в виде плоских ширм или лент, собранных из пароперегревательных труб, находящихся друг за другом в одной плоскости. Ширмовые пароперегреватели представляют собой систему из большого числа вертикальных труб, имеющих один гиб на 180º и образующих широкую плоскую ленту, которая имеет опускной и подъемный участки. Их размещают на выходе из топочной камеры на заметном удалении друг от друга.

|  | Рис. 3.5. Схема движения пара в котле высокого давления с естественной циркуляцией: 1 – барабан; 2 – настенная радиационная панель пароперегревателя; 3 – потолочный пароперегреватель; 4 – ширмовый пароперегреватель; 5 – конвективный пароперегреватель; 6 – коллекторы; 7 – пароохладитель; 8 – коллектор перегретого пара; 9 – перепускные трубы |
| --- | --- |

Конвективные пароперегреватели получают теплоту, в основном, конвекцией. Они выполняются из гладких стальных труб в виде змеевиков. Конвективные пароперегреватели располагают в горизонтальном газоходе или в начале конвективной шахты.

В зависимости от направления движения потоков пара и продуктов сгорания различают пароперегреватели прямоточные, противоточные и со смешанным направлением потоков (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Схемы движения пара и продуктов сгорания в конвективных пароперегревателях: а – противоточная; б – прямоточная; в – смешанная; НП – насыщенный пар; ПП – перегретый пар; ПС – продукты сгорания

В противоточном пароперегревателе (рис. 3.6, а) достигается наибольший возможный температурный напор между продуктами сгорания и паром, что уменьшает необходимую поверхность нагрева пароперегревателя и соответственно снижает расход на него металла. Но при такой схеме последние по ходу пара части змеевиков размещаются в области наиболее высоких температур продуктов сгорания, что обусловливает тяжелые температурные условия работы металла труб.

При прямоточном пароперегревателе (рис. 3.6, б) температурный напор меньше, чем при противоточном, однако условия работы металла труб лучше, так как части змеевиков с наибольшей температурой пара обогреваются продуктами сгорания, охлажденными на входных участках змеевиков.

Оптимальной является смешанная схема включения пароперегревателя, при которой большая и первая по ходу пара часть пароперегревателя выполняется противоточной, а завершение перегрева пара происходит во второй его части при прямотоке (рис. 3.6, в). При выполнении пароперегревателя из обычной углеродистой стали температура пара в конце противоточной части пароперегревателя должна быть не выше 400…425 ºC.

Температура перегретого пара должна всегда поддерживаться постоянной, независимо от режима работы и нагрузки котлоагрегата, поскольку при ее понижении повышается влажность пара в последних ступенях турбины, а при повышении температуры сверх расчетной появляется опасность чрезмерных термических деформаций и снижения прочности отдельных элементов турбины.

Наибольшее влияние на температуру перегретого пара оказывает нагрузка парогенератора. Так, при повышении нагрузки температура перегрева пара в радиационном пароперегревателе уменьшается, а в конвективном – возрастает. Температура перегрева пара зависит также от температуры питательной воды, избытка воздуха в топке, шлакования и загрязнения экранов и пароперегревателя, характеристик топлива.

Существует два основных способа регулирования температуры перегрева пара: паровой и газовый. При паровом регулировании температура пара поддерживается постоянной путем изменения степени его охлаждения или изменения энтальпии пара, поступающего в пароперегреватель или отдельные его ступени. Паровое регулирование температуры перегрева пара осуществляется в поверхностных пароохладителях или путем впрыска в поток перегретого пара чистого конденсата.

Пароохладитель можно устанавливать за пароперегревателем, в рассечку (между ступенями пароперегревателя) или на стороне насыщенного пара. Установка пароохладителя за пароперегревателем не применяется, так как при этом сам пароперегреватель оказывается не защищенным от чрезмерно высокой температуры. Установка пароохладителя на стороне насыщенного пара приводит к значительному запаздыванию регулирования. Наименьшей инерционностью обладает регулирование температуры при установке пароохладителя в рассечку. При этом сокращается длина пути пара после регулятора и время, необходимое для изменения количества тепла, аккумулированного в пароперегревателе. При установке пароохладителя в рассечку происходит снижение температуры частично перегретого пара и его конечной температуры.

Для поддержания установленной температуры пара высокого давления почти всегда применяются впрыскивающие пароохладители, в которых регулирование производится путем впрыскивания в поток перегретого пара питательной воды или конденсата, имеющих температуру на 200…300 ºC ниже охлаждаемого пара. Вода при испарении отнимает часть теплоты у пара и снижает его температуру.

Впрыскивающий пароохладитель (рис. 3.7) устанавливают на прямом участке паропровода или в коллекторе длиной 6–7 м, охлаждающая вода или конденсат вводится в поток пара через форсунку-распылитель с несколькими отверстиями диаметром 3–6 мм. Во избежание попадания относительно холодных струй воды на горячие стенки паропровода (коллектора) внутри него устанавливается разгруженная от давления защитная рубашка цилиндрической формы или в виде сопла Вентури. Ее длина определяется расчетной длиной участка испарения капель влаги, но не должна составлять меньше 0,5 м.

Снижение температуры пара впрыскивающим пароохладителем происходит на некотором расстоянии от места ввода конденсата. Уменьшение этого расстояния достигается тонким распылом конденсата.

Рис. 3.7. Впрыскивающий пароохладитель: а – с цилиндрической защитной рубашкой; б – с соплом Вентури; 1 – водяная форсунка; 2 – штуцер; 3 – корпус пароохладителя; 4 – защитная рубашка; 5 – отверстия для распыления воды в паре; 6 – вход охлаждающей воды; 7 – вход пара

Впрыскивающие пароохладители требовательны к качеству воды, используемой для впрыска. В барабанных паровых котлах при сильно минерализованной питательной воде конденсат для впрыска вырабатывают в самом парогенераторе. Для получения собственного конденсата предусматривается установка специального конденсатора, в котором за счет охлаждения части насыщенного пара, отбираемого из барабана котла, частью питательной воды осуществляется получение конденсата, необходимого для впрыска.

В котлах средней паропроизводительности для регулирования температуры перегрева пара применяются поверхностные пароохладители. Поверхностный пароохладитель (рис. 3.8) представляет собой трубчатый теплообменник, внутри труб которого протекает охлаждающая вода, а снаружи они омываются потоком охлаждаемого пара. Трубная система состоит из U-образных змеевиков, жестко прикрепленных к трубным доскам.

Рис. 3.8. Схема поверхностного пароохладителя: 1 – головка; 2 – трубная доска; 3 – корпус; 4 – рубашка, препятствующая омыванию паром трубной доски; 5 – подвод пара; 6 – U-образные змеевики; 7 – подвод охлаждающей воды; 8 – отвод пара; 9 – отвод охлаждающей воды

В качестве охлаждающей воды используется обычно питательная вода. По потоку питательной воды пароохладитель включают последовательно с экономайзером. Часть питательной воды перед экономайзером отбирается в пароохладитель, и после охлаждения в нем пара возвращается в линию питательной воды также перед экономайзером (см. рис. 3.18). При этом независимо от нагрузки котла через экономайзер проходит вся питательная вода, что обеспечивает надежное его охлаждение.

При газовом регулировании температуры перегрева пара осуществляется воздействие на тепловосприятие пароперегревателя за счет изменения передачи тепла от газов к его поверхности нагрева. В основном оно применяется для регулирования температуры вторично перегретого пара. Газовое регулирование осуществляется путем рециркуляции части охлажденных продуктов сгорания в топку, пропуском (байпасированием) части продуктов сгорания помимо конвективного пароперегревателя или изменением положения факела в топочной камере.

Газовое регулирование вызывает дополнительные расходы энергии на тягу или потери с уходящими газами и влияет на температуру перегрева свежего пара. При этом не обеспечивается поддержание температуры пара в требуемых пределах, поэтому газовое регулирование применяют совместно с паровым регулированием.

По назначению пароперегреватели разделяют на первичные, в которых перегревается пар начального давления, и промежуточные, используемые для перегрева частично отработавшего пара.

Экономайзер – устройство, предназначенное для подогрева или частичного испарения питательной воды, перед ее поступлением в испарительную часть котла за счет использования тепла уходящих газов.

Экономайзеры размещают в конвективном газоходе. Размеры хвостовых поверхностей нагрева для того или иного котла определяются величинами температуры уходящих газов, рассчитанной при оптимальных значениях скоростей газов и оптимальных разностях температур на холодном конце экономайзера. Величина экономически наивыгоднейших скоростей газов находится в пределах 6–8 м/с.

В зависимости от степени подогрева воды экономайзеры делят на некипящие и кипящие. В кипящих экономайзерах до 20% воды может превращаться в пар. Экономайзеры выполняются из гладких или оребренных (мембранное или поперечное оребрение) труб.

В зависимости от металла, из которого изготовляются экономайзеры, их разделяют на чугунные и стальные. Чугунные экономайзеры состоят из ребристых чугунных труб и применяются при давлении в барабане котла до 2,4 МПа. В чугунных экономайзерах не допускается кипение воды, так как чугун не выдержит возможных при кипении гидравлических ударов и, в случае их возникновения, разрушится. Поэтому при подсчете поверхности нагрева чугунных экономайзеров температура воды на выходе должна быть принята не менее чем на    20 °C ниже температуры кипения при номинальном давлении в котле.

Экономайзеры некипящего типа должны быть отключаемыми как по водяному, так и по газовому тракту, т.е. при необходимости продукты сгорания должны отводиться в дымовую трубу по обводному газоходу, минуя экономайзер. Устройство обводного газохода для отключения индивидуального водяного экономайзера по газовому тракту не требуется при наличии сгонной линии, обеспечивающей возможность постоянного пропуска воды через экономайзер в деаэратор. Схема включения экономайзера с устройством сгонной линии показана на рис. 3.9.

|  | Рис. 3.9. Схема включения чугунного экономайзера с устройством сгонной линии: 1 – барабан; 2 – запорное устройство; 3 – обратный клапан; 4 – запорное устройство на сгонной линии; 5 – предохранительный клапан; 6 – воздушник; 7 – экономайзер; 8 – дренажная линия |
| --- | --- |

Ребристые трубы чугунного экономайзера укладываются в металлическом каркасе и соединяются между собой калачами так, чтобы питательная вода последовательно проходила все трубы. Холодная вода должна поступать в нижний коллектор последней по ходу газов колонки. Ребристые трубы имеют на концах квадратные фланцы, образующие при сборке торцевые стенки экономайзеров. Для устранения присосов воздуха щели между фланцами уплотняются асбестовым шнуром, укладываемым в специальных канавках.

Для очистки поверхностей нагрева от золы и сажи между отдельными группами экономайзеров устанавливаются устройства для обдувки их паром или сжатым воздухом.

Наиболее часто экономайзеры выполняют из стальных труб, согнутых в вертикальные змеевики и скомпонованных в пакеты.

Стальные экономайзеры набираются из змеевиков, изготовленных из труб диаметром 28–38 мм при толщине стенки 2,5–3,5 мм. Концы змеевиков объединяются коллекторами, вынесенными из области газового обогрева (рис. 3.10). Трубки змеевиков располагают в шахматном порядке, так как в этом случае интенсивность теплообмена существенно выше, чем при коридорном взаимном расположении труб.

Крепление змеевиков водяного экономайзера осуществляется путем их установки на опорных или подвесных конструкциях. К коллекторам змеевики крепятся вальцовкой или сваркой через промежуточные штуцеры. Выходной коллектор экономайзера присоединяется к барабану котла посредством нескольких перепускных труб, в которых обеспечивается восходящий поток в целях свободного выхода с водой газов и образовавшегося в экономайзере пара в барабан. Для удобства ремонта и эксплуатации экономайзер разделяют на пакеты высотой не более 1 м. Разрывы между пакетами, а также между экономайзером и воздухоподогревателем должны составлять не менее 550–800 мм.

|  | Рис 3.10. Схема стального экономайзера БВЭС-II-2 |
| --- | --- |

Змеевики экономайзера могут располагаться перпендикулярно или параллельно фронту котла. При перпендикулярном креплении          (рис. 3.11, а) облегчается крепление змеевиков, так как длина их невелика.

|  | Рис. 3.11. Компоновка экономайзера: а – расположение змеевиков перпендикулярно фронту; б – расположение змеевиков параллельно фронту; в – двустороннее параллельное фронту расположение змеевиков; 1 – барабан; 2 – водоперепускные трубы; 3 – экономайзер; 4 – входные коллекторы |
| --- | --- |

При параллельном креплении (рис. 3.11, б) существенно уменьшается число змеевиков, но, в то же время, крепление их усложняется. Поэтому такое крепление нашло применение в котлах небольшой мощности. В том случае, когда габариты котла по фронту значительны, применяются двусторонние экономайзеры, коллекторы которых располагаются с двух боковых сторон конвективной шахты              (рис. 3.11, в).

Скорость воды в экономайзере принимается исходя из условий предотвращения прилипания пузырьков воздуха к внутренней поверхности его змеевиков, а также предотвращения расслоения пароводяной смеси. Пузырьки воздуха, задерживающиеся в местах шероховатости труб, вызывают их кислородную коррозию. Расслоение пароводяной смеси по сечению трубы чревато перегревом слабо охлаждаемых паром поверхностей труб, что может привести к их разрыву. Для экономайзеров некипящего типа скорость воды должна быть не менее        0,5 м/с, а для экономайзеров кипящего типа – не менее 1 м/с.

|  | Рис. 3.12. Схема включения экономайзера кипящего типа: 1 – барабан; 2 – воздушник; 3 – водяной экономайзер; 4 – запорное устройство; 5 – обратный клапан; 6 – предохранительный клапан; 7 – входной коллектор экономайзера; 8 – дренажная линия; 9 – запорное устройство на линии рециркуляции |
| --- | --- |

Экономайзеры кипящего типа выполняются неотключаемыми по водяному и газовому трактам. В процессе растопки котла питательная вода в экономайзер не подается. Поэтому, во избежание превращения всей находящейся в экономайзере воды в пар и перегрева стенок его труб, в паровых котлах обычно предусматривается линия рециркуляции (рис. 3.12). Линия рециркуляции соединяет входной коллектор экономайзера с барабаном, и при открытом вентиле организуется поступление воды, находящейся в барабане, в экономайзер.

Воздухоподогреватель – устройство, предназначенное для подогрева воздуха, поступающего в топку на горение, за счет использования тепла уходящих газов. При использовании подогретого воздуха повышается температура горения топлива, интенсифицируется процесс сжигания, повышается КПД котельного агрегата. Воздухоподогреватели выполняются рекуперативными (трубчатыми) или регенеративными вращающимися.

Трубчатые воздухоподогреватели (рис. 3.13) выполняются из отдельных кубов (секций), которые устанавливают рядом, заполняя все сечение газохода. Куб состоит из вертикальных тонкостенных труб (наружным диаметром 30–40 мм при толщине стенки 1,2–1,5 мм), закрепленных в трубных досках. Расположение труб – шахматное. Трубная система расширяется вверх, и верхняя трубная доска соединяется с газоходом линзовым компенсатором (на рис. не показан), что обеспечивает свободное термическое расширение воздухоподогревателя.

Рис. 3.13. Трубчатый воздухоподогреватель: 1 – стальные трубы; 2, 5 – верхняя и нижняя трубные доски; 3 – воздухоперепускной короб; 4 – промежуточная трубная доска; 6 – опорные колонны; 7 – горизонтальные балки

Газы движутся в трубках сверху вниз, воздух – в межтрубном пространстве поперечным потоком. Для получения необходимой скорости перекрестного тока воздуха трубную систему по высоте разделяют промежуточными досками на несколько ходов. Для перепуска воздуха из одного хода в другой установлены воздухоперепускные короба. Снаружи воздухоподогреватель обшивается стальными листами и покрывается теплоизоляцией.

Предельная температура подогрева воздуха в одноступенчатом воздухоподогревателе, установленном по ходу газов за водяным экономайзером, составляет 250…320 ºC. Для получения более высокой температуры подогрева воздуха применяется двухступенчатый подогрев. Для этого воздухоподогреватель делится на две части, между которыми в рассечку устанавливается ступень водяного экономайзера (см. рис. 3.18).

Трубчатые воздухоподогреватели просты по конструкции, надежны в работе, обладают высокой газоплотностью. Недостатками их являются большие габариты. Кроме того, трубчатые воздухоподогреватели при низких температурах продуктов сгорания в значительной мере подвержены коррозии. В этом случае, когда температура стенок труб становится ниже 90…100 ºC, происходит конденсация на их поверхности влаги и паров агрессивных веществ. Защита труб от коррозии достигается подогревом поступающего холодного воздуха в паровых калориферах, либо путем рециркуляции части горячего воздуха на вход воздухоподогревателя. Однако при этом снижается экономичность работы котла, так как одновременно происходит повышение температуры уходящих газов и рост потери теплоты с ними.

В регенеративном воздухоподогревателе тепло передается металлической насадкой, которая периодически нагревается дымовыми газами, после чего переносится в поток воздуха и отдает ему аккумулированное тепло.

Рис. 3.14. Устройство регенеративного вращающегося воздухоподогревателя: 1 – насадка; 2 – сплошные перегородки ротора; 3 – короба подвода и отвода продуктов сгорания и воздуха; 4 – механизм привода (электродвигатель, редуктор, шестерня); 5 – неподвижный корпус; 6 – ротор

Регенеративный воздухоподогреватель (рис. 3.14) представляет собой вращающийся барабан с набивкой (насадкой) из тонких стальных гофрированных и плоских листов, образующих каналы малого эквивалентного диаметра (4–5 мм) для прохода воздуха и продуктов сгорания. Набивкой, которая служит поверхностью теплообмена, заполняется пустотелый ротор, разделенный сплошными перегородками на изолированные друг от друга секции.

Ротор медленно вращается в неподвижном корпусе. Частота вращения составляет 2–6 об/мин. Корпус разделен на две части секторными плитами. В одну из них через горловину поступают продукты сгорания, в другую – воздух. При вращении ротора набивка попеременно пересекает то газовый, то воздушный поток. Таким образом, несмотря на то, что набивка работает в нестационарном режиме, подогрев идущего сплошным потоком воздуха осуществляется непрерывно без колебаний температуры. В регенеративных воздухоподогревателях организуется противоточное движение потоков воздуха и продуктов сгорания.

Регенеративные воздухоподогреватели более компактны по сравнению с трубчатыми, имеют меньшую металлоемкость. Величина аэродинамического сопротивления таких воздухоподогревателей также меньше, чем у рекуперативных. Кроме того, коррозия набивки не приводит к увеличению перетока воздуха в газовый тракт.

При этом регенеративные воздухоподогреватели характеризуются высоким перетоком воздуха в газовую среду (до 10 %) даже при не подверженной коррозии насадке. Помимо увеличения потерь тепла с уходящими газами и, соответственно, снижения КПД котла, перетоки воздуха приводят к перегрузке дымососов и дутьевых вентиляторов, так как в воздухоподогреватель приходится подавать больше воздуха, чем требуется на горение. Другим недостатком этих воздухоподогревателей является наличие вращающихся элементов и системы водяного охлаждения вала ротора и подшипников. В целях недопущения коробления набивки подогрев воздуха в регенеративных воздухоподогревателях производится до температуры, не превышающей 300 ºC. При необходимости подогрева воздуха до более высокой температуры воздухоподогреватель выполняют комбинированным из регенеративного воздухоподогревателя с подогревом в нем воздуха до 250…300 ºC и трубчатого, установленного в рассечку между ступенями водяного экономайзера. В таком случае нагрев воздуха до необходимой температуры осуществляется в трубчатом воздухоподогревателе.

Важным элементом паровых котлов с многократной циркуляцией является сепарационный барабан. Барабан представляет собой цилиндрический горизонтальный сосуд с внутренним диаметром                   до 1600–1800 мм и длиной, зависящей от паропроизводительности котла (до 15–20 м и более). Барабаны паровых котлов имеют многоцелевое назначение: в них осуществляется разделение пароводяной смеси, поступающей из подъемных обогреваемых труб, на пар и воду, а также сбор пара, прием питательной воды из водяного экономайзера или непосредственно из питательной магистрали; внутрикотловая обработка воды (термическое и химическое умягчение воды); непрерывная продувка; осушка пара от капелек котловой воды; промывка пара от растворенных в нем солей; защита от превышения давления пара.

Барабаны котлов изготовляют из котельной стали со штампованными днищами и лазом. Внутренняя часть объема барабана, заполненная до определенного уровня водой, называется водяным объемом, а заполненная паром при работе котла – паровым объемом.

Поверхность кипящей воды в барабане на границе водяного и парового объемов называется зеркалом испарения. В паровом котле горячими газами может омываться только та часть барабана, которая с внутренней стороны омывается водой. Линия, отделяющая обогреваемую газами поверхность от необогреваемой, называется огневой линией.

Из барабана вода по опускным трубам подается в нижние коллекторы или нижний барабан. Пароводяная смесь поступает в барабан по подъемным трубам испарительной поверхности нагрева. На поверхности зеркала испарения происходят выбросы воды, при этом в пар может попасть значительное количество капель котловой воды. Это снижает качество пара, так как в этом случае повышается его солесодержание. Капли котловой воды испаряются, а содержащиеся в них соли осаждаются на внутренней поверхности пароперегревателя, ухудшая теплообмен. В результате этого повышается температура стенок пароперегревателя, и может произойти их пережог. Также соли могут откладываться в арматуре паропроводов, приводя к нарушению ее плотности.

Для обеспечения равномерного поступления пара в паровое пространство барабана, а также для снижения влажности пара используются различные внутрибарабанные сепарационные устройства        (рис. 3.15). Различают гравитационную, инерционную, центробежную, пленочную сепарацию.

Гравитационная сепарация капель влаги от пара осуществляется при подъемном движении пара с малой скоростью. Эффективность этого вида сепарации зависит от давления, размеров капель воды, скорости потока пара и длины его пути до выхода из барабана. Этот принцип реализуется при подводе пароводяной смеси под уровень воды в барабане (рис. 3.15, а). Гашение кинетической энергии струи пароводяной смеси и равномерное распределение пара происходит в водяном объеме. Отделение капель влаги от пара осуществляется в паровом пространстве. В той или иной мере гравитационная сепарация имеет место во всех конструкциях внутрибарабанных устройств.

Рис. 3.15. Схема внутрибарабанных устройств: а – котлов низкого и среднего давления; б – котлов высокого давления; 1 – опускные трубы; 2 – подъемные трубы; 3 – пароотводящие трубы; 4 – решетка (крестовина); 5 – перегородка; 6 – отбойные щитки; 7 – погруженный дырчатый лист; 8 – щеки; 9 – паровая подушка; 10 – подвод питательной воды; 11 – пароприемный щит; 12 – жалюзийный сепаратор; 13 – труба аварийного слива воды; 14 – короб; 15 – перепускной короб; 16 – внутрибарабанный циклон; 17 – корпус циклона; 18 – крышка циклона; 19 – крестовина циклона; 20 – сливной короб; 21 – паропромывочное устройство

Инерционная сепарация осуществляется при резком ускорении потока пара и последующем снижении его скорости. Простейшим инерционным сепаратором являются глухие или дырчатые стальные листы (6, 7, 11 см. рис. 3.15), которые одновременно используются для гашения кинетической энергии пароводяной смеси и отделения основной массы воды от пара. В жалюзийном сепараторе 12 для инерционного отделения капель воды используется изменение ускорения потока в сепараторе и на выходе из него, а также многократное изменение его направления.

В центробежных сепараторах циклонного типа происходит интенсивное закручивание потока влажного пара. За счет действия на капли влаги центробежных сил они отбрасываются на стенки циклона и задерживаются на пленке воды, стекающей вниз.

Пленочная сепарация основана на использовании способности налипания мелких капель воды на увлажненную развитую поверхность при соприкосновении с ней потока влажного пара. При ударе потока влажного пара о такую поверхность в результате слияния мелких капель на ней образуется сплошная водяная пленка, которая достаточно прочна и не срывается паром, но в то же время беспрепятственно дренируется в водяное пространство барабана. Такой вид сепарации имеет место, в частности, в циклонных сепараторах.

Механические способы сепарации позволяют удалить из пара относительно крупные частицы. От веществ, находящихся в паре высокого давления в виде молекулярных и коллоидных растворов, пар может быть очищен промывкой его чистой водой. Практически промывка пара осуществляется пропуском его через слой воды. Для этого в паровом пространстве барабана размещается щит 21, на который подается питательная вода, стекающая затем в водяное пространство барабана. Щит выполняется в виде системы корыт или с перфорированными по его площади отверстиями. Пар, проходя сквозь слой воды в корытах или через отверстия в щите, частично очищается от солей, насыщая ими воду. Основной целью промывки пара при высоком давлении является снижение уноса кремниевой кислоты.

По набору основных устройств барабаны можно разделить на две группы: для низкого и среднего давления (давление в барабане не превышает 11 МПа); для высокого и сверхвысокого давления (давление в барабане от 11 до 19 МПа). Различие между такими барабанами состоит в том, что при рабочем давлении менее 11 МПа не осуществляется промывка пара, паровой объем барабана остается свободным и создаются условия для естественной гравитационной сепарации влаги из пара. При более высоком давлении производится промывка пара и паропромывочное устройство загромождает паровое пространство. При этом оставшаяся высота парового объема недостаточна для естественной сепарации пара, что создает необходимость в установке устройств для вынужденной, механической сепарации.

На рис. 3.15, а представлена схема внутрибарабанных устройств для котлов низкого и среднего давления. Промывка пара отсутствует, поэтому для снижения примесей в паре его влажность должна быть не более 0,02%. Над опускными трубами 1 в целях недопущения воронкообразования устанавливаются решетки 4 или крестовины. Для предотвращения сноса пара между опускными и подъемными трубами имеется перегородка 5.

Подъемные трубы 2 испарительных поверхностей нагрева вводятся равномерно по длине барабана в водяное и паровое пространство. Гашение кинетической энергии пароводяной смеси происходит за счет отбойных щитков 6 и водяного объема, через который проходит вся пароводяная смесь. При этом происходит первое, грубое разделение пароводяной смеси. Для равномерного распределения пара по сечению зеркала испарения в барабане имеется погруженный дырчатый лист 7 с отверстиями диаметром 10–20 мм. Дырчатый лист устанавливается на 50–75 мм ниже наинизшего уровня воды. Между листом и корпусом барабана должен оставаться зазор для стока воды. Для предотвращения выхода влажного пара в паровой объем, минуя дырчатый лист, имеются щеки 8.

Питательная вода подается к раздающей трубе 10. По длине трубы расположены отверстия диаметром более 10 мм, через которые вода равномерно поступает в барабан и проходит над дырчатым листом 7. При этом происходит частичная промывка пара и предотвращается пенообразование.

Пар, перед поступлением в пароотводящие трубы 3, дополнительно осушается при прохождении через пароприемный потолок – жалюзийный сепаратор 12 и дырчатый лист 11.

На рис. 3.15, б представлена схема внутрибарабанных устройств котлов высокого давления. Подвод воды в опускные трубы 1 также организован через крестовины 4. Пароводяная смесь из подъемных труб 2 поступает в короб 14, идущий вдоль барабана. В этом коробе происходит частичное гашение кинетической энергии смеси и ее первоначальное разделение на воду и пар. Отделившаяся вода через щели в нижней части короба направляется в водяной объем, а оставшаяся вода вместе с паром по перепускному коробу 15 направляется во внутрибарабанный циклон 16.

Внутрибарабанный циклон состоит из корпуса 17, крышки 18 со встроенным жалюзийным сепаратором 12 и крестовины 19. Пароводяная смесь поступает в циклон тангенциально. Под воздействием центробежных сил происходит первая ступень сепарации. Часть жидкой фазы сбрасывается на корпус циклона, а пар с остатками воды направляется вверх по средней части циклона. Для лучшей сепарации воды на выходе из циклона устанавливают жалюзийный сепаратор 12 или дырчатый лист. После циклона пар попадает в паровое пространство барабана, скорость его падает и происходит дополнительная естественная (гравитационная) сепарация. Диаметр циклона выбирается по условиям эффективности сепарации (лучшая сепарация при большем диаметре) и возможности доставить его внутрь через торцевой люк.

Осушенный пар проходит через паропромывочное устройство 21, пароприемный дырчатый лист 11 и направляется в пароперегреватель по трубам 3. Питательная вода поступает в распределительный коллектор 10, течет по паропромывочному устройству 21 и направляется по сливному коробу 20 в водяной объем.

Для уменьшения отложений накипи на испарительных поверхностях нагрева применяется внутрикотловая обработка воды: фосфатирование, щелочение, добавка комплексонов. При фосфатировании в котловой воде создаются условия, при которых вещества, образующие накипь, выделяются в форме неприкипающего к поверхностям агрегата шлама. Для этого в барабан котла через специальный трубопровод вводят 6–8-%-й раствор тринатрийфосфата Na3PO4 или пентанатрийфосфата Na5P3O10. При щелочении котловой воды накипеобразователи выпадают в виде шлама, состоящего преимущественно из CaCO3 и Mg(OH)2. Обработка воды комплексонами может обеспечить безнакипный и бесшламовый режимы котловой воды.

Для уменьшения содержания веществ, загрязняющих котловую воду, производится продувка, т.е. удаление части котловой воды и замена ее питательной водой. Различают продувку непрерывную и периодическую. Непрерывная продувка осуществляется из верхнего барабана и производится без перерывов в течение всего времени работы котла. С непрерывной продувкой из парогенератора удаляются растворенные в котловой воде соли. Периодическая продувка применяется для удаления шлама, осевшего в элементах парового котла, и производится из нижних барабанов и коллекторов парогенератора через каждые        12–16 ч.

|  | Рис. 3.16. Схема ступенчатого испарения воды: 1 – “чистый отсек” барабана; 2 – отвод пара; 3 – движение воды через диффузор; 4 – “солевой отсек” барабана; 5 – непрерывная продувка котла; 6 – коллекторы испарительных поверхностей нагрева; 7 – подъемные трубы; 8 – подвод питательной воды |
| --- | --- |

Эффективным методом снижения потерь котловой воды с продувкой (и, соответственно, уменьшения потерь тепла с ней) является ступенчатое испарение (рис. 3.16). Сущность ступенчатого испарения состоит в том, что испарительная система парового котла разделяется на ряд отсеков, соединенных по пару и разделенных по воде. Питательная вода подается только в первый (“чистый”) отсек. Для второго отсека питательной водой служит продувочная вода из первого отсека. Продувочная вода из второго отсека поступает в третий отсек и т. д. Продувку парогенератора осуществляют из последнего отсека. Так как концентрация солей в воде этого отсека значительно выше, чем в воде при одноступенчатом испарении, для вывода солей из котла требуется меньший процент продувки.

При организации ступенчатого испарения во второй и, тем более, в третьей ступени испарения концентрация примеси в котловой воде значительно выше, чем в первой, и для получения чистого пара необходима высокая степень осушки пара. В низких внутрибарабанных циклонах это сделать нельзя, поэтому для этих целей применяются выносные циклоны.

|  | Рис. 3.17. Выносной циклон для сепарации пара солевых отсеков: 1 – сепарационный барабан; 2 – дырчатый лист; 3 – трубы отвода пара; 4 – воздушник; 5 – завихритель; 6 – подвод пароводяной смеси; 7 – продувочная линия; 8 – крестовина; 9 – опускные трубы; 10 – подвод воды из барабана; 11 – водомерное стекло |
| --- | --- |

Выносной циклон (рис. 3.17) представляет собой вертикальную трубу диаметром 300–500 мм и высотой до 4–5 м. В днище циклона вварены опускные трубы, подвод воды из барабана сделан над ними. На пути воды из водяного объема циклона в опускные трубы стоит крестовина для ликвидации вихревых потоков. Замер уровня воды в циклоне производится с помощью водомерного стекла. Пароводяная смесь из экранных труб поступает тангенциально через улитку и завихритель. Вода отжимается к стенкам и опускается вниз, а пар поднимается вверх. Выравнивание скорости пара производится путем установки дроссельного дырчатого листа перед трубами отвода пара. За счет большой высоты парового пространства происходит хорошая сепарация влаги от пара. Осушенный пар из циклона направляется в барабан котла.

Продувочная линия выводится ниже уровня воды в циклоне, где находится область наиболее высокой концентрации примеси. В верхнем торце циклона предусмотрен воздушник для удаления воздуха из системы при пуске котла.

Обычно на паровой котел ставят 2–4 выносных циклона.

Каркас – металлическая конструкция из колонн, балок и связей, которые установлены на фундаменте и предназначены для соединения и крепления элементов котла.

Обмуровка – внешнее изоляционное защитное ограждение котла. Она служит для отделения топочной камеры и газоходов от окружающей среды и для направления движения потока дымовых газов в пределах котельного агрегата. Обмуровка работает в условиях высоких температур и резкого их изменения, она должна обеспечивать минимальные потери теплоты в окружающую среду, быть плотной, механически прочной. Условно принято подразделять обмуровки на тяжелые (массивные), облегченные и легкие. По способам крепления обмуровки бывают свободностоящими (на фундаментах), накаркасными (опираются на каркас), щитовыми, натрубными.

Внутренняя часть свободностоящей обмуровки, обращенная в сторону высоких температур, называется футеровкой. Она выполняется из огнеупорного кирпича. Наружная часть обмуровки (облицовка) выполняется из строительного красного кирпича. Облегченная накаркасная обмуровка состоит из слоя шамотного кирпича, образующего футеровку, и теплоизолирующего слоя легковесной шамотной массы. Щитовая обмуровка выполняется в виде отдельных прямоугольных щитов, закрепляемых на каркасе котла. Щит состоит из армированного сеткой огнеупорного бетона и теплоизоляционных слоев. Натрубная обмуровка крепится непосредственно к трубам и состоит из слоя хромитовой или шамотной массы и теплоизоляционного слоя из минераловатных матрацев, на которые нанесена газонепроницаемая магнезиальная обмазка.

Паровой или водогрейный котел вместе с совокупностью оборудования, обеспечивающего его работу, называется котельной установкой. В состав котельной установки, кроме котла, входят тягодутьевые машины, устройства очистки поверхностей нагрева, оборудование топливоприготовления и топливоподачи, шлако- и золоудаления, золоулавливающие и другие газоочистительные устройства, воздухопроводы, трубопроводы воды, пара и топлива, арматура, гарнитура, автоматика, приборы и устройства контроля и защиты, водоподготовительное оборудование и дымовая труба.

3.3. Принцип работы парового барабанного котла с естественной циркуляцией

В общем случае технологический процесс получения пара в барабанном паровом котле осуществляется в следующей последовательности (рис. 3.18).

Рис. 3.18. Принципиальная схема парового котла: 1 – газомазутная горелка; 2 – подъемные трубы; 3 – опускные трубы; 4 – барабан; 5 – пароперегреватель; 6 – поверхностный пароохладитель; 7 – водяной экономайзер; 8 – трубчатый воздухоподогреватель; 9 – линия рециркуляции воды; 10 – коллектор заднего экрана; 11 – коллектор бокового экрана; 12 – коллектор фронтового экрана; 13 – фестон; п.в – питательная вода; н.п – насыщенный пар; п.п – перегретый пар; х.в – холодный воздух; г.в – горячий воздух; т – топливо; у.г – уходящие газы

Топливо при помощи горелочных устройств 1 вводится в топку, где и сгорает. Воздух, необходимый для сгорания топлива, подается в топку дутьевым вентилятором или подсасывается через колосниковую решетку – при естественной тяге.

Для улучшения процесса сгорания топлива и повышения экономичности работы котла воздух перед подачей в топку предварительно подогревается дымовыми газами в воздухоподогревателе 8.

Дымовые газы, отдав часть своего тепла радиационным поверхностям нагрева, размещенным в топочной камере, последовательно проходят конвективные поверхности нагрева, охлаждаются и дымососом удаляются через дымовую трубу в атмосферу.

Сырая водопроводная вода проходит через аппараты химводоочистки, умягчается и далее поступает в деаэратор, где из нее удаляются коррозионно-активные газы (O2 и CO2) и стекает в бак деаэрированной воды. Из бака питательная вода забирается питательными насосами и подается в экономайзер 7 парового котла. Нагретая теплом дымовых газов вода из экономайзера поступает в верхний барабан 4 котла, откуда по опускным трубам 3 направляется в коллекторы экранов 10–12 или в нижний барабан. Возвращаясь по подъемным трубам 2 в верхний барабан, часть воды испаряется. В верхнем барабане происходит отделение пара от воды. С целью не допустить уноса паром капелек воды, что значительно ухудшает качество пара, в верхнем барабане 4 парового котла устанавливают сепарационные устройства (погруженный дырчатый щит, внутрибарабанные циклоны).

Пар направляется в пароперегреватель 5 (если это необходимо), где он перегревается до требуемой температуры. Затем перегретый пар поступает в общий паровой коллектор, откуда подается потребителям.

Регулирование температуры перегретого пара может осуществляться применением поверхностных пароохладителей, впрыскиванием воды в пар, пропусканием части продуктов сгорания мимо пароперегревателя, рециркуляцией продуктов сгорания в топку, изменением аэродинамики или химической структуры факела, изменением излучательной способности факела. Чаще всего для поддержания температуры перегретого пара на заданном уровне используются впрыскивающие или поверхностные пароохладители 6, устанавливаемые обычно в рассечку между отдельными частями пароперегревателя.

Для обеспечения в процессе растопки котла поступления воды из барабана в экономайзер 7, что не допускает перегрева его труб, в паровых котлах обычно предусматривается линия рециркуляции 9.

## Вопросы для самопроверки

- По каким категориям, и каким образом классифицируются котельные установки?

- Что понимают под кратностью циркуляции?

- Назовите основные элементы парового котла.

- Что представляют собой испарительные поверхности нагрева? Их типы, конструкции, особенности размещения в котле.

- Для каких целей в паровом котле используется пароперегреватель? Типы пароперегревателей, конструкции, особенности размещения и компоновки.

- Способы регулирования температуры перегрева пара. Конструктивное исполнение и принцип работы устройств парового регулирования температуры перегрева.

- Для каких целей в паровом котле используется водяной экономайзер? Виды экономайзеров, их особенности.

- Конструкция и варианты компоновки стальных змеевиковых экономайзеров.

- Для каких целей в паровом котле используется воздухоподогреватель? Типы воздухоподогревателей, их работа, достоинства и недостатки.

- Каково назначение сепарационного барабана? Виды внутрибарабанных устройств.

- Какие виды сепарации капель влаги могут иметь место в барабанах паровых котлов? За счет чего осуществляется та или иная сепарация?

- В чем состоит различие между барабанами котлов среднего давления и барабанами котлов высокого давления?

- Для чего применяется внутрикотловая обработка воды? В чем она заключается?

- С какой целью производится периодическая и непрерывная продувка котла?

- В чем заключается сущность ступенчатого испарения?

- Для чего предназначены выносные циклоны? Их конструкция, принцип работы.

- Что представляет собой каркас котла? Его назначение.

- Для чего предназначена обмуровка котла? Типы обмуровки.

- Опишите принцип работы парового барабанного котла с естественной циркуляцией.