Глава 6. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОГО ТРАКТА

6.1. Основы расчета аэродинамического сопротивления             газовоздушного тракта

### При движении продуктов сгорания, обладающих вязкостью, возникают сопротивления, препятствующие движению. Сопротивления обусловлены силами трения движущегося потока о стенки канала и возрастанием внутреннего трения в потоке при появлении на его пути различных препятствий. Для преодоления сопротивлений движущийся поток должен обладать определенным избыточным напором, который по мере продвижения по тракту будет падать.

Расчет сопротивлений газового и воздушного тракта паровых и водогрейных котлов производится в соответствии с нормативным методом, разработанным ЦКТИ.

Аэродинамический расчет газового и воздушного трактов по нормативному методу сложен и требует большого объема вычислений. В связи с этим в учебных целях сопротивление отдельных элементов газового или воздушного тракта серийных котлов не рассчитывается, а принимается по литературным данным или имеющимся расчетам. При изменении паропроизводительности котлоагрегата или вида сжигаемого топлива производится пересчет сопротивлений газового и воздушного тракта в соответствии с упрощенной методикой, рекомендованной нормативным методом. Студенты рассчитывают сопротивления только тех элементов тракта, для которых отсутствуют литературные данные, и затем определяют суммарный перепад полных давлений для всего газового или воздушного тракта.

Перепад полных давлений на участке тракта определяется по формуле, Па

| ΔHп=Δh−hс, | (6.1) |
| --- | --- |

где Δh – сопротивление участка, Па; hс – самотяга, Па.

Самотяга любого участка газового тракта, включая дымовую трубу, при искусственной тяге определяется по формуле, Па

| hс=±Hg1,21−pρ0273273+ϑ, | (6.2) |
| --- | --- |

где H – расстояние по вертикали между серединами начального и конечного сечений данного участка тракта (для дымовой трубы – ее высота), м; p – абсолютное среднее давление продуктов сгорания на участке, (при избыточном давлении, меньшем 5000 Па, принимается равным 1), кгс/см2; ρ0 – плотность продуктов сгорания при давлении     101 080 Па (760 мм рт. ст.) и температуре 273 К, кг/м3; ϑ– средняя температура продуктов сгорания на данном участке, °С; 1,21 – плотность наружного воздуха при давлении 101 080 Па и температуре      293 К (если температура окружающего воздуха отличается от 20 °С более, чем на 10 °С, вместо значения 1,21 подставляется соответствующее значение плотности воздуха).

При направлении потока вверх самотяга положительна (знак +), вниз – отрицательна.

Общее сопротивление, возникающее при движении потока газов или воздуха, состоит из сопротивлений трения и местных сопротивлений.

Сопротивление трения для изотермического потока, т.е. при постоянной его плотности, определяется по формуле, Па

| Δhтр=λldэw22ρ, | (6.3) |
| --- | --- |

где λ – коэффициент сопротивления трения, который зависит от относительной шероховатости стенок канала и числа Re; l, dэ – длина и эквивалентный диаметр канала, м; w – скорость потока, м/с; ρ – плотность потока газа, кг/м3.

Все местные сопротивления, в том числе и при наличии теплообмена, определяются по формуле, Па

| Δhм=ξw22ρ, | (6.4) |
| --- | --- |

где ξ – коэффициент местного сопротивления.

Сопротивление пучков труб при поперечном их омывании, при отсутствии и наличии теплообмена определяется по формуле, Па

| Δhпоп=ξw22ρ, | (6.5) |
| --- | --- |

Значение коэффициента местного сопротивления в данном случае зависит от количества рядов труб, их расположения и критерия Рейнольдса.

Перепад полных напоров по газовому тракту при искусственной тяге определяется по формуле, Па

| ΔHп=hт}} } +ΔH - H rSub {с} } {, | (6.6) |
| --- | --- |

гдеhт}} } } {– разрежение на выходе из топки, Па (обычно принимается около 20 Па); ΔH – суммарное сопротивление газового тракта, Па;           Hс – суммарная самотяга газового тракта, включая дымовую трубу, с соответствующим знаком, Па.

Суммарное сопротивление газового тракта при искусственной     тяге, Па

| ΔH=Δh11+μ+Δh2Mр101080pб, | (6.7) |
| --- | --- |

где ∑∆h1 – сумма сопротивлений газового тракта до золоуловителя, Па; μ – массовая концентрация золы в продуктах сгорания, кг/кг (вносится, если учитывалась при тепловом расчете котла); ∑∆h2 – суммарное сопротивление тракта после золоуловителя и самого золоуловителя, Па; Mp = ρ0/1,293 – поправка на разницу плотностей продуктов сгорания и сухого воздуха; pб – барометрическое давление, Па.

Перепад полных давлений по воздушному тракту, Па

| ΔHп=ΔH−Hс−hт', | (6.8) |
| --- | --- |

где ΔH – суммарное сопротивление воздушного тракта, Па; Hс – самотяга, учитывается только для воздухоподогревателя и всего воздуховода горячего воздуха, Па (в учебных расчетах принимается Hс = 0); hт'– разрежение в топке на уровне ввода воздуха, Па.

Разрежение hт' определяется по формуле

| hт'=hт}} size 12{+0,95H rSup { size 8{ size 10{'}} } }} {, | (6.9) |
| --- | --- |

где H' – расстояние по вертикали между высшей точкой сечения выхода газов из топки и серединой сечения ввода воздуха в топку, м.

6.2. Выбор дымососа и вентилятора

Вентилятор и дымосос должны надежно обеспечивать подачу воздуха в топку и удаление продуктов сгорания из котлоагрегата при всех режимах его работы, поддержание заданного разрежения или давления в топке. При этом на привод вентилятора и дымососа должно расходоваться минимально возможное количество электроэнергии.

Для выбора дутьевых вентиляторов и дымососов должны быть известны соответствующие объемы воздуха и продуктов сгорания и определено полное сопротивление тракта при номинальной нагрузке с учетом самотяги как в газоходах, так и в дымовой трубе.

Объем перемещаемых дымососом продуктов сгорания или вентилятором воздуха в единицу времени называют их производительностью. Необходимая расчетная производительность дымососа (вентилятора) определяется с учетом условий всасывания, т.е. избыточного давления или разрежения и температуры перед машиной, и представляет собой действительные объемы продуктов сгорания или воздуха, которые должен перемещать дымосос (вентилятор).

Расчетная производительность, м3/ч

| Qр=β1V101080hб3600, | (6.10) |
| --- | --- |

где V – расход продуктов сгорания для дымососа или расход воздуха для дутьевого вентилятора, м3/с; β1 – коэффициент запаса по производительности; hб – барометрическое давление в месте установки машины, Па.

Коэффициент β1 определяется из табл. 6.1.

Таблица 6.1

Коэффициенты запаса при выборе дымососов и дутьевых

вентиляторов

| Производительность котлов, МВт | Коэффициент запаса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по производительности |  | по давлению |  |
|  | дымососы | вентиляторы | дымососы | вентиляторы |
| До 17,4 | 1,05 | 1,05 | 1,1 | 1,1 |
| Более 17,4 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 |

При расчете воздушного тракта расход воздуха определяется по формуле, м3/с

| Vв=BрV0нαт−Δαт−Δαпл+Δαвп+βрцtв+273273, | (6.11) |
| --- | --- |

где Bр – расчетный расход топлива, кг/с или м3/с; V0н– теоретическое количество воздуха, м3/кг или м3/м3; αт – коэффициент избытка воздуха в топке; Δαт, Δαпл – присосы воздуха в топке и системе пылеприготовления; Δαвп – присос воздуха в воздухоподогревателе (при расчете расхода горячего воздуха (после воздухоподогревателя) принимается    Δαвп = 0); βрц – относительное количество рециркулирующего горячего воздуха, определяемое в тепловом расчете воздухоподогревателя;          tв – температура воздуха, °С (для холодного воздуха принимается              tв=30 °С, для горячего воздуха tв = tг.в ).

Расход продуктов сгорания у дымососа, м3/с

| Vд=BрVг.ух+ΔαV0нϑд+273273, | (6.12) |
| --- | --- |

где Vг.ух – объем продуктов сгорания за воздухоподогревателем, м3/кг или м3/м3; Δα – присос воздуха в газоходах за воздухоподогревателем; ϑд– температура продуктов сгорания у дымососа, °С (принимается, равной температуре уходящих газов).

Полное давление вентилятора или дымососа определяется по формуле, Па

| Hр=β2ΔHп, | (6.13) |
| --- | --- |

где ΔHп – перепад полных давлений в газовом тракте, Па; β2 – коэффициент запаса по давлению (определяется из табл. 6.1).

В связи с тем, что напорные характеристики машин, приводимые в каталогах, составлены для работы на воздухе при абсолютном давлении 101 080 Па, необходимо полное расчетное давление привести к условиям, указанным в каталоге, по формуле, Па

| Hрпр=1,293ρ0Hр273+t273+tхар101080hб, | (6.14) |
| --- | --- |

где ρ0 – плотность перемещаемых газов при давлении 101 080 Па        (760 мм рт. ст.) и температуре 0 °C, кг/м3; t – температура продуктов сгорания (воздуха) перед машиной, °C; tхар – температура, для которой составлена в каталоге приведенная характеристика, °С.

Выбор дымососа (вентилятора) следует производить так, чтобы точка с параметрами Qр и Hрпр располагалась на напорной характеристике, приведенной в каталоге, в зоне КПД не меньше 90% максимального значения.

Установленная мощность электродвигателя для привода вентилятора или дымососа определяется по формуле, кВт

| Nдв=β3QрHрψ3670⋅9,81ηэр, | (6.15) |
| --- | --- |

где β3 – коэффициент запаса мощности электродвигателя, равный 1,05; ψ – коэффициент сжимаемости газа в вентиляторе; ηэр– эксплуатационный КПД машины при расчетном режиме.

Электродвигатель выбирается по мощности Nдв из перечня двигателей, рекомендованных заводом-изготовителем.

Выбор тягодутьевых машин оказывает существенное влияние на мощность и экономичность работы котельной установки. Увеличение сопротивления газового или воздушного тракта по сравнению с расчетными значениями приводит к снижению производительности тягодутьевых машин, т.е. к недостатку тяги или воздуха и уменьшению мощности парового или водогрейного котла.

##### Вопросы для самопроверки

- Чем обусловлены сопротивления, препятствующие движению потока?

- От чего зависит коэффициент сопротивления трения движению потока?

- От чего зависит коэффициент местного сопротивления пучков труб при поперечном их омывании?

- Какие основные требования предъявляются к дымососу и вентилятору котельного агрегата?

- Перечислите основные характеристики тягодутьевых устройств котельного агрегата.

- Каким образом производится выбор тягодутьевых устройств по каталогам?