Глава 7. ГИДРОДИНАМИКА ПАРОВОГО КОТЛА

7.1. Условия надежной работы элементов парового котла

В пароводяном тракте котельной установки имеет место движение как однофазных потоков рабочего тела (воды, пара), так и двухфазных потоков (пароводяная смесь). При этом движение однофазных потоков всегда принудительное, а движение двухфазных потоков может быть организовано как за счет создания необходимого движущего напора посредством насоса (принудительно), так и за счет действия гравитационных сил (естественная циркуляция).

Для надежной работы поверхностей нагрева парового котла необходимо поддерживать на допустимом уровне температурный режим металла труб, образующих эти поверхности нагрева. Для каждой марки стали определена предельная температура, при превышении которой невозможна длительная безаварийная работа трубы. Кроме того, даже если температура стенки трубы не превышает предельно допустимые значения, вероятны повреждения этой трубы в том случае, когда имеют место постоянные колебания температуры ее стенки.

Надежность какой-либо поверхности нагрева в целом всегда определяется надежностью работы каждой из труб, включенных в эту поверхность. По этой причине отличия температурных режимов работы труб должны быть по возможности минимальными.

В водотрубных котлах наибольшую температуру имеет наружная поверхность труб, непосредственно контактирующая с продуктами сгорания топлива. Температура металла наружной поверхности трубы может быть определена по формуле, ºC

| tстн=tр.т+μβq1α2+δстλст21+β+δотлλотл, | (7.1) |
| --- | --- |

где μ – коэффициент растечки тепла; β – отношение наружного диаметра рассчитываемой трубы ко внутреннему; q – тепловой поток от греющей среды рабочему телу, кВт/м2; tр.т – температура рабочего тела в рассчитываемом сечении трубы, ºC; α2 – коэффициент теплоотдачи от стенки рабочему телу, кВт/(м2·К); δотл, δст – толщина слоя внутритрубных отложений и стенки трубы, м; λотл, λст – коэффициент теплопроводности отложений и металла трубы, кВт/(м·К).

Коэффициент растечки тепла учитывает неравномерность тепловых нагрузок по периметру труб поверхности нагрева. Действительно, в топочной камере и в других поверхностях нагрева котла тепловосприятие лобовой стороны труб, получающей тепло при непосредственном контакте с продуктами сгорания или излучением от факела, значительно превышает тепловосприятие тыльной стороны труб, получающей некоторое количество тепла от обратного излучения обмуровки. При этом имеет место переток тепла от лобовой к тыльной стороне по металлу трубы, и на внутренней поверхности трубы тепловой поток по ее периметру становится более равномерным. Значения коэффициента растечки большинства поверхностей нагрева котла находятся в пределах 0,85–1,00.

Из формулы (7.1) следует, что температура стенки трубы заданного диаметра и при данных значениях температуры рабочего тела, толщины стенки трубы и коэффициента теплопроводности материала трубы зависит от теплового потока и коэффициента теплоотдачи от стенки рабочему телу. Так как вода, используемая в паровых котлах, предварительно проходит блок химводоочистки, то влияние термического сопротивления внутритрубных отложений (δотл/λотл) на значение температуры стенки трубы несущественно. Увеличение теплового потока всегда желательно, так как обусловливает уменьшение поверхности теплообмена. Таким образом, в целях поддержания допустимой температуры стенки трубы необходимо обеспечивать высокие значения коэффициента теплоотдачи от стенки рабочему телу.

Теплоотдача от стенок труб рабочему телу в котлах осуществляется конвекцией. При конвективном теплообмене величина коэффициента теплоотдачи в основном зависит от скорости потока среды. Скорость потока в поверхностях нагрева, где организуется прямоточное принудительное движение рабочего тела, зависит от нагрузки котельного агрегата. Поэтому минимальная нагрузка котла должна регламентироваться скоростью потока, которая может обеспечить достаточный отвод теплоты от поверхности нагрева рабочему телу и поддержание допустимого значения температуры стенки. В испарительных поверхностях нагрева котлов с естественной циркуляцией при низком давлении скорость потока с ростом нагрузки резко повышается, а по достижении некоторого максимального значения стабилизируется. Это происходит вследствие того, что с ростом паросодержания рабочей смеси увеличивается и гидравлическое сопротивление потоку. В котлах с естественной циркуляцией при высоком давлении скорость потока с повышением нагрузки растет медленно, что при низких нагрузках может создать условия, не обеспечивающие достаточный отвод теплоты от стенок поверхностей нагрева. В паровых котлах с многократной принудительной циркуляцией величина нагрузки незначительно влияет на скорость потока.

Кроме того, на величину коэффициента теплоотдачи от стенки нагреваемому рабочему телу оказывает значительное влияние режим течения пароводяной смеси, а именно распределение фаз и скорости по сечению трубы. Массовое паросодержание на выходе из труб испарительных поверхностей паровых котлов с естественной циркуляцией составляет не более 0,2 и температура стенки таких поверхностей лишь на 15…20 ºC выше температуры рабочего тела. В прямоточных паровых котлах паросодержание по длине труб возрастает в пределах 0 < x < 1. На участках труб, где массовое паросодержание невелико, стенки омываются водой и коэффициенты теплоотдачи достаточно велики. Поэтому температура стенки таких участков незначительно превышает температуру рабочего тела. Когда паросодержание превысит некоторое граничное значение, водяная пленка начнет испаряться или срываться со стенки, внутренняя поверхность трубы будет омываться паром и температура стенки резко возрастет. В горизонтальных трубах имеет место расслоение двухфазного потока по сечению трубы: вода движется в нижней части трубы, пар – в верхней. Причем, чем больше диаметр трубы, тем расслоение потока интенсивнее. Т.е. в таких трубах на верхней образующей коэффициент теплоотдачи ниже, чем на нижней, и в верхней части трубы может иметь место перегрев стенки.

7.2. Режимы, структура и характеристики потока рабочего тела

в испарительной системе парового котла

При изменении нагрузки котельного агрегата в процессе его эксплуатации изменяются и характеристики потоков воды, пароводяной смеси и пара в поверхностях нагрева. При установившемся режиме в пределах допускаемых нагрузок котла имеет место турбулентный режим указанных выше потоков, характеризуемый значением числа Рейнольдса в пределах Re > 5·103. В водяном экономайзере при неизменном проходном сечении труб скорость однофазного потока воды остается постоянной и зависит от ее массового расхода, т.е. определяется нагрузкой котельного агрегата. При давлениях ниже критических скорость потока пароводяной смеси в испарительных поверхностях нагрева зависит от паросодержания в двухфазной среде и давления, т.е. определяется нагрузкой котла и организацией гидродинамики потока. При этом если проходное сечение испарительной поверхности остается неизменным, скорость потока увеличивается пропорционально повышению удельного объема пароводяной смеси. При сверхкритических давлениях и равенстве удельных объемов пара и воды скорость потока пароводяной смеси остается практически постоянной и определяется ее массовым расходом. Скорость пара в пароперегревателе при неизменном проходном сечении возрастает с повышением его температуры и понижением давления.

Внешний обогрев труб поверхности нагрева котла приводит к повышению теплосодержания протекающей в них воды. На участке трубы, где теплосодержание воды в пристеночном слое достигнет величины, соответствующей ее закипанию при данном давлении, начнется образование пара. Вода хорошо смачивает стенки трубы, поэтому при парообразовании значительная часть воды течет в виде непрерывного  слоя вдоль стенки. Пузыри пара, возникающие на стенке, по достижении диаметра 1–2 мм отрываются от нее и движутся в средней части трубы.

При движении кипящей жидкости могут иметь место четыре различные структуры потока (рис. 7.1).

|  | Рис. 7.1. Структура потока пароводяной смеси в вертикальной и горизонтальной трубах: а – пузырьковая; б – снарядная; в – стержневая; г – эмульсионная; д – расслоение потока в горизонтальной трубе |
| --- | --- |

При небольшом паросодержании и малой скорости пароводяной смеси в вертикальной трубе имеет место пузырьковая структура потока, при которой мелкие пузырьки пара относительно равномерно распределяются по сечению трубы.

При повышении паросодержания мелкие пузырьки объединяются в более крупные и занимают среднее сечение трубы. Такая структура потока носит название “снарядная”. Она неустойчива, а при давлениях, превышающих 10 МПа, не имеет место быть.

При дальнейшем увеличении паросодержания крупные паровые пузыри в среднем сечении трубы сливаются в сплошной поток, в котором распределены капельки воды. При этом по стенке движется сплошной поток воды, толщина которого уменьшается с ростом паросодержания и скорости потока. Такая структура потока называется стержневой.

При паросодержании более 90%, большой скорости пара и высоком давлении основная масса воды срывается со стенки и уносится в виде капель в потоке пара. На стенке остается тонкая пленка воды. Такую структуру потока называют эмульсионной.

Как видно из описанного выше, с увеличением паросодержания и соответственно скорости потока при прочих равных условиях пароводяная смесь проходит последовательно все формы движения от пузырьковой до эмульсионной. Необходимо отметить, что наилучшие условия охлаждения стенки трубы обеспечиваются при пузырьковой структуре потока.

При парообразовании в вертикальной трубе и подъемном движении пароводяной смеси ядро потока движется с большим ускорением, чем его периферийные слои. Это происходит из-за того, что плотность пара, занимающего среднюю часть трубы, меньше плотности воды, основная часть которой движется по периферии. По этой же причине при опускном движении пароводяной смеси вода опускается с большей скоростью, чем пар, и профиль скорости потока смеси в местах сосредоточения пара по сечению трубы прогибается.

В горизонтальных трубах при больших скоростях паровая фаза занимает преимущественно среднюю часть трубы, а вода течет по периферии. При малых скоростях наблюдается расслоение потока: вода течет в нижней части трубы, а пар – в верхней (рис. 7.1,д).

Движение воды, пароводяной смеси и пара в гидравлической системе котельного агрегата при некоторых допущениях рассматривается как движение несжимаемой жидкости. При этом поток рабочего тела в элементах котла характеризуется рядом основных показателей: массовой и средней скоростью потока, приведенными скоростями воды и пара, скоростью циркуляции, паросодержанием, объемным паросодержанием, напорным паросодержанием.

Массовая скорость потока определяется как отношение массового расхода рабочего тела G в трубе к проходному сечению этой трубы f, кг/(м2·с)

| ωρ=Gf. | (7.2) |
| --- | --- |

Средняя скорость потока (пароводяной смеси) в данном сечении трубы представляет собой отношение объемного расхода рабочего тела к проходному сечению трубы, м/с

| ωсм=Gυсмf, | (7.3) |
| --- | --- |

где υсм=1/ρсм – средний по сечению удельный объем пароводяной смеси, м3/кг.

При изучении движения пароводяной смеси удобно пользоваться приведенными скоростями воды и пара. Приведенная скорость – это скорость, с которой бы двигались пар или вода, если бы рассматриваемая фаза (пар или вода) занимала все сечение трубы. То есть приведенная скорость воды или пара может быть определена как отношение объемного расхода рассматриваемой фазы к полному проходному сечению трубы, м/с

| ω0'=G'υ'f; ω0''=G''υ''f, | (7.4) |
| --- | --- |

где G′, G″ – массовый расход воды и пара, соответственно, кг/с;          υ′, υ″ – удельный объем воды и пара, соответственно, м3/кг.

Массовый расход пароводяной смеси при этом равен, кг/с

| G=G'+G''. | (7.5) |
| --- | --- |

Скорость, с которой бы двигалась вода при температуре насыщения через полное проходное сечение трубы, при массовом ее расходе, равном массовому расходу пароводяной смеси, называется скоростью циркуляции, м/с

| ω0=Gυ'f=G'+G''υ'f. | (7.6) |
| --- | --- |

Количество пара в пароводяной смеси, протекающей в трубе, характеризуется паросодержанием, представляющим собой отношение массы пара в пароводяной смеси к массе смеси

| x=G''G'+G''=ω0''υ'ω0υ''. | (7.7) |
| --- | --- |

Средняя скорость потока (пароводяной смеси) может быть выражена через приведенные скорости воды и пара

| ωсм=ω0'+ω0'' | (7.8) |
| --- | --- |

или через скорость циркуляции

| ωсм=ω01+xυ''υ'−1. | (7.9) |
| --- | --- |

Отношение объемного расхода пара к объемному расходу пароводяной смеси называют объемным паросодержанием

| β=G''υ''G'υ'+G''υ''=xx+1−xυ'υ''. | (7.10) |
| --- | --- |

Действительное распределение скоростей пара и воды в потоке характеризуется напорным паросодержанием, которое определяется как доля проходного сечения трубы, занимаемая паром,

| ϕ=f''f=f''f'+f''=ω0''ω''=1−ω0'ω', | (7.11) |
| --- | --- |

где f',f''– части проходного сечения трубы, занимаемые водой и паром, соответственно; ω′, ω″ – действительные скорости соответственно воды и пара в пароводяной смеси, м/с.

Напорное паросодержание может быть выражено через x

| ϕ=xx+1−xυ'ω''υ''ω'. | (7.12) |
| --- | --- |

Напорное паросодержание связано с объемным паросодержанием следующей зависимостью:

| ϕ=ωсмω''β=cβ. | (7.13) |
| --- | --- |

Коэффициент пропорциональности c характеризует отношение скорости пароводяной смеси к действительной скорости пара. Этот коэффициент будет меняться с изменением давления, объемного паросодержания и скорости смеси. Величина его при давлении, меньшем критического, всегда несколько меньше единицы и возрастает с повышением давления. При критическом давлении коэффициент пропорциональности c равен единице.

7.3. Особенности гидродинамики элементов парового котла

с естественной циркуляцией

Циркуляционный контур парового котла с естественной циркуляцией состоит из труб опускной и подъемной систем, объединенных верхним барабаном, служащим для разделения пароводяной смеси на пар и воду, и нижним коллектором. Схема простейшего контура с естественной циркуляцией представлена на рис. 7.2. Опускные трубы современных паровых котлов среднего и высокого давления обычно не обогреваются. Парообразование происходит в обогреваемых подъемных трубах.

|  | Рис. 7.2. Схема простого контура с естественной циркуляцией |
| --- | --- |

За счет подвода теплоты в некоторой точке по высоте подъемной трубы (называемой точкой закипания) происходит закипание воды и выше этой точки в трубе движется уже пароводяная смесь. Так как плотность пароводяной смеси ниже плотности воды, то в опускных трубах происходит движение воды вниз, а в подъемных – движение пароводяной смеси вверх, т.е. устанавливается естественная циркуляция. Движущий напор, возникающий вследствие разности средних плотностей среды в опускных и подъемных трубах, составляет, Па

| sдв=ghкρоп−ρпод, | (7.14) |
| --- | --- |

где g – ускорение свободного падения, м/с2; hк – высота контура, м; ρпод,ρоп– средняя плотность среды в подъемных и опускных трубах соответственно, кг/м3.

Учитывая, что общая высота контура состоит из экономайзерного hэк и паросодержащего hпар=hк–hэк участков (см. рис. 7.2), а также то обстоятельство, что плотность воды в опускных трубах и на экономайзерном участке (т.е. участке до начала парообразования) различается незначительно, движущий напор можно определить из следующего выражения, Па:

| sдв=ϕghпарρ'−ρ'', | (7.15) |
| --- | --- |

где ϕ – среднее напорное паросодержание на паросодержащем участке подъемных труб; ρ', ρ''– плотность, соответственно, воды и пара на линии насыщения, кг/м3.

Наличие экономайзерного участка связано с возможным исходным недогревом воды в экономайзере до состояния насыщения при давлении в барабане, а также более высоким значением давления в точке закипания по сравнению с давлением в барабане. Таким образом, даже в том случае, когда в водяном экономайзере вода нагревается до температуры насыщения при давлении в барабане, необходим участок для подогрева воды до состояния насыщения при давлении в точке закипания. Высота экономайзерного участка определяется по формуле, м

| hэк=hдо+0т.зh++Δiб−Δiоп−Δiсн+Δi'Δpρ'ghк−hдо−0т.зh−Δpгидоп+Δpгидэкρ'g−0т.зQGQуч.т.зGhуч.т.з+Δi'Δpρ'g, | (7.16) |
| --- | --- |

где hдо – высота участка до обогрева (см. рис. 7.3), м; 0т.зh– сумма высот обогреваемых подъемных участков до участка, где находится точка закипания, м; hуч.т.з – высота участка, где находится точка закипания, м; Δiб – недогрев воды в барабане, кДж/кг; Δiоп – изменение энтальпии воды в опускных трубах при их обогреве, кДж/кг; Δiсн – изменение энтальпии воды в опускной системе за счет подогрева ее паром, снесенным в опускные трубы из барабана, кДж/кг; Δi'/Δp– приращение изменения энтальпии на единицу изменения давления, кДж/(кг·Па); 0т.зQ– сумма тепловосприятий участков, расположенных до участка с точкой закипания, кВт; Qуч.т.з – тепловосприятие участка, на котором находится точка закипания, кВт; Δpгидоп,Δpгидэк– соответственно гидравлическая составляющая потерь давления в опускных трубах и на экономайзерном участке, Па.

Чаще всего точка закипания находится на первом обогреваемом участке. В этом случае гидравлическим сопротивлением экономайзерного участка Δpгидэк можно пренебречь.

Недогрев воды в барабане парового котла с одноступенчатым испарением и некипящим экономайзером может быть определен по формуле, кДж/кг

| Δiб=i'−iэк/K, | (7.17) |
| --- | --- |

где i′, iэк – энтальпия воды при температуре насыщения и на выходе из экономайзера, кДж/кг; K – кратность циркуляции, кг/кг.

|  | Рис. 7.3. Циркуляционный контур экрана |
| --- | --- |

Кратность циркуляции – величина, обратная массовому паросодержанию, т.е. это отношение расхода воды G, поступившей в циркуляционный контур за некоторый промежуток времени, к паропроизводительности контура D за этот же промежуток времени, кг/кг

| K=G/D. | (7.18) |
| --- | --- |

Кратность циркуляции в котлах среднего, высокого и сверхвысокого давления находится в пределах 30–40, 6–14, 5–8 соответственно.

Недогрев воды в верхнем барабане равен нулю в котельных агрегатах с кипящими экономайзерами, в солевых отсеках котельных агрегатов со ступенчатым испарением, при наличии паропромывочных устройств с подачей на них всей питательной воды и в ряде других случаев.

Гидравлическая составляющая потерь давления при движении рабочей среды в трубном элементе выражается формулой, Па

| Δpгидэл=Δpтр+Δpм+Δpкол+Δpуск, | (7.19) |
| --- | --- |

где Δpтр– потеря давления от трения, Па; ∑pм – потери давления в местных сопротивлениях, Па; Δpкол– потеря давления в коллекторах, отнесенная к трубе со средним расходом среды, Па; Δpуск – потери давления от ускорения потока, Па.

Выражения и номограммы для определения составляющих гидравлических потерь в трубном элементе при движении по нему однофазного и двухфазного потока приведены в [8].

Движущий напор циркуляции затрачивается на преодоление гидравлических сопротивлений в подъемных и опускных трубах, Па

| sдв=Δpгидпод+Δpгидоп, | (7.20) |
| --- | --- |

где Δpгидпод – гидравлическая составляющая потерь в трубах подъемной системы, Па.

Разность движущего напора и сопротивления подъемной системы контура составляет полезный напор контура циркуляции, затрачиваемый на преодоление гидравлических сопротивлений в опускной системе, Па

| sпол=sдв−Δpгидпод или sпол=Δpгидоп. | (7.21) |
| --- | --- |

Зависимость полезного напора контура от расхода циркулирующей воды называют циркуляционной характеристикой контура, а зависимость гидравлических сопротивлений в опускной системе от расхода циркулирующей воды – гидравлической характеристикой опускной системы.

Гидравлический расчет контура циркуляции должен проводиться согласно методике, приведенной в нормативном методе гидравлического расчета котельных агрегатов [8]. Задачами расчета циркуляционного контура являются определение скоростей воды и полезных напоров в элементах контура, кратности циркуляции, запасов надежности по застою и опрокидыванию циркуляции и других показателей, связанных с конструктивными особенностями поверхностей нагрева.

В качестве исходных данных для гидравлического расчета контура естественной циркуляции служат геометрические характеристики и тепловосприятия элементов контура, давление в барабане и исходный недогрев воды. Циркуляционный контур может иметь последовательное или параллельное соединение отдельных обогреваемых участков (элементов). Для каждого элемента в ходе расчета определяются движущий и полезный напоры циркуляции, а после этого определяется полезный напор контура в целом.

Расход циркуляции на участках контура с последовательным соединением элементов (см. рис. 7.3) одинаков, а полезный напор контура равен сумме полезных напоров элементов, Па

| sпол=sпол1+sпол2+...+sполn. | (7.22) |
| --- | --- |

В контурах с параллельным соединением обогреваемых участков полезный напор всех параллельно соединенных элементов одинаков, а общий расход циркулирующей воды в контуре может быть определен как сумма расходов воды, циркулирующей в элементах контура, кг/ч

| Gц=Gц1+Gц2+...+Gцn. | (7.23) |
| --- | --- |

Примером контура с параллельным соединением элементов является испарительная поверхность нагрева, состоящая из нескольких рядов, объединенных общим коллектором.

Основным расчетным уравнением простого контура является уравнение (7.21), для решения которого обычно применяется графический метод. В начале расчета контур разбивается на участки с одинаковыми геометрическими характеристиками и близкими удельными тепловосприятиями. Затем задаются три или более значения скорости циркуляции ω0. Для экранов, непосредственно введенных в барабан, значения скорости циркуляции выбираются в пределах 0,5–1,5 м/с, а для экранов с верхними коллекторами – 0,5–1,0 м/с. После этого для каждого из выбранных значений скорости циркуляции рассчитываются циркуляционный расход, гидравлическое сопротивление опускной системы и полезный напор. Результаты расчетов в виде кривых наносятся в координатах sпол, Δpгидоп– G (см. рис. 7.4, а). Точка пересечения циркуляционной и гидравлической характеристик будет являться решением уравнения (7.21). Ее координаты соответствуют действительному полезному напору и расходу циркуляции в контуре. По истинному циркуляционному расходу определяется расчетная скорость циркуляции и кратность циркуляции.

Рис. 7.4. Определение условий циркуляции в контурах: а – с последовательным соединением элементов; б – с параллельным соединением элементов

При расчете контура с параллельным соединением элементов также задаются несколько значений скорости циркуляции, по которым строится гидравлическая характеристика, а также для каждого ряда труб в элементе определяется полезный напор и строится циркуляционная характеристика. Затем, сложив циркуляционные расходы в рядах при одинаковых полезных напорах, можно построить циркуляционную характеристику всего контура. Точка пересечения этой кривой и гидравлической характеристики контура (см. рис. 7.4, б) будет являться решением уравнения (7.21). Пересечение прямой, проведенной из этой точки параллельно оси абсцисс, с циркуляционными характеристиками отдельных рядов даст величины циркуляционных расходов в каждом из рядов труб пучка. Зная циркуляционные расходы, можно определить расчетное значение скорости циркуляции и кратность циркуляции.

7.4. Надежность естественной циркуляции

Как уже упоминалось выше, теплоотдача от стенок труб рабочему телу в котлах осуществляется конвекцией. Поэтому достаточное охлаждение обогреваемых труб при течении в них однофазного потока обеспечивается его устойчивым движением при скорости, обусловливающей необходимое значение коэффициента теплоотдачи α2. При движении внутри труб двухфазного потока для обеспечения хорошей теплоотдачи от стенок среде необходимо постоянное смачивание внутренней поверхности труб водой. Это условие соблюдается при пузырьковой структуре двухфазного потока, когда по стенке трубы постоянно движется водяная пленка.

При высоком паросодержании и больших тепловых нагрузках имеет место эмульсионная структура потока. При этом водяная пленка на поверхности трубы утончается и срывается. В этом случае достаточная теплоотдача от стенок среде должна обеспечиваться высокими скоростями среды.

Обеспечение одинакового охлаждения различных поверхностей нагрева весьма затруднительно вследствие тепловой и гидравлической неравномерности работы параллельно включенных труб. Это связано с их конструктивными особенностями, а также с режимами эксплуатации. Наихудшее охлаждение стенок и, вследствие этого, наибольшую их температуру будет иметь труба с наихудшим сочетанием отклонений от условий работы средних труб (разверенная труба).

Для количественной оценки тепловой и гидравлической неравномерности работы поверхностей нагрева вводится ряд коэффициентов.

Коэффициент температурной разверки – отношение температуры среды tкт на выходе из разверенной трубы к средней температуре tкср на выходе из элемента

| ρт=tктtкср=1+δtтtкср, | (7.24) |
| --- | --- |

где δtт – максимальное отклонение температуры среды в элементе, т.е. превышение температуры среды на выходе из разверенной трубы над средней температурой среды на выходе из элемента.

Коэффициент тепловой разверки – отношение приращения энтальпии среды в отдельной трубе Δiт к среднему ее приращению в элементе Δiср

| ρq=ΔiтΔiср=1+δiтΔiср, | (7.25) |
| --- | --- |

где δiт – превышение приращения энтальпии среды в разверенной трубе над средним приращением энтальпии в элементе.

Коэффициент гидравлической разверки – отношение расхода среды в отдельной трубе Gт к среднему расходу в трубах элемента Gср

| ρг=GтGср. | (7.26) |
| --- | --- |

Коэффициент неравномерности тепловосприятия в элементе – отношение среднего удельного тепловосприятия разверенной трубы qт к среднему удельному тепловосприятию элемента qср

| ηт=qтqср. | (7.27) |
| --- | --- |

Коэффициент гидравлической неравномерности – отношение полного коэффициента гидравлического сопротивления разверенной трубы zт к полному среднему коэффициенту гидравлического сопротивления элемента zср

| ηг=zтzср. | (7.28) |
| --- | --- |

Коэффициент конструктивной нетождественности – отношение обогреваемой поверхности отдельной трубы Fт к средней поверхности нагрева трубы в элементе Fср

| ηк=FтFср. | (7.29) |
| --- | --- |

Коэффициенты тепловой и гидравлической разверки связаны между собой следующим соотношением:

| ρq=ηкηтρг. | (7.30) |
| --- | --- |

В элементах, имеющих тепловую разверку, в тех случаях, когда нарушение их надежности не связано с нарушением гидравлического режима, опасными являются наиболее обогреваемые трубы с наименьшим расходом среды.

При нарушении нормального гидравлического режима ненадежными могут оказаться трубы с наименьшим тепловосприятием. В этом случае необходимо определять коэффициент тепловой разверки для наименее обогреваемой трубы при наименьшем значении коэффициента гидравлической разверки. К нарушениям нормального гидравлического режима относятся: застой циркуляции, опрокидывание потока, а также свободный уровень.

Застоем циркуляции называется медленное движение воды в обогреваемой трубе вверх или вниз, а пара – вверх, при котором возможен застой отдельных пузырей пара в благоприятных для этого участках трубы (например, в гибах, отводах, сварных стыках).

При движении воды в подъемной трубе вниз может иметь место явление опрокидывания потока. В этом случае пар не может преодолеть динамическое воздействие движущейся вниз воды и увлекается вместе с ней вниз, не попадая в верхний барабан, а скапливаясь в трубе.

Свободный уровень появляется в подъемной трубе, выведенной в паровое пространство барабана, в том случае, когда движущий напор недостаточен для поднятия среды до высшей отметки трубы. При этом над уровнем воды медленно движется насыщенный или перегретый пар.

Для предотвращения возникновения перечисленных нарушений режима циркуляции необходимо ограничивать сопротивление опускных труб до величин, при которых полезный напор подъемных труб не будет превышать некоторого предельного значения.

Явление застоя циркуляции не возникает, если соблюдено условие

| sзsпол>1,1(1,2), | (7.31) |
| --- | --- |

где sз – полезный напор при застое, Па.

Полезный напор при застое определяется по формуле, Па

| sз=hобϕз+hп.оϕзρ'−ρ''g, | (7.32) |
| --- | --- |

где hоб – сумма высот всех обогреваемых паросодержащих участков, м; hп.о – высота участка после обогрева, м; ϕз, ϕз– напорное паросодержание застоя среднее в трубе и в участке после обогрева соответственно.

Опрокидывание потока при естественной циркуляции не произойдет при соблюдении следующего условия:

| sопрsпол>1,1(1,2), | (7.33) |
| --- | --- |

где sопр – напор опрокидывания, Па.

Напор опрокидывания определяется для наименее обогреваемой трубы по формуле, Па

| sопр=sопрудh−hп.о, | (7.34) |
| --- | --- |

где sопруд– удельный (приходящийся на 1 м высоты трубы) напор опрокидывания, Па/м; h – высота трубы, м.

Удельный напор опрокидывания определяется при средней приведенной скорости пара в наименее обогреваемой трубе по номограмме, приведенной в [8].

Средняя приведенная скорость пара в наименее обогреваемой трубе при проверке опрокидывания потока определяется по выражению, м/с

| ω0т''=ηтηкω0ср''−Δω0''h, | (7.35) |
| --- | --- |

где ω0ср''– средняя приведенная скорость пара в трубе со средним обогревом, м/с; Δω0''– уменьшение приведенной скорости пара вследствие аккумуляции тепла на 1 м высоты трубы (определяется              по [8]), м/с.

Появление свободного уровня не наблюдается, если соблюдается условие

| sз−Δpв.уsпол>1,1(1,2), | (7.36) |
| --- | --- |

где Δpв.у – потеря напора на подъем среды выше уровня воды в барабане, Па.

Потеря на подъем среды выше уровня воды в барабане определяется из выражения, Па

| Δpв.у=hв.уg1−ϕзρ'−ρ'', | (7.37) |
| --- | --- |

где hв.у – высота трубы над средним уровнем воды в барабане, м.

В формулах (7.31), (7.33) и (7.36) коэффициент 1,2 используется в тех случаях, когда есть вероятность отклонения условий работы котла от расчетных или имеются наклонные участки с общей высотой более 20% обогреваемой высоты элементов.

Нормальное поступление воды в опускные трубы может быть нарушено при сносе пара из барабана, появлении в трубах пара в результате образования вихревых воронок над их входными сечениями, а также при закипании воды в обогреваемых опускных трубах. Наличие пара уменьшает плотность среды, а следовательно, и ее вес в опускных трубах, т.е. является дополнительным сопротивлением циркуляционного контура.

Уменьшение веса столба среды в опускных трубах из-за наличия в ней пара определяется по формуле

| Δsнив=ϕопhопgρ'−ρ'', | (7.38) |
| --- | --- |

где ϕоп– среднее напорное паросодержание в опускных трубах;           hоп – высота опускных труб, м.

Определяющими факторами захвата пара из барабана являются скорость воды в определяющем сечении барабана и наличие (или отсутствие) перегородок между опускными и подъемными трубами и (или) ограждающих конструкций над входными сечениями опускных труб.

Снос пара в опускные трубы не учитывается при присоединении опускных труб к нижнему барабану котла; при присоединении их к верхнему барабану многобарабанного котла, если в этот барабан пароводяная смесь вводится в небольшом количестве; в котле с рабочим давлением до 11 МПа при установке внутрибарабанных циклонов; в опускных трубах выносных циклонов, если в циклонах установлены успокоительные перегородки.

При высоких значениях скорости на входе воды из барабана в опускную трубу может образоваться вихревая воронка, высота которой сравняется с уровнем воды в барабане. Вследствие этого будет иметь место захват пара из парового объема барабана в опускные трубы. Минимальная высота уровня воды в барабане над входом в опускную трубу из условий недопущения воронкообразования определяется величинами скоростей на входе в опускную трубу и непосредственно в трубе, а также диаметром опускной трубы [8]. При установке жалюзийных решеток над опускными трубами высота минимального уровня может быть уменьшена вдвое.

Для предотвращения кипения в обогреваемых опускных трубах недогрев воды на входе в них должен превышать количество тепла, передаваемого в этих трубах воде.

Надежность циркуляции при нестационарных режимах определяется скоростью изменения давления в котле. Изменение давления в контуре может быть вызвано резким изменением нагрузки, расхода топлива, давления и уровня воды в барабане.

Наибольшая скорость изменения давления в котле возможна в двух случаях: или при мгновенном прекращении отбора пара турбинами при неизменном расходе топлива, или при прекращении поступления в топку котла топлива при неизменном разборе пара.

При падении давления может произойти вскипание воды в опускных трубах. При этом, как говорилось выше, возрастет сопротивление опускных труб, а следовательно, и полезный напор, т.е. уменьшатся запасы по застою циркуляции и опрокидыванию потока, как видно из формул (7.31) и (7.33). Поэтому нормами гидравлического расчета регламентируются допустимые скорости падения давления, при которых не нарушается работа циркуляционного контура.

Допустимая скорость подъема давления определяется для наименее обогреваемой трубы контура с минимальным тепловосприятием и минимальным запасом надежности по застою или опрокидыванию циркуляции. При повышении давления в этой трубе, вследствие увеличения температуры насыщения воды, значительно снизится парообразование, а следовательно, и полезные напоры при застое и опрокидывании. При постоянном значении полезного напора контура это приведет к снижению запасов на застой циркуляции и опрокидывание потока.

7.5. Особенности гидродинамики элементов парового котла

с принудительным движением рабочего тела

Целью гидравлического расчета прямоточного парового котла является определение потерь давления в его пароводяном тракте, действительных расходов рабочей среды и зоны устойчивости гидродинамики в элементах пароводяного тракта котла.

Величина потерь давления в пароводяном тракте котла является одним из основных параметров, определяющих выбор питательного насоса. Потери давления определяются при номинальной нагрузке котла по формуле, Па

| Δpк=Δpэл+Δpарм+Δpохл+Δpр.п.к, | (7.39) |
| --- | --- |

где Δpэл,Δpарм,Δpохл,Δpр.п.к– соответственно перепад давлений в элементах пароводяного тракта, арматуре, пароохладителях, регулирующем питательном клапане, Па.

Перепад давлений в элементе котла определяется как сумма перепадов давлений в отдельных участках (ходах), Па

| Δpэл=Δpуч. | (7.40) |
| --- | --- |

Перепад давления в участке (ходе) складывается из потерь давления в дроссельной шайбе Δpш, потерь на трение Δpтр, местные сопротивления ∑Δpм, ускорение потока Δpуск и нивелирной составляющей потерь давления Δpнив, Па

| Δpуч=Δpш+Δpтр+Δpм+Δpуск+Δpнив. | (7.41) |
| --- | --- |

Потеря давления в дроссельной шайбе определяется по             формуле, Па

| Δpш=ξ0ddш4ρω22ρ, | (7.42) |
| --- | --- |

где ξ0 – коэффициент сопротивления шайбы; d, dш – диаметры трубы и отверстия дроссельной шайбы, м; ρ – плотность среды на входе в элемент, кг/м3; ω – скорость среды в месте установки шайбы, м/с.

Потеря давления на трение и в местных сопротивлениях складывается из соответствующих потерь на экономайзерном, испарительном и перегревательном участках.

Потеря давления на экономайзерном участке, Па

| Δpэк=ξм+λ0lэкρэкω22, | (7.43) |
| --- | --- |

где ∑ξм – сумма местных коэффициентов сопротивления; λ0 – приведенный коэффициент трения труб экономайзерного участка, 1/м;          lэк – длина экономайзерного участка, м; ρэк – средняя плотность среды на экономайзерном участке, кг/м3; ω – скорость среды на экономайзерном участке, м/с.

Потеря давления на испарительном участке складывается из потерь на трение и в местных сопротивлениях на этом участке, которые могут быть определены по формулам соответственно, Па

| Δpтр=λ0lиспρ'ω0221+xψρ'ρ''−1; | (7.44) |
| --- | --- |
| Δpм=ξм'ρ'ω0221+xψρ'ρ''−1, | (7.45) |

где λ0 – приведенный коэффициент трения труб испарительного участка, 1/м; lисп – длина испарительного участка, м; ξм'– условный коэффициент местного сопротивления; ρ', ρ'' – соответственно плотность воды и пара на линии насыщения, кг/м3; ω0 – скорость циркуляции м/с;  x – массовое паросодержание в рассчитываемом участке; ψ – коэффициент для расчета потерь от трения, определяемый в зависимости от рабочего давления и скорости циркуляции по [8].

Потеря давления на перегревательном участке, Па

| Δpпе=λ0lпе+ξпов+ξвыхρпеω22, | (7.46) |
| --- | --- |

где λ0 – приведенный коэффициент трения труб перегревательного участка, 1/м; lпе – длина перегревательного участка, м; ∑ξпов – сумма коэффициентов сопротивления поворотов на пароперегревательном участке; ξвых – коэффициент сопротивления выхода из труб пароперегревательного участка; ρпе – средняя плотность среды на перегревательном участке, кг/м3; ω – скорость среды на перегревательном участке, м/с.

В формулу (7.41) для определения перепада давления в участке (ходе) входят потери давления на ускорение потока пароводяной смеси и нивелирная составляющая. Потеря давления на ускорение потока может быть определена по формуле, Па

| Δpуск=ρω2ρ'ρ'ρ''−1xк−xн, | (7.47) |
| --- | --- |

где ρ – средняя плотность среды в участке, кг/м3; ω – скорость среды в участке, м/с; xн, xк – начальное и конечное паросодержание среды в участке.

Нивелирный перепад давления в участке докритического давления определяется как алгебраическая сумма нивелирных составляющих потерь давления на экономайзерном, испарительном и перегревательном участках, Па

| Δpнив=±ρэкghэк±ρиспghисп±ρпеghпе, | (7.48) |
| --- | --- |

где hэк, hисп, hпе – соответственно высоты экономайзерного, испарительного и перегревательного участков, м; ρисп – средняя плотность среды на испарительном участке, кг/м3.

Нивелирный перепад давления во всех случаях принимается со знаком плюс для участков с подъемным движением среды и со знаком минус для участков с опускным движением среды.

Гидродинамическая характеристика движения потока среды в трубе элемента прямоточного парового котла показана на рис. 7.5.

В случае, когда гидравлическая характеристика Δp=f(G) пересекается с прямой, соответствующей некоторому перепаду давления в трубе Δpк, в более, чем в одной точке (например, в трех, как это показано на рис. 7.5), имеет место неустойчивость движения среды в элементе. То есть, при одном и том же перепаде давления в трубе возможны разные расходы среды, что может иметь место при отличающихся плотностях рабочей среды. В таком случае через трубу при одном и том же перепаде давления в ней может протекать вода, пароводяная смесь или пар. При малой скорости пара будет наблюдаться перегрев трубы, который приведет к выходу ее из строя. Для обеспечения надежной работы труб элемента парового котла необходимо, чтобы гидравлическая характеристика пересекалась с любой прямой Δpк=const только в одной точке.

Рис. 7.5. Гидравлическая характеристика элемента прямоточного котла

Выравнивания гидравлической характеристики добиваются установкой на входе воды в трубы дроссельных шайб с достаточным для этого сопротивлением Δpш. В таком случае гидравлическая характеристика будет иметь вид Δpс=Δp+Δpш (рис. 7.5).

Во избежание ухудшения температурного режима работы труб массовые скорости в них должны быть не менее 2000–2500 кг/(м2·с) в экранах нижней радиационной части и 1000–1500 кг/(м2·с) в экранах верхней радиационной части.

В прямоточном котле витки, через которые протекает один поток среды, могут иметь значительную ширину. При этом вероятен различный обогрев различных труб витка. Для снижения влияния тепловой неравномерности применяется установка шайб на входе воды в трубы.

При изменении режима работы котла возможно возникновение пульсаций пароводяного потока. Эффективным способом предотвращения пульсаций является повышение сопротивления витков посредством установки в них дроссельных шайб.

##### Вопросы для самопроверки

- Чем обусловливается надежная работа элементов парового котла?

- Какие структуры течения потока кипящей жидкости возможны в паровом котле? Охарактеризуйте каждую из них.

- Какие показатели характеризуют поток рабочего тела в элементах котла?

- Как определяется движущий напор в элементе парового котла с естественной циркуляцией?

- Что представляет собой экономайзерный участок элемента парового котла с естественной циркуляцией? С чем связано его наличие?

- Дайте определение кратности циркуляции? Каковы значения кратности циркуляции в котлах высокого, среднего и низкого давления с естественной циркуляцией?

- На что затрачивается полезный напор контура естественной циркуляции парового котла?

- Что характеризуют циркуляционная характеристика контура и гидравлическая характеристики опускной системы?

- Опишите последовательность гидравлического расчета простого контура естественной циркуляции.

- Опишите последовательность гидравлического расчета контура естественной циркуляции с параллельным соединением элементов.

- Чем характеризуются тепловая и гидравлическая неравномерности работы поверхностей нагрева? Каким образом можно осуществить их количественную оценку?

- Что называют застоем циркуляции? Какое условие должно быть соблюдено для недопущения застоя циркуляции?

- Какое явление называют опрокидыванием потока? Какое условие должно быть соблюдено для недопущения опрокидывания потока?

- В каком случае в подъемной трубе может возникнуть свободный уровень? Какое условие должно быть соблюдено для недопущения образования свободного уровня?

- В каких случаях в опускных трубах может находиться пар? Чем это чревато?

- Что является целью гидравлического расчета прямоточного парового котла?

- Из каких составляющих складывается перепад давления в участке прямоточного парового котла?

- Какие могут возникать нарушения работы элементов прямоточного парового котла? Каким образом они предотвращаются?