Глава 8. ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЕ

ПАРОГЕНЕРАТОРОВ И ДОБАВОЧНОЙ ВОДЕ

ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

8.1. Показатели качества воды, используемой в объектах

генерации, транспортирования и потребления

тепловой энергии

На промышленных ТЭС имеют место потери пара, его конденсата и питательной воды. Поэтому, одной из основных задач эксплуатации промышленных ТЭС является организация их рационального водного режима.

Режим эксплуатации водоподготовительных установок и водно-химический режим должны обеспечить работу электростанций и тепловых сетей без повреждений и снижения экономичности, вызванных коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного, теплоэнергетического и сетевого оборудования, а также образованием накипи и отложений на теплопередающих поверхностях, отложений в проточной части турбин, шлама в оборудовании и трубопроводах электростанций и тепловых сетей.

Для обеспечения нормальной работы парогенераторов питательная вода должна удовлетворять определенным требованиям, зависящим от конструкции парогенераторов и давления пара. Качество питательной воды котлов с естественной циркуляцией по Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ) должно удовлетворять нормам, приведенным в табл. 8.1.

Содержание гидразина (при обработке воды гидразином) должно составлять от 20 до 60 мкг/дм3. Содержание аммиака и его соединений должно быть не более 1000 мкг/дм3. Содержание свободного сульфита (при сульфитировании) должно быть не более 2 мг/дм3.

Суммарное содержание нитритов и нитратов для котлов давлением 13,8 МПа (140 кгс/см2) должно быть не более 20 мкг/дм3; для парогенераторов давлением 9,8 МПа (100 кгс/см2) и менее допустимое содержание нитритов и нитратов должно быть установлено энергосистемой на основе имеющегося опыта эксплуатации исходя из условий обеспечения безаварийной и экономичной работы оборудования, при этом для парогенераторов давлением 7,0 МПа (70 кгс/см2) и менее содержание нитратов не нормируется.

С питательной водой в парогенераторы поступают соли кальция и магния: Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, CaSO4, MgSO4, CaCl2, MgCl2, CaSiO3, MgSiO3 и др., определяющие общую жесткость воды. Их концентрация в воде парогенераторов увеличивается по мере испарения воды и может достигать предела насыщения. В результате происходит выпадение части этих солей, имеющих низкую растворимость, в виде накипи или шлама. При определенных условиях эти соли могут осаждаться на поверхностях нагрева парогенератора в виде плотной и малотеплопроводной накипи.

Таблица 8.1.

Качество питательной воды парогенераторов

с естественной циркуляцией

| Параметр | Размер-ность | Номинальное давление за котлом, МПа (кгс/см2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,9 (40) | 9,8 (100) | 13,8 (140) |
| Общая жесткость, не более, для котлов: на жидком топливе на других видах топлива | мкг−эквдм3 | 5 10 | 1 3 | 1 1 |
| Содержание соединений железа, не более, для котлов: на жидком топливе на других видах топлива | мкг/дм3 | 50 100 | 20 30 | 20 20 |
| Содержание соединений меди в воде перед деаэратором, не более, для котлов: на жидком топливе на других видах топлива | мкг/дм3 | 10 – | 5 5 | 5 5 |
| Содержание растворенного О2 в воде после деаэратора, не более | мкг/дм3 | 20 | 10 | 10 |
| Содержание нефтепродуктов, не более | мкг/дм3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Значение pH* | – | 8,5–9,5 | 9,10,1 | 9,10,1 |
| Содержание кремниевой кислоты, не более: для ГРЭС и отопительных ТЭС для ТЭС с производст-венным отбором пара | мкг/дм3 | 80 устан. теплохимич. испытаниями |  | 30 60 |
| * При восполнении потерь пара и конденсата химически очищенной водой допускается повышение значения pH до 10,5. |  |  |  |  |

Для современных парогенераторов, работающих с большой тепловой нагрузкой, отложения накипи недопустимы, так как это может привести к образованию разрывов экранных труб. Силикаты Na2SiO3, Ca(HSiO3)2 и др., определяющие кремнесодержание воды, растворяются в паре высокого давления. Унос этих солей с паром загрязняет проточную часть турбин, что вызывает ухудшение гидродинамических характеристик ступеней турбины. Повышенная щелочность в парогенераторе вызывает вспенивание воды и увеличивает унос солей в пароперегреватель.

Значительные повреждения элементов оборудования ТЭС вызывают коррозионные процессы, в результате которых снижается прочность деталей оборудования и трубопроводов. Коррозия металла в основном вызывается содержащимися в питательной воде парогенераторов и подпиточной воде тепловой сети агрессивными газами О2 и СО2, которые должны быть удалены из воды до поступления ее в парогенераторы и подогревательные установки теплосети. При наличии в воде растворенных О2 и СО2 коррозия железа описывается формулами:

Fe + 2СО2 + 2Н2О = Fe(HCO3)2 + Н2;                        (8.1)

4Fe(HCO3)2 + О2 + 2Н2О = 4Fe(ОH)3 + 8СО2.                (8.2)

В процессе реакции каждая молекула кислорода переводит в продукт коррозии четыре молекулы железа. Зависимость скорости коррозии стали от содержания кислорода в воде показана на рис. 8.1. Как видно из рисунка, скорость коррозии возрастает с увеличением концентрации кислорода в воде. При отсутствии в воде углекислого газа СО2 скорость кислородной коррозии уменьшается почти в три раза. Коррозионная активность воды при при содержании СО2, но при отсутствии кислорода, значительно меньше. Пароводяная коррозия металла существенно возрастает с повышением его температуры.

Качество конденсата турбин электростанций с парогенераторами с естественной циркуляцией должно отвечать следующим нормам, приведенным в табл. 8.2.

Таблица 8.2.

Качество конденсата турбин с котлами

с естественной циркуляцией

| Параметр | Размер-ность | Номинальное давление за котлом, МПа (кгс/см2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,9 (40) | 9,8 (100) | 13,8 (140) |
| Общая жесткость, не более, для котлов: на жидком топливе на других видах топлива | мкг−эквдм3 | 5 10 | 1 3 | 1 1 |

Рис. 8.1. Зависимость скорости коррозии стали от содержания кислорода в воде

Содержание растворенного кислорода после конденсатных насосов должно быть не более 20 мкг/дм3.

Качество питательной воды для паропреобразователей и испарителей, предназначенных для восполнения потерь пара и конденсата, должно удовлетворять следующим требованиям: жесткость общая менее 30 мкг-экв/кг и только при солесодержании исходной воды более 2000 мг/кг – менее 75 мкг-экв/кг; содержание кислорода менее 30 мкг/кг при отсутствии свободной углекислоты.

Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:

Общая жесткость, мкг-экв/дм3 ..............................................50

Содержание соединений железа, мкг/дм3 ..........................100

Содержание соединений меди, мкг/дм3 ...............................20

Содержание кремниевой кислоты, мкг/дм3 .......................120

pH .....................................................................................8,5–9,5

Перманганатная окисляемость, мг О2/дм3 .............................5

Содержание нефтепродуктов, мг/дм3 ..................................0,5

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы теплоснабжения подпиточная вода для теплосетей не должна вызывать накипеобразование и шламовыделение в сетевых подогревателях, теплогенераторах, трубопроводах и местных системах у потребителей, а также коррозию металла.

Качество воды для подпитки закрытых тепловых сетей должно удовлетворять следующим нормам:

Содержание свободной угольной кислоты..................0

Значение pH для систем теплоснабжения:

открытых............................................................................8,3–9,0

закрытых............................................................................ 8,3–9,5

Содержание растворенного О2, мкг/дм3, не более…...50

Количество взвешенных веществ, мг/дм3, не более.....5

Содержание нефтепродуктов, мг/дм3, не более ….......1

Качество подпиточной воды открытых систем теплоснабжения (с непосредственным водоразбором) должно удовлетворять также действующим нормам для питьевой воды. Подпиточная вода для открытых систем теплоснабжения должна быть подвергнута коагулированию для удаления из нее органических примесей, если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 мин. увеличивается сверх нормы, указанной в действующих нормативных документах для питьевой воды.

При силикатной обработке воды для подпитки тепловых сетей с непосредственным разбором горячей воды содержание силиката в подпиточной воде должно быть не более 50 мг/дм3 в пересчете на SiO2.

Непосредственная присадка гидразина и других токсичных веществ в подпиточную воду тепловых сетей и сетевую воду не допускается.

Качество сетевой воды должно удовлетворять следующим нормам:

Содержание свободной угольной кислоты...............................0

Значение pH для систем теплоснабжения:

открытых.......................................................................................8,3–9,0

закрытых .......................................................................................8,3–9,5

Содержание соединений железа, мг/дм3, не более, для систем теплоснабжения:

открытых.......................................................................................0,3

закрытых.......................................................................................0,5

Содержание растворенного кислорода, мкг/дм3, не более......20

Количество взвешенных веществ, мг/дм3, не более.................5

Содержание нефтепродуктов, мг/дм3, не более, для систем теплоснабжения:

открытых.......................................................................................0,1

закрытых.......................................................................................1

8.2. Подготовка питательной и подпиточной воды

В соответствии с приведенными выше требованиями к питательной воде парогенераторов, паропреобразователей, испарителей и к подпиточной воде для теплосети необходима обработка добавочной природной воды (и конденсата), целью которой является удаление механических примесей, коллоидных веществ, солей и газов из воды.

На промышленные электростанции вода обычно поступает из общей системы водоснабжения предприятия. На первом этапе производится предварительная очистка воды методами отстаивания, коагуляции коллоидных (высокодисперсных механических) примесей и обработки воды реагентами-осадителями. Затем вода осветляется методом фильтрования на насыпных фильтрах.

Для умягчения, обескремнивания и обессоливания добавочной питательной воды и подпиточной воды, подаваемой в тепловую сеть, применяется химическая подготовка воды.

Обработка воды производится методами ионного обмена путем фильтрования воды через слой ионита. При этом используются катиониты в Na+-, Н+- и NН+- формах (RNa; RH; RNH4) и аниониты в ОН-форме (ROH). Реакции ионного обмена протекают по уравнениям типа:

2RNa + Са2+ ↔ R2Сa + 2Na+;                             (8.3)

RН + Na+ ↔ RNa + Н+;                                 (8.4)

2RNH4  + Мg2+ ↔ R2Мg + 2NH4+;                       (8.5)

ROH + Сl- ↔ RСl + OH–,                               (8.6)

где R – комплекс катионита или анионита, нерастворимый в воде.

В процессе работы ионит насыщается поглощенными из воды ионами. Для восстановления обменной способности ионита производится его регенерация – процесс, обратный основному, например при Na-катионировании

R2Сa + nNa+ ↔ 2RNa + Са+ + (n-2)Na+,                 (8.7)

где n – величина, учитывающая избыток регенерирующего вещества против стехиометрического его значения.

Применение той или иной технологической схемы катионитовой и анионитовой установки определяется качеством исходной природной воды, а также характеристикой оборудования, в частности начальными параметрами пара парогенераторов и их конструкцией.

Выбор одной из возможных систем водоподготовки производится на основе технико-экономических расчетов.

Производительность систем водоподготовки для промышленных ТЭС с отдачей пара на производство принимается исходя из восполнения внутристанционных потерь конденсата в размере 3% установленной паропроизводительности парогенераторов, восполнения потерь с продувочной водой и потерь конденсата пара на производстве. Производительность обессоливающей установки для ТЭС большой мощности с барабанными парогенераторами при преимущественно отопительной тепловой нагрузке должна быть 25 т/ч плюс 2% паропроизводительности установленных парогенераторов.

Конденсат турбин содержит примеси окислов железа, соли, а также газы, получившиеся в результате окисления элементов парового тракта турбоустановки, подсоса охлаждающей воды и воздуха в конденсаторе за счет его неплотностей. Согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации общая жесткость конденсата (для котлов на твердом топливе или природном газе) не должна превышать при номинальном давлении пара за котлом        3,9 МПа 10 мкг-экв/дм3, при давлении 9,8 МПа – 3 мкг-экв/дм3, при  давлении 13,8 МПа – 1 мкг-экв/дм3. Содержание растворенного кислорода после конденсатных насосов должно быть не более 20 мкг/дм3.

Рис. 8.2. Фильтры с выносной регенерацией для обезжелезивания и обессоливания конденсата турбин: а – рабочий цикл; б – регенерация; в – отмывка предварительная; г – отмывка окончательная; 1 – исходный конденсат; 2 – смешенный слой; 3 – фильтрат; 4 – резервуар для разделения ионитов; 5 – анионит; 6 – раствор Н2SO4; 7 – раствор NaOH; 8 – катионит; 9 – сброс

В целях обеспечения указанных норм качества конденсата на электростанциях с барабанными парогенераторами обессоливание конденсата необходимо только при охлаждении конденсаторов водой с общим солесодержанием более 5000 мг/дм3. Для обессоливания конденсата могут применяться более простые технологические установки, чем для обессоливания природной добавочной воды, так как концентрация в них примесей существенно ниже (обычно общее солесодержание 1–20 мкг-экв/дм3, содержание кремния 0,03–0,1 мг/дм3).

Для обессоливания конденсата применяются фильтры смешанного действия с регенерацией ионитов в корпусе фильтров либо с выносной регенерацией (рис. 8.2). Продукты коррозии железа и меди удаляются на 70-80%.

8.3. Деаэраторные установки

Коррозия оборудования и трубопроводов ТЭЦ  и тепловых сетей в основном вызывается содержащимися в питательной воде парогенераторов и подпиточной воде тепловой сети коррозионно-агрессивными газами О2 и СО2, которые должны быть удалены из воды до поступления ее в парогенераторы и подогревательные установки теплосети.

Для защиты от газовой коррозии применяют деаэрацию воды, т.е. удаление растворенных в ней газов. Основное коррозионное действие на металл оборудования оказывает кислород, тем более что содержание его в воздухе и при растворении в воде весьма значительно. Углекислота вызывает коррозию самостоятельно и действует как катализатор агрессивного воздействия кислорода, а также способствует загрязнению пароводяного тракта соединениями железа и меди, которые затем откладываются на трубах парогенераторов. Углекислота содержится в пароводяном тракте в свободном состоянии и как продукт термического разложения солей натрия – бикарбонатов.

Для удаления растворенных в воде газов на ТЭС применяют термическую деаэрацию воды. Кислород, оставшийся в воде после термической деаэрации, дополнительно обезвреживают, связывая его химическими реагентами (гидразин-гидрат N2H4·Н2О или его соли).

Основные факторы, определяющие концентрацию газов в воде и их равновесное состояние: давление и температура воды, количественный состав газовой смеси, физическая природа газа. Для идеального разбавленного раствора газов в жидкости, согласно закону Генри, равновесная массовая концентрация газов в растворе сг, пропорциональна парциальному давлению рг в газовой фазе над раствором, мг/кг

сг = Кгрг,                                           (8.8)

где Кг – константа фазового равновесия (константа Генри), мг/(кг·Па), которая изменяется в зависимости от температуры и не зависит от количественного состава и давления в системе.

Полное удаление растворенных в воде газов практически невозможно. Процесс удаления газов из воды происходит до того момента, когда равновесное парциальное давление, соответствующее его концентрации в жидкой фазе, превысит парциальное давление этого газа рг в газовой фазе над раствором. Следовательно, для деаэрации воды и удаления (десорбции) коррозионно-агрессивных газов необходимо понижать их парциальные давления над жидкостью. Это возможно осуществить либо понижением общего давления газовой смеси над водой, либо перераспределением парциальных давлений газов при постоянном давлении газовой смеси. Второй способ универсален и не избирателен по отношению к отдельным газам, присутствующим в воде. Он основан на том, что абсолютное давление над жидкой фазой представляет собой сумму парциальных давлений газов и водяного пара

p=pг+pH2O.                                      (8.9)

Следовательно, необходимо увеличить парциальное давление водяных паров над поверхностью воды, добиваясьpH2O≈p, и, как следствие этого, получить ∑рг ≈ 0. Когда температура воды повышена до температуры насыщения, парциальное давление водяного пара над уровнем воды достигает полного давления над водой, а парциальное давление других газов снижается до нуля, вода освобождается от растворенных в ней газов (рис. 8.3).

Из рис. 8.3. видно, что для практически полного удаления газов из воды необходимо ее нагреть до температуры насыщения, соответствующей данному давлению. При этом удаляются О2 и СО2, а также пары аммиака.

Деаэрация воды осуществляется в специальных устройствах – деаэраторах, в которых взаимодействие между греющим паром и обрабатываемой водой может быть организовано путем распределения воды в паровой среде или распределения пара в потоке жидкости. Первый способ взаимодействия осуществляется в струйных, пленочных и капельных аппаратах, второй – в барботажных аппаратах.

Подогрев воды в деаэраторах на электростанциях обычно производится паром из отбора турбин. Деаэраторы для дегазации питательной воды одновременно являются смешивающими подогревателями в регенеративной системе турбоустановок и обычно выполняются с распределением воды в паровой среде.

Рис. 8.3. Зависимость растворимости кислорода (а) и углекислого газа (б) в воде от температуры при различных давлениях

Конструкция деаэратора определяется требованиями активного протекания процесса десорбции (удаления) растворенных газов из воды при нагреве ее путем соприкосновения с паром. Диффузия газов через значительный слой воды происходит медленно, поэтому для интенсивного их выделения необходимо создать тонкие слои или капли деаэрируемой воды. При этом увеличивается поверхность воды, контактирующей с паром. В результате через эту поверхность интенсивно выделяются газы.

Конструкция деаэратора питательной воды показана на рис. 8.4. Деаэратор выполняется в виде вертикальной цилиндрической колонки, внутри которой размещаются устройства, служащие для разделения общего потока воды на отдельные струи и пленки и придания потоку пара нужного направления. Вода подается в верхнюю часть деаэраторной колонки и через распределительное устройство на верхнюю горизонтальную тарелку с концентрически размещенными по поверхности отверстиями размером 3–5 мм. Через эти отверстия вода падает в виде дождя на следующие аналогично выполненные тарелки. По высоте колонки устанавливается 4–8 тарелок.

Рис. 8.4. Деаэратор смешивающего типа: 1 – корпус головки деаэратора; 2 – бак деаэрированной воды; 3 – распределительные сита; 4 – главный распределитель воды; 5 – распределитель пара; 6 – регулятор давления; 7 – патрубок для удаления газов; 8 – регулятор питания; 9 – отвод воды из бака; 10 – водомерное стекло; 11 – гидравлический затвор

Пар подводится в нижнюю часть колонки через распределитель. Поднимаясь вверх, он пересекает водяные струи, отдает им теплоту и конденсируется. Газы, выделенные из воды, переходят в паровой поток и с остатком несконденсированного пара удаляются через верхний штуцер деаэраторной колонки. Деаэрированная вода собирается в бак-аккумулятор, расположенный под колонкой.

Для равномерного прогрева потоков воды, поступающих в деаэратор с разной температурой, подвод ее осуществляется через штуцера, расположенные на разной высоте колонки. Чем ниже температура воды, тем выше должно быть расположено место ее подвода.

Эффективность работы деаэратора существенно зависит от температуры подводимой воды, гидравлической нагрузки и равномерности распределения потока пара по сечению деаэратора.

Повышение температуры воды уменьшает ее вязкость и поверхностное натяжение. В результате возрастает скорость диффузии кислорода. Увеличение расхода воды и пара за счет их динамического взаимодействия улучшает дробление струек воды, что интенсифицирует тепло- и массообмен.

Равномерная по сечению тепловая нагрузка обеспечивает должный прогрев всей массы воды. Все это способствует уменьшению остаточного содержания кислорода, т.е. улучшению  деаэрации воды. Целесообразно применение дополнительного барботажного подвода пара под уровень деаэрируемой воды в баке (рис. 8.5), что способствует дополнительному выделению газов из воды, особенно СО2, выделяющемуся при разложении карбонатов.

Рис. 8.5. Схема барботажного устройства в деаэраторном баке: 1 – подвод пара; 2 – барботажный лист

Для деаэрации воды со значительным содержанием солей жесткости или механических примесей, в частности для деаэрации подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения, применяются также пленочные деаэраторы, в которых исключено забивание сит, наблюдаемое в деаэраторах смешивающего типа (рис.8.4).

Деаэраторы разделяются на атмосферные с давлением                0,11–0,13 МПа, повышенного давления 0,6–0,7 МПа и вакуумные с давлением 0,05 МПа и ниже.

Атмосферные деаэраторы применяются для деаэрации питательной воды на электростанциях с начальными параметрами пара 3,93 МПа, 450 оС, а также для деаэрации воды, идущей на паропреобразователи, испарители и подпитку закрытых систем теплоснабжения.

Для деаэрации питательной воды парогенераторов при начальных параметрах пара более 9,8 МПа, 535 оС и температуре регенеративного подогрева воды более 200 оС преимущественно используются деаэраторы повышенного давления, что позволяет уменьшать число поверхностных регенеративных подогревателей высокого давления.

Вакуумные деаэраторы применяют для деаэрации подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения. В таких деаэраторах осуществляют двухступенчатую дегазацию воды – струйную и барботажную.

##### Вопросы для самопроверки

- Какими нормативными документами регламентируются требования, предъявляемые к качеству питательной воды парогенераторов с естественной циркуляцией?

- Охарактеризуйте влияние различных веществ, содержащихся в питательной воде, на работу тепломеханического оборудования электростанций и котельных.

- Укажите основные требования к качеству подпиточной воды тепловых сетей.

- С какой целью производится химическая подготовка добавочной питательной воды? Какими методами она осуществляется?

- С какой целью применяют деаэрацию питательной воды?

- Принцип термической деаэрации воды.

- Опишите конструкцию и принцип работы деаэратора.

- Классификация деаэраторов.