Глава 10. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

И ПРИМЕР ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

Исходные данные, необходимые для выполнения курсового проекта, приведены в табл. 10.1.

Вариант задания соответствует сумме двух последних цифр шифра (номера зачетной книжки студента).

Курсовой проект выполняется в отдельной тетради (ученической), страницы которой нумеруются, или на листах формата А4.

На обложке (титульном листе) указываются: название дисциплины, тема проекта, фамилия и инициалы студента, учебный шифр (номер зачетной книжки), институт, направление подготовки и адрес.

Решение необходимо сопровождать краткими пояснениями (какие формулы применяются, откуда получаются те или иные результаты и т.п.) и подробно излагать весь ход расчетов. Кроме того, нужно обязательно указывать единицы получаемых величин. На каждой странице следует оставлять поля для замечаний рецензента.

Графическая часть курсового проекта состоит из одного листа формата А1, на котором приводится поперечный разрез топочной камеры рассчитываемой котельной установки с указанием основных размеров, а также (при наличии свободного места) сводная таблица результатов расчета.

Курсовые проекты, оформление которых не отвечает перечисленным требованиям, проверке не подлежат, а возвращаются для исправления недочетов.

К курсовому проекту, высылаемому на повторную проверку (если он выполнен в другой тетради), должен обязательно прилагаться курсовой проект, возвращенный для исправления недочетов.

На экзамене необходимо представить зачтенный курсовой проект, в котором все отмеченные рецензентом погрешности должны быть исправлены.

Последовательность выполнения расчетов приводится в примере выполнения курсового проекта. Цель примера – разъяснить ход решения, но не воспроизвести его полностью. Поэтому в ряде случаев промежуточные расчеты опускаются. Но при выполнении курсовой работы все преобразования и числовые расчеты должны быть обязательно последовательно проделаны с необходимыми пояснениями. В конце должны быть даны ответы.

Таблица 10.1

Варианты заданий на курсовой проект

| Сумма 2 последних цифр шифра | Паропроизводи-тельность, т/ч | Начальные параметры пара |  | Температура холодного и горячего воздуха и отходящих газов |  |  | Температура питательной воды, величина продувки и состав топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление рпе, МПа | Темпе-ратура tпе, °C | tх.в., оС | tг.в., оС | ϑух, оС | tп.в., оС | pпр., % | № по табл. прил. II |
| 0 | 50,0 | 1,35 | 235 | 20 | 130 | 112 | 101 | 4 | 1 |
| 1 | 47,5 | 1,45 | 232 | 21 | 132 | 114 | 102 | 4 | 2 |
| 2 | 46 | 1,37 | 237 | 22 | 134 | 115 | 103 | 3 | 3 |
| 3 | 49 | 1,52 | 228 | 23 | 136 | 118 | 104 | 2 | 4 |
| 4 | 48 | 1,42 | 240 | 24 | 138 | 122 | 100 | 4 | 5 |
| 5 | 22 | 1,44 | 243 | 25 | 140 | 125 | 104 | 2 | 6 |
| 6 | 33,5 | 1,48 | 246 | 30 | 142 | 130 | 102 | 4 | 7 |
| 7 | 54 | 1,39 | 248 | 29 | 144 | 116 | 103 | 3 | 8 |
| 8 | 45 | 1,5 | 250 | 28 | 146 | 117 | 101 | 2 | 9 |
| 9 | 47,5 | 1,4 | 229 | 27 | 148 | 113 | 104 | 2 | 10 |
| 10 | 48,5 | 1,35 | 238 | 26 | 150 | 119 | 101 | 4 | 11 |
| 11 | 49,5 | 1,45 | 242 | 23 | 135 | 120 | 103 | 3 | 12 |
| 12 | 46,5 | 1,37 | 244 | 28 | 145 | 121 | 102 | 4 | 13 |
| 13 | 45,5 | 1,52 | 247 | 25 | 137 | 123 | 101 | 3 | 14 |
| 14 | 22,5 | 1,42 | 249 | 21 | 139 | 124 | 104 | 3 | 15 |
| 15 | 34,5 | 1,44 | 241 | 22 | 133 | 126 | 100 | 4 | 16 |
| 16 | 41,5 | 1,48 | 236 | 29 | 141 | 127 | 103 | 2 | 17 |
| 17 | 35 | 1,39 | 233 | 25 | 143 | 128 | 100 | 4 | 18 |
| 18 | 25,5 | 1,5 | 230 | 30 | 147 | 129 | 102 | 3 | 19 |

Пример выполнения курсового проекта

Определить тепловой и эксергетический КПД котельного агрегата типа Е-50-1,4-225 ГМ

Состав топлива (газопровод Первомайск-Сторожевка)*:

| СН4 | 62,4% |
| --- | --- |
| С2H6 | 3,6% |
| C3H8 | 2,6% |
| C4H10 | 0,9% |
| C5H12 и др. | 0,2% |
| N2 | 30,2% |
| CO2 | 0,1% |
| Итого | 100% |

*Данные по составу топлива приведены в таблице прил. II.

Низшая теплота сгорания сухого газа Qнс = 28300 кДж/м3.

Паропроизводительность парогенератора – Dпе = 52 т/ч.

Давление перегретого пара – pпе = 1,5 МПа.

Температура перегретого пара – tпе = 235 ºС.

Температура питательной воды – tп.в =100 ºС.

Содержание

Введение

Расчет объемов и энтальпий продуктов сгорания и воздуха

Теплосодержание продуктов сгорания

Тепловой баланс

Расчет топки

Определение эксергетического КПД

Сводная таблица результатов теплового расчета

Библиографический список

Введение

Котлы Е-50-1,4-225ГМ предназначены для получения насыщенного и перегретого пара, идущего на удовлетворение потребностей в паре промышленности, строительства и других отраслей народного хозяйства, на технологические и отопительно-вентиляционные нужды, а также для малых электростанций. Агрегат работает на мазуте и природном газе.

Котлы – вертикально-водотрубные, с естественной циркуляцией, выполнены по П-образной схеме компоновки поверхностей нагрева, с отдельно вынесенной шахтой водяного экономайзера, трехходовые по движению продуктов сгорания. Диапазон регулирования паропроизводительности 30–100 %. Котлы работают с уравновешенной тягой.

Топочная камера объемом 152 м3 экранирована трубами Ø 60×3 мм с шагом 70 мм.

Трубы фронтового и заднего экранов в нижней части образуют двухскатный наклонный под, в верхней части топочной камеры трубы заднего экрана разведены в трехрядный фестон. Трубы боковых экранов в верхней части образуют потолок топочной камеры. Экраны разделены на восемь самостоятельных циркуляционных контуров по числу блоков топочной камеры. Газомазутные горелки расположены по две на боковых стенках топочной камеры.

Выпускаются котлы с трехступенчатой схемой испарения, выносными циклонами. Котлы питаются водой с солесодержанием до          350 мг/кг. В барабане внутренним диаметром 1490 мм и длинной       8220 мм размещен чистый отсек первой ступени испарения. Вторая ступень (соленый отсек) занимает объем барабана по обоим торцам. Третья ступень (соленый отсек) — выносные циклоны.

Питательная вода, поступающая в паровой котел, должна соответствовать требованиям ГОСТ 20995-75. При работе с продувкой, равной 5% от производительности, концентрация солей в питательной воде не должна превышать по общему солесодержанию 350 мг/кг при солесодержании котловой воды в последней ступени испарения 10000 мг/кг и в чистом отсеке до 1000 мг/кг.

Котельный пучок разделен на секции и выполнен из труб Ø 60 мм. Опускные трубы наружным Ø 219 и 159 мм расположены по торцам барабана и вынесены из газохода.

Для получения перегретого пара котел оборудуется конвективным дренируемым пароперегревателем горизонтального типа с шахматным расположением змеевиков. Пароперегреватель расположен в конвективном газоходе и выполнен из труб Ø 32×3 мм.

При получении насыщенного пара, вместо пароперегревателя устанавливается подсушивающая петля. За подсушивающей петлей или пароперегревателем расположен блок трубчатого воздухоподогревателя  Ø 40×1,6 мм.

Водяной экономайзер, выполненный из чугунных ребристых труб, оборудован обдувкой и поставляется четырьмя блоками. Очистка пароперегревателя и воздухоподогревателя осуществляется дробью. Для очистки котельного пучка применяется ручная обдувка. Обмуровка топки котлов — самонесущая, кирпичная; обмуровка поворотной камеры и конвективного газохода — монолитная, закрепляется на каркасе котла. Топочные экраны и воздухоподогреватель котлов поставляются транспортабельными блоками.

# Расчет объемов и энтальпий продуктов сгорания и воздуха

Объем воздуха и продуктов сгорания (прил. II)

Объем воздуха, теоретически необходимый для сгорания 1 м3 топлива, м3/м3:

V0н=0,0476(0,5СО+0,5Н2+1,5Н2S+2CH4+3,5C2H6+5C3H8+6,5C4H10+ +8C5H12–O2)=0,0476(2∙62,4+3,5∙3,6 +5∙2,6+6,5∙0,9+8∙0,2)=7,513.

Теоретические объемы продуктов сгорания, образующиеся при сжигании топлива, м3/м3:

V0. N2н=0,79V0н+0,01N2=0,79⋅7,513+0,01⋅30,2=6,238;

VRO2н=0,01CO2+CO+H2S+CH4+2C2H6+3C3H8+4C4H10+5C5H12==0,0162,4+2⋅3,6+3⋅2,6+4⋅0,9+5⋅0,2=0,821;V0. H2Oн=0,01H2S+H2+2CH4+3C2H6+4C3H8+5C4H10+6C5H12+0,124dг.тл++0,0161V0н=0,012⋅62,4+3⋅3,6+4⋅2,6+5⋅0,9+6⋅0,2+0,0161⋅7,513=1,517;V0.гн=V0.N2н+V0.RO2н+V0. H2Oн=6,238+0,821+1,517=8,576.

Средние характеристики продуктов сгорания в поверхностях

нагрева

| Наименование величин | Размерность | V0н=7,513м3/м3;VRO2н=0,821м3/м3;V0. N2н=6,238м3/м3 V0. H2Oн=1,517м3/м3; V0.гн=8,576м3/ м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Топка и фестон | Котельный пучок | ПП | ВП | II сту-пень ВЭ | I ступень ВЭ | За котлом |
| Коэффициент избытка воздуха за газоходом | – | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 1,16 | 1,2 | 1,25 |  |
| Средний коэффициент избытка воздуха | – | 1,05 | 1,06 | 1,09 | 1,13 | 1,18 | 1,23 | 1,25 |
| VH2Oн=V0. H2Oн++0,0161α−1V0н | м3м3 | 1,523 | 1,524 | 1,527 | 1,535 | 1,539 | 1,545 | 1,547 |
| Vгн=VRO2н+V0. N2н++VH2Oн+α−1V0н | м3м3 | 8,951 | 9,027 | 9,177 | 9,703 | 9,928 | 10,30 | 10,45 |
| rRO2=VRO2н/Vгн | – | 0,0917 | 0,0910 | 0,0895 | 0,0846 | 0,0827 | 0,0797 | 0,0785 |
| rH2O=VH2Oн/Vгн | – | 0,170 | 0,169 | 0,166 | 0,158 | 0,155 | 0,150 | 0,148 |
| rп=rRO2+rH2O | – | 0,262 | 0,260 | 0,256 | 0,243 | 0,238 | 0,230 | 0,227 |

Теплосодержание продуктов сгорания (I-ϑ-таблица), кДж/м3

| ϑ, ºC | I0.г | I0.в | αт=αФ=1,05 |  | αПП=1,1 |  | αВП=1,16 |  | αВЭ2=1,2 |  | αВЭ1=1,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | ΔI | I | ΔI | I | ΔI | I | ΔI | I | ΔI |
| 100 | 1181 | 997,0 | 1193 | 1292 | 1205 | 1381 | 1219 | 1487 | 1228 | 1558 | 1240 | 1646 |
| 200 | 2385 | 2006 | 2485 | 1289 | 2585 | 1340 | 2706 | 1401 | 2786 | 1442 | 2886 | 1493 |
| 300 | 3622 | 3028 | 3774 | 1316 | 3925 | 1369 | 4107 | 1431 | 4228 | 1473 | 4379 | 1525 |
| 400 | 4887 | 4072 | 5090 | 1354 | 5294 | 1408 | 5538 | 1472 | 5701 | 1515 | 5905 | 1569 |
| 500 | 6187 | 5147 | 6444 | 1405 | 6701 | 1459 | 7010 | 1525 | 7216 | 1568 | 7474 |  |
| 600 | 7537 | 6236 | 7849 | 1406 | 8161 | 1462 | 8535 | 1529 | 8784 | 1574 |  |  |
| 700 | 8887 | 7356 | 9255 | 1447 | 9623 | 1504 | 10064 | 1571 | 10359 |  |  |  |
| 800 | 10278 | 8483 | 10702 | 1483 | 11127 | 1541 | 11636 | 1610 |  |  |  |  |
| 900 | 11703 | 9640 | 12185 | 1506 | 12667 | 1564 | 13246 | 1634 |  |  |  |  |
| 1000 | 13151 | 10805 | 13691 | 1521 | 14232 | 1580 | 14880 |  |  |  |  |  |
| 1100 | 14613 | 11984 | 15212 | 1547 | 15811 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 16100 | 13179 | 16759 | 1518 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | 17557 | 14381 | 18278 | 1575 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 | 19073 | 15598 | 19853 | 1591 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 | 20603 | 16823 | 21444 | 1604 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 22145 | 18055 | 23048 | 1623 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1700 | 23707 | 19288 | 24671 | 1628 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 25273 | 20527 | 26299 | 1634 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1900 | 26844 | 21782 | 27933 | 1647 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 28428 | 23037 | 29580 | 1656 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100 | 30020 | 24299 | 31235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200 | 31616 | 25561 | 32894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Рассчитываемая величина | Формула или обоснование | Обозн. | Разм. | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловой баланс |  |  |  |  |  |
| 1 | Низшая теплота сгорания сухого газа | Задана | Qнс | кДжм3 | 28300 |
| 2 | Температура уходящих газов | Принята предварительно | ϑух | °С | 115 |
| 3 | Энтальпия уходящих газов | По I-ϑ табл. | Iух. | кДжм3 | 1533 |
| 4 | Температура холодного воздуха | Принята | tх.в | °С | 30 |
| 5 | Энтальпия холодного воздуха | По I-ϑ табл. | I0.х.в | кДжм3 | 299,1 |
| 6 | Потери тепла от: |  |  |  |  |
|  | механического недожога | [1, гл. 5, п. 4, С. 116,] | q4 | % | 0 |
|  | химического недожога | [1, табл. 5.11] | q3 | % | 0,05 |
|  | с уходящими газами | [1, ф-ла 5.43] Iу.х.−αу.х.Iх.в.о100−q4Qнc | q2 | % | 1533−1,25⋅299,128300×100=4,15 |
|  | в окружающую среду | [1, табл. 5.13] | q5 | % | 0,90 |
| 7 | Сумма тепловых потерь | [1, ф-ла 5.29] q2+q3+q4+q5 | qi | % | 4,15+0,05+0+0,90= =5,10 |
| 8 | Коэффициент полезного действия котельного агрегата | 100−qi | ηк | % | 100–5,10=94,9 |
| 9 | Коэффициент сохранения тепла | [1, ф-ла 5.47] 1−q5ηк+q5 | ϕ | – | 1−0,9094,9+0,90==0,99 |
| 10 | Давление перегретого пара за котельным агрегатом | Задано | pпе | МПа | 1,5 |
| 11 | Температура пара за котельным агрегатом | Задана (с последующим уточнением расчета) | tпе | °C | 235 |
| 12 | Энтальпия перегретого пара | [1, прил. VI] | iпе | кДжкг | 2887 |
| 13 | Температура питательной воды | Задана | tп.в | °С | 100 |
| 14 | Энтальпия питательной воды | [1, прил. V] при pп.в = 1,7 МПа | iп.в | кДжкг | 420,3 |
| 15 | Энтальпия кипящей воды | [1, прил. IV] | is' | кДжкг | 871,9 |
| 16 | Тепло, затраченное на нагрев продувочной воды | 0,01⋅pпр⋅Dпеis'−iп.в | Qпр | кДжч | 0,01⋅5⋅52000×871,9−420,3==1,174⋅106 |
| 17 | Тепло, затраченное на получение пара | Dпеiпе−iп.в | Qпе | кДжч | 52000×2887−420,3==1,283⋅108 |
| 18 | Тепло, затраченное на нагрев продувочной воды и получение пара | Qпр+Qпе | Qк | кДжч | 1,174⋅106++1,283⋅108=1,295⋅108 |
| 19 | Расчетный расход топлива | Qк100−q43600Qнс⋅ηк | Bр | м3/с | 1,295⋅108100−028300⋅94,9⋅3600=1,339 |
| Расчет топки |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем топочной камеры | По конструктивным характеристикам [1, табл. 4.4] | Vт | м3 | 152 |
| 2 | Полная луче-воспринимающая поверхность | По конструктивным характеристикам [1, табл. 4.4] | Нл | м2 | 173,9 |
| 3 | Полная поверхность стен топки | – ” – | Fст | м2 | 179,9 |
| 4 | Степень экранирования топки | Нл/Fcт | x | – | 0,967 |
| 5 | Эффективная толщина излучающего слоя | [1, ф-ла 5.65] s=3,6Vт/Fст | s | м | 3,6152179,9=3,04 |
| 6 | Температура горячего воздуха | Задана с последующим уточнением | tгв | ˚С | 140 |
| 7 | Энтальпия горячего воздуха | По I-ϑ табл. | I0.в'' | кДжм3 | 1401 |
| 8 | Энтальпия присасываемого воздуха при температуре tх.в | По I-ϑ табл. | I0.прс | кДжм3 | 299,1 |
| 9 | Тепло вносимое воздухом в топку | [1, ф-ла 5.57] (αт−Δαт−Δαпл)⋅I0.в''++(ΔαT+Δαпл)⋅I0.прс | Qв | кДжм3 | (1,05–0–0)1401+ +(0+0)299,1=1471 |
| 10 | Тепловыделение в топке на 1 м3 топлива | [1, ф-ла 5.59] Qнр100−q3100++Qв | Qт | кДжм3 | 28300100−0,05100++1471=29757 |
| 11 | Теоретическая температура горения | По I-ϑ табл. | ϑа | ˚С | 2011 (2284 К) |
| 12 | Температура газов на выходе из топки | Принимается с последующим уточнением | ϑт'' | ˚С | 1180 (1453 К) |
| 13 | Теплосодержание газов на выходе из топки | По I-ϑ табл. | Iт'' | кДжм3 | 16449,6 |
| 14 | Средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания | [1, ф-ла 5.60] Qт−Iт''ϑа−ϑт'' | (Vс)ср | кДжм3⋅К | 29757−16449,62011−1180==16,014 |
| 15 | Относительный уровень расположения горелок в топке | [1, ф-ла 5.62] хг=hг/hт Величины уровня расположения осей горелок в ярусе hг и высоты топки hт определяются из чертежа котла [1, рис. 4.9] | хг | – | 1,737,94=0,217 |
| 16 | Параметр забалластирован-ности топочных газов | [1, ф-ла 5.64] VгнVо.N2н+VRO2н | rv | м3м3 | 8,9516,238+0,821=1,2 |
| 17 | Коэффициент Мо | Принимается [1, табл. 5.14] | Мо | – | 0,40 |
| 18 | Параметр М для камерных топок | [1, ф-ла 5.61] Mо1−0,4xг3rv | М | – | 0,41−0,4⋅0,217×31,2=0,388 |
| 19 | Объемная доля водяных паров | По табл. характеристик продуктов сгорания | rH2O | – | 0,170 |
| 20 | Суммарная объемная доля трехатомных газов | По табл. характеристик продуктов сгорания | rп | – | 0,262 |
| 21 | Коэффициент поглощения лучей газовой фазой продуктов сгорания | [2, номогр. 2] или [1, ф-ла 5.66] | kг | 1м⋅МПа | 20 |
| 22 | Соотношение углерода и водорода в рабочей массе топлива | [1, ф-ла 5.68] 0,12mnCmΗn | CрHр | – | 0,12(1462,4+263,6++382,6+4100,9++5120,2)=2,186 |
| 23 | Коэффициент поглощения лучей частицами сажи | [1, ф-ла 5.67] 1,21+αт2СрHр0,4××1,6⋅10−3Tт''−0,5 | kc | 1м⋅МПа | 1,21+1,0522,1860,4××1,6⋅10−3⋅1453−0,5=1,42 |
| 24 | Коэффициент поглощения топочной среды | [1, ф-ла 5.72] k=kг +mkc | k | 1м⋅МПа | 20+0,1·1,42=20,14 |
| 25 | Критерий поглощательной способности (критерий Бугера) | [1, ф-ла 5.74] k⋅p⋅s | Bu | – | 0,1 3,04 20,14=6,12 |
| 26 | Эффективное значение критерия Бугера | [1, ф-ла 5.75] 1,6×ln1,4Bu2+Bu+21,4Bu2−Bu+2 | Bu | – | 1,6× ×ln(60,5648,32)=0,36 |
| 27 | Средние значение коэффициента тепловой эффективности экранов | [1, ф-ла 5.77] ψ⋅FстFст | ψcp | – | 1⋅0,65⋅158,4179,9++1⋅0,1⋅2,09179,9=0,573 |
| 28 | Температура газов на выходе из топки | ϑт''= Та1+МBu0,3 |  | 22841+0,388⋅0,360,3⋅5,67⋅10−11⋅0,573⋅179,9⋅228430.99⋅1,339⋅16,0140,6−−273=1179,39°С |  |
| 29 | Энтальпия газов на выходе из топки | По I-ϑ табл. | Iт'' | кДжм3 | 16440,16 |
| 30 | Количество тепла, воспринятое в топке на 1 м3 топлива | [1, ф-ла 5.81] ϕ | Qл | кДжм3 | 0,99(29757– –16440,16)= =13183,7 |
| 31 | Средняя тепловая нгагрузка лучевоспринимающей поверхности нагрева | Вр⋅QлНл | qF | кВтм2 | 1,339⋅13183,7173,9= = 101,5 |
| 32 | Теплонапряжение топочного объема | Вр⋅QнcVт | QV | кВтм3 | 1,339⋅28300152= =249,3 |
| Определение эксергетического КПД |  |  |  |  |  |
| 1 | Паропроизводительность котла | Задана | Dпе | кг/ч | 52000 |
| 2 | Давление пара в барабане котла | Принято | pб | МПа | 1,7 |
| 3 | Давление пара на выходе из пароперегревателя | Задано | pпе | МПа | 1,5 |
| 4 | Температура перегретого пара | Задана | tпе | °С | 235 |
| 5 | Температура питательной воды | Задана | tп.в | °С | 100 |
| 6 | Низшая теплотворная способность топлива | Задана | Qнc | кДжм3 | 28300 |
| 7 | КПД котельного агрегата | Из теплового баланса | ηк | % | 94,9 |
| 8 | Расход на продувку | 0,01⋅pпр⋅Dпе | Dпр | т/ч | 0,01∙5∙52= 2,6 |
| 9 | Эксергия топлива | етоп = Qнc | етоп | кДжм3 | 28300 |
| 10 | Энтальпия перегретого пара | [1, прил. VI] | iпе'' | кДжкг | 2887 |
| 11 | Энтропия перегретого пара | [1, прил. VI] | sпе'' | кДжкг⋅К | 6,639 |
| 12 | Температура окружающей среды | Принята | t0 | °С | 30 |
| 13 | Энтальпия воды при параметрах окружающей среды | [1, прил. V] | i0' | кДжкг | 125,8 |
| 14 | Энтропия воды при параметрах окружающей среды | [1, прил. V] | s0' | кДжкг⋅К | 0,4368 ≈ 0,437 |
| 15 | Энтальпия воды в барабане | [1, прил. IV] при ps = 1,7 МПа | is' | кДжкг | 871,9 |
| 16 | Энтропия продувки | [1, прил. IV] при ps = 1,7 МПа | sпр' | кДжкг⋅К | 2,3715 ≈ 2,371 |
| 17 | Энтальпия питательной воды | [1, прил. V] при pп.в = 1,7 МПа | iп.в' | кДжкг | 420,3 |
| 18 | Энтропия питательной воды | [1, прил. V] при pп.в = 1,7 МПа | sп.в' | кДжкг⋅К | 1,306 |
| 19 | Эксергия перегретого пара | iпе''−i0'−T0sпе''−s0' | епе | кДжкг | 2887–125,8– –(30+273)× ×(6,639–0,437)= =882 |
| 20 | Эксергия продувки | is'−i0'−T0sпр'−s0' | епр | кДжкг | 871,9–125,8– –(30+273)× ×(2,371–0,437)= =160,1 |
| 21 | Эксергия питательной воды | iп.в'−i0'−T0sп.в'−s0' | еп.в | кДжкг | 420,3–125,8– –(30+273)× ×(1,306–0,437)= =31,2 |
| 22 | Эксергетический КПД | Dпеепе+Dпрепр−Dп.веп.вВр⋅етоп××100 | ηеx | % | (52⋅882+2,6⋅160,13600⋅1,339⋅28300−−54,6⋅31,23600⋅1,339⋅28300)×103⋅100=32,7 |

| Сводная таблица результатов теплового расчета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Паропроизводительность котла | Dпе | т/ч | 52 |
| 2 | Давление пара в барабане котла | pб | МПа | 1,7 |
| 3 | Давление пара на выходе из пароперегревателя | pпе | МПа | 1,5 |
| 4 | Температура перегретого пара | tпе | ºС | 235 |
| 5 | Температура питательной воды | tпв | ºС | 100 |
| 6 | Топливо | природный газ |  |  |
| 7 | Низшая теплотворная способность топлива | Qнс | кДж/м3 | 28300 |
| 8 | Содержание по объему метана | СН4 | % | 62,4 |
| 9 | То же этана | С2Н6 | % | 3,6 |
| 10 | То же пропана | С3Н8 | % | 2,6 |
| 11 | То же углекислого газа | СО2 | % | 0,1 |
| 12 | То же азота | N2 | % | 30,2 |
| 13 | Влагосодержание топлива | dг.тл | г/м3 | 0 |
| 14 | Способ сжигания топлива | камерный |  |  |
| 15 | Полная лучевоспринимающая поверхность | Нл | м2 | 173,9 |
| 16 | Объем топки | Vт | м2 | 152 |
| 17 | Теоретическое количество воздуха для сгорания | V0н | м3/м3 | 7,513 |
| 18 | Коэффициент избытка воздуха в топке |  | % | 1,05 |
| 19 | Потеря тепла с уходящими газами | q2 | % | 4,15 |
| 20 | Потеря тепла от химического недожога | q3 | % | 0,05 |
| 21 | То же от механического недожога | q4 | % | 0 |
| 22 | То же в окружающую среду | q5 | – | 0,9 |
| 23 | Степень экранирования топки | x | – | 0,967 |
| 24 | Средняя тепловая нагрузка лучевоспринимающей поверхности нагрева | qF | кВт/м2 | 101,5 |
| 25 | Теплонапряжение топочного объема | qV | кВт/м3 | 249,3 |
| 26 | Полный расход топлива | B | м3/ч | 4820,4 |
| 27 | Расчетный расход топлива | Bp | м3/с | 1,339 |
| 28 | Тепловой КПД котлоагрегата | к | % | 94,9 |
|  | Эксергетический КПД котлоагрегата | ηеx | % | 32,7 |
| 29 | Теоретическая температура горения | ϑа | ºС | 2011 |
| 30 | Температура газов на выходе из топки | ϑт'' | ºС | 1179,4 |

Библиографический список

- Васильченко, Ю.В. Паротеплогенерирующие установки промышленных предприятий. Котельные установки и парогенераторы: учеб. пособие для вузов / Ю.В. Васильченко, А.В. Губарев. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. – 272 с.

- Тепловой расчет котлов (нормативный метод). – 2-е изд. – СПб.: Изд-во НПО ЦКТИ, 1998. – 257 с.

- Котлы малой и средней мощности и топочные устройства: отраслевой каталог. – М.: НИИ Эинформэнергомаш, 1983. – 227 с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время основным источником энергии для технологических или энергетических нужд и нужд теплоснабжения промышленных предприятий различного назначения являются котельные цехи или котельные, различающиеся как по тепло- или паропроизводительности, так и по назначению. Основным оборудованием таких цехов и котельных являются котельные установки, работающие на различных видах органического топлива.

В представленном учебном пособии рассмотрен комплекс вопросов, связанных с проектированием, работой и эксплуатацией котельных установок, используемых на промышленных предприятиях, а также вспомогательного оборудования этих установок. Приведена информация о системах топливоснабжения предприятий и топочных устройствах паротеплогенерирующих установок при их работе на различных видах органического топлива, системах шлако- и золоудаления. Дано понятие котельной установки, рассмотрен комплекс оборудования и устройств, входящих в ее состав, их характеристики и работа. Рассмотрены конструкции наиболее часто используемых в котельных цехах и котельных промышленных предприятий паротеплогенерирующих установок, приведены справочные данные, необходимые для проведения различных расчетов этих установок. Рассмотрены вопросы подготовки питательной и подпиточной воды для парогенераторов.

Приведена методика теплового расчета котельной установки, а также основы гидравлического и аэродинамического расчетов котлов и выбора тягодутьевых устройств. Рассмотрен пример составления теплового и эксергетического балансов котла, а также поверочного теплового расчета топочной камеры парогенератора.

Издание содержит вопросы для самопроверки, а также тестовые задания для контроля усвоения студентом изученного материала.