ТЕСТЫ

1. В какой из трактов котельной установки входят мельничный вентилятор и пылепроводы?

а) в топливный тракт;

б) пароводяной тракт;

в) газовоздушный тракт;

г) топливный или газовоздушный тракт.

2. В какой из трактов котельной установки входят барабан и топочные экраны?

а) в топливный тракт;

б) пароводяной тракт;

в) газовоздушный тракт;

г) топливный или газовоздушный тракт.

3. В какой из трактов котельной установки входят дутьевой вентилятор и электрофильтры?

а) в топливный тракт;

б) пароводяной тракт;

в) газовоздушный тракт;

г) топливный или газовоздушный тракт.

4. В паровом котле:

а) за счет теплоты, выделяющейся при сгорании органического топлива, генерируется пар заданных параметров;

б) счет теплоты конденсации водяного пара нагревается вода для нужд теплоснабжения;

в) потенциальная энергия перегретого водяного пара преобразуется в электроэнергию;

г) нет правильного ответа.

5. В котле-утилизаторе:

а) за счет теплоты, выделяющейся при сгорании в его топке органического топлива, генерируется пар или осуществляется нагрев воды заданных параметров;

б) счет теплоты конденсации водяного пара нагревается вода для нужд теплоснабжения;

в) потенциальная энергия перегретого водяного пара преобразуется в электроэнергию;

г) счет теплоты уходящих газов других технических устройств генерируется пар или осуществляется нагрев воды заданных параметров.

6. Укажите вариант ответа, в котором все перечисленные устройства, сооружения и механизмы входят в систему топливоподачи твердого топлива:

а) устройства и сооружения для разгрузки, приема топлива, рукавные фильтры, механизмы, обеспечивающие дробление топлива;

б) устройства и сооружения для разгрузки, складирования топлива, рукавные фильтры, механизмы, обеспечивающие дробление топлива;

в) устройства и сооружения для разгрузки, приема, складирования топлива, механизмы, обеспечивающие дробление топлива;

г) устройства и сооружения для разгрузки, приема, складирования топлива, рукавные фильтры.

7. Для ликвидации очагов горения в штабеле твердого топлива необходимо:

а) залить штабель водой;

б) вскрыть штабель, перенести очаги горения на специальную площадку и на ней залить водой;

в) вскрыть штабель и залить очаги горения водой;

г) вскрыть штабель и засыпать очаги горения землей.

8. Укажите, какие из перечисленных ниже типов мельниц могут быть использованы для размола твердого топлива?

а) только молотковые и валковые среднеходные;

б) только шаровые барабанные и молотковые;

в) только валковые среднеходные и шаровые барабанные;

г) шаровые барабанные, молотковые и валковые среднеходные.

9. В шаровых барабанных мельницах осуществляется размол:

а) топлива с относительно малым выходом летучих веществ;

б) топлива с высоким выходом летучих веществ;

в) мягкого топлива с высокой влажностью;

г) топлива с высоким выходом летучих веществ или мягкого топлива с высокой влажностью.

10. Билодержатели и била являются конструктивными элементами:

а) шаровых барабанных мельниц;

б) молотковых мельниц;

в) валковых среднеходных мельниц;

г) шаровых среднеходных мельниц.

11. Какая из перечисленных ниже мельниц имеет размольный стол (диск)?

а) шаровая барабанная;

б) молотковая;

в) валковая среднеходная;

г) мельница-вентилятор.

12. Мельницы какого типа используются в системах пылеприготовления для размола мягких бурых углей с высокой влажностью?

а) шаровые барабанные;

б) молотковые;

в) валковые среднеходные;

г) мельницы-вентиляторы.

13. С какой целью в системах пылеприготовления используются циклоны?

а) для отделения готовой пыли от транспортирующего воздуха;

б) равномерной и регулируемой подачи топлива в углеразмольные мельницы;

в) регулирования тонкости выдаваемой мельницами пыли;

г) хранения определенного запаса топлива.

14. Какие способы шлакозолоудаления могут применяться в котельных с котлами, оборудованными топками для слоевого сжигания топлива?

а) скреперный, скребковый, пневматический;

б) пневматический, гидравлический, вагонеточный;

в) пневматический, скребковый, гидравлический;

г) скреперный, гидравлический, вагонеточный.

15. Подготовка мазута перед его сжиганием заключается:

а) в удалении механических примесей;

б) повышении давления мазута и его подогреве;

в) удалении механических примесей, повышении давления мазута и его подогреве;

г) удалении механических примесей, повышении давления мазута, его подогреве и аэрации.

16. Какие из перечисленных ниже операций осуществляются в газорегуляторном пункте?

а) снижение давления газа и поддержание его на необходимом в эксплуатации уровне;

б) контроль за температурой газа;

в) очистка газа от механических примесей;

г) в газорегуляторном пункте осуществляются все перечисленные выше операции.

17. Укажите вариант ответа, в котором все перечисленные устройства входят в состав основного оборудования газорегуляторного пункта:

а) газовый фильтр, регулятор давления, защитно-запальное устройство; расходомер;

б) регулятор давления, газовый отсечной клапан, предохранительный запорный клапан, предохранительный сбросной клапан;

в) газовый фильтр, регулятор давления, предохранительный запорный клапан, предохранительный сбросной клапан;

г) газовый фильтр, газовый отсечной клапан, предохранительный запорный клапан, расходомер.

18. Максимально допустимое рабочее давление газа в газопроводе за регулятором давления составляет 5 кПа. При каком давлении должен сработать предохранительный запорный клапан?

а) 5 кПа;

б) 5,25 кПа;

в) 6,25 кПа;

г) 10 кПа.

19. Топочные устройства бывают:

а) камерные;

б) слоевые;

в) вихревые;

г) все вышеперечисленные варианты ответа правильные.

20. Какие потери теплоты определяют величину КПД топочных устройств?

а) потери теплоты с уходящими газами и от химической неполноты горения;

б) потери теплоты от химической и механической неполноты горения;

в) потери теплоты от механической неполноты горения и от наружного охлаждения;

г) потери теплоты от наружного охлаждения и с уходящими газами.

21. Какие виды органического топлива можно сжигать в камерных топках?

а) только твердое;

б) только газообразное;

в) только газообразное и жидкое;

г) твердое, жидкое и газообразное.

22. В полумеханических топках:

а) загрузка топлива и удаление шлака осуществляется вручную;

б) загрузка топлива осуществляется вручную, а удаление шлака – механизировано;

в) загрузка топлива механизирована, а шлак удаляется вручную;

г) загрузка топлива и удаление шлака механизированы.

23. Инжекционные горелки все без исключения являются:

а) горелками с полным предварительным смешением газа с воздухом;

б) горелками с неполным предварительным смешением газа с воздухом;

в) горелками без предварительного смешения газа с воздухом;

г) нет правильного ответа.

24. Форсунки, в которых распыление топлива происходит за счет потенциальной энергии мазута, называются:

а) механическими;

б) пневматическими;

в) ротационными;

г) нет правильного ответа.

25. Форсунки, в которых для распыления мазута используется механическая энергия вращательного распылителя, называются:

а) механическими;

б) пневматическими;

в) ротационными;

г) нет правильного ответа.

26. На какие нужды может быть использован пар, вырабатываемый в паровом котле ДКВР-20-13?

а) на технологические и энергетические нужды;

б) энергетические нужды и на отопление;

в) технологические нужды и на отопление;

г) технологические, энергетические нужды и на отопление.

27. Пар для паровых турбин на тепловых электростанциях генерируется:

а) в производственных котельных установках;

б) производственно-отопительных котельных установках;

в) отопительных котельных установках;

г) энергетических котельных установках.

28. За счет чего происходит движение воды и пароводяной смеси в испарительной системе барабанных котлов с естественной циркуляцией?

а) за счет работы циркуляционного насоса;

б) счет того, что плотность воды в необогреваемых трубах больше плотности пароводяной смеси в обогреваемых трубах;

в) счет того, что плотность воды в необогреваемых трубах меньше плотности пароводяной смеси в обогреваемых трубах;

г) нет правильного ответа.

29. За счет чего происходит движение воды и пароводяной смеси в испарительной системе барабанных котлов с многократной принудительной циркуляцией?

а) за счет работы циркуляционного насоса;

б) счет того, что плотность воды в необогреваемых трубах больше плотности пароводяной смеси в обогреваемых трубах;

в) счет того, что плотность воды в необогреваемых трубах меньше плотности пароводяной смеси в обогреваемых трубах;

г) нет правильного ответа.

30. Кратность циркуляции в барабанных котлах с естественной циркуляцией составляет:

| а) | 1 | – | 5; |
| --- | --- | --- | --- |
| б) | 5 | – | 10; |
| в) | 10 | – | 40; |
| г) | 40 | – | 80. |

31. Кратность циркуляции в барабанных котлах с многократной принудительной циркуляцией составляет:

| а) | 1 | – | 5; |
| --- | --- | --- | --- |
| б) | 5 | – | 10; |
| в) | 10 | – | 40; |
| г) | 40 | – | 80. |

32. К какому типу котлов по характеру движения воды, пароводяной смеси и пара относится котел ДЕ-25-14ГМ?

а) барабанный с естественной циркуляцией;

б) барабанный с многократной принудительной циркуляцией;

в) прямоточный;

г) нет правильного ответа.

33. К какому типу котлов по характеру движения воды относится котел ПТВМ-50?

а) барабанный с естественной циркуляцией;

б) барабанный с многократной принудительной циркуляцией;

в) прямоточный;

г) нет правильного ответа.

34. К какому типу котлов по характеру перемещения продуктов сгорания и воды относится котел АВ-2?

а) вертикально-водотрубный;

б) горизонтально-водотрубный;

в) водотрубно-газотрубный;

г) газотрубный.

35. К какому типу котлов по характеру перемещения продуктов сгорания и воды относится котел БГМ-35М?

а) вертикально-водотрубный;

б) горизонтально-водотрубный;

в) водотрубно-газотрубный;

г) газотрубный.

36. Укажите паропроизводительность парового котла                  Е-2,5-13ГМ:

а) 2,5 кг/с;

б) 2,5 т/ч;

в) 13 кг/с;

г) 13 т/ч.

37. На каких видах топлива может работать водогрейный котел КВГМ-30-150?

а) на газообразном и жидком;

б) газообразном и твердом;

в) жидком и твердом;

г) газообразном, жидком и твердом.

38. В котле экраны, размещенные на стенах топки, являются:

а) только конвективными поверхностями;

б) только радиационными поверхностями;

в) могут быть конвективными или радиационными поверхностями;

г) нет правильного ответа.

39. Как называется экран, который размещается в топке и делит ее на две полутопки?

а) центральный;

б) разделительный;

в) средний;

г) двусветный.

40. Где в котле КВГМ-100 размещается пароперегреватель?

а) в верхней части топки или на выходе из топочной камеры;

б) на выходе из топочной камеры или в конвективном газоходе;

в) конвективном газоходе;

г) в котле КВГМ-100 не предусмотрен пароперегреватель.

41. Пар в пароперегревателе может быть перегрет за счет:

а) теплообмена излучением либо конвективного теплообмена с продуктами сгорания топлива;

б) теплообмена излучением либо за счет смешения с частью продуктов сгорания топлива;

в) теплообмена излучением, либо конвективного теплообмена, либо за счет смешения с частью продуктов сгорания топлива;

г) конвективного теплообмена либо за счет смешения с частью продуктов сгорания топлива.

42. Какая из схем движения пара и продуктов сгорания в конвективном пароперегревателе является наиболее целесообразной с позиций интенсивности теплообмена и надежности работы труб поверхностей нагрева?

а) прямоточная;

б) противоточная;

в) смешанная (первая по ходу пара часть – прямоток, вторая – противоток);

г) смешанная (первая по ходу пара часть – противоток, вторая – прямоток).

43. Что обычно используют в качестве охлаждающей среды во впрыскивающих пароохладителях?

а) сырую воду;

б) химочищенную воду;

в) питательную воду;

г) конденсат, вырабатываемый в конденсаторе котла.

44. Что обычно используют в качестве охлаждающей среды в поверхностных пароохладителях?

а) сырую воду;

б) химочищенную воду;

в) питательную воду;

г) конденсат, вырабатываемый в конденсаторе котла.

45. Для чего предназначен водяной экономайзер?

а) для подогрева воздуха, идущего на горение, за счет использования теплоты, отдаваемой котловой водой;

б) подогрева питательной воды перед ее поступлением в испарительную часть котла за счет использования теплоты конденсации водяного пара;

в) подогрева питательной воды перед ее поступлением в испарительную часть котла за счет использования физической теплоты перегретого пара;

г) подогрева питательной воды перед ее поступлением в испарительную часть котла за счет использования теплоты продуктов сгорания органического топлива.

46. В паровом котле водяной экономайзер размещается:

а) в конвективном газоходе;

б) горизонтальном газоходе в рассечку ступеней пароперегревателя;

в) на выходе из топки;

г) топке.

47. Допускается ли кипение воды в чугунном экономайзере?

а) допускается;

б) допускается, если экономайзер кипящего типа;

в) допускается, если предусмотрено отключение экономайзера по газовому тракту;

г) не допускается.

48. Допускается ли кипение воды в стальном змеевиковом экономайзере?

а) допускается, если предусмотрено отключение экономайзера по газовому тракту;

б) допускается, если предусмотрено отключение экономайзера по водяному тракту;

в) допускается, если экономайзер кипящего типа;

г) не допускается.

49. Разрешается ли располагать змеевики стального водяного экономайзера параллельно фронту котла?

а) разрешается;

б) разрешается, но только когда габариты котла невелики;

в) разрешается, но только в котлах большой паропроизводительности;

г) не разрешается.

50. С какой целью осуществляется подогрев воздуха в воздухоподогревателе?

а) регулируются параметры пара перед подачей его потребителю;

б) интенсифицируется процесс горения и повышается КПД котла;

в) осуществляется воздушное отопление помещений котельного цеха;

г) все вышеперечисленные варианты ответа верны.

51. Каким образом организуется движение греющей и нагреваемой сред в трубчатом воздухоподогревателе?

а) пар движется в трубном пространстве, а воздух – в межтрубном;

б) пар движется в межтрубном пространстве, а воздух – в трубном;

в) продукты сгорания движутся в трубном пространстве, а воздух – в межтрубном;

г) продукты сгорания движутся в межтрубном пространстве, а воздух – в трубном.

52. Преимуществом регенеративных воздухоподогревателей перед трубчатыми является:

а) бóльшая газоплотность;

б) меньшие габариты;

в) простота конструкции;

г) более высокая температура подогрева воздуха.

53. В паровом котле имеется одна ступень трубчатого воздухоподогревателя, одна ступень водяного экономайзера и одна ступень пароперегревателя. В каком порядке по ходу продуктов сгорания топлива они будут располагаться?

а) воздухоподогреватель, экономайзер, пароперегреватель;

б) экономайзер, воздухоподогреватель, пароперегреватель;

в) пароперегреватель, экономайзер, воздухоподогреватель;

г) экономайзер, пароперегреватель, воздухоподогреватель.

54. Главной функцией сепарационного барабана водотрубного парового котла с естественной циркуляцией является:

а) отделение пара от воды;

б) отделение перегретого пара от насыщенного;

в) нагрев воды и доведение ее до кипения;

г) компенсация неравномерности потребления пара и выпуск воздуха из пароводяного тракта котла.

55. Допускается ли омывание сепарационного барабана водотрубного парового котла горячими продуктами сгорания?

а) допускается;

б) допускается, но только той его части, которая омывается изнутри водой;

в) допускается, но только той его части, которая омывается изнутри паром;

г) не допускается.

56. Какой вид сепарации капель влаги от пара имеет место при подъемном движении пара с низкой скоростью?

а) пленочная сепарация;

б) центробежная сепарация;

в) инерционная сепарация;

г) гравитационная сепарация.

57. Какой вид сепарации капель влаги от пара имеет место при резком ускорении потока и последующем снижении его скорости?

а) пленочная сепарация;

б) центробежная сепарация;

в) инерционная сепарация;

г) гравитационная сепарация.

58. С какой целью осуществляется промывка пара в барабане чистой водой?

а) для очистки пара высокого давления от веществ, находящихся в нем в виде молекулярных или коллоидных растворов;

б) очистки пара от механических примесей;

в) увлажнения перегретого пара;

г) регулирования температуры пара, подаваемого потребителю.

59. В сепарационных барабанах каких котлов устанавливаются центробежные сепараторы?

а) в барабанах прямоточных котлов сверхкритического давления;

б) барабанах котлов высокого давления с многократной циркуляцией;

в) барабанах котлов низкого давления с многократной циркуляцией;

г) барабанах любых паровых котлов не предусматривается установка центробежных сепараторов.

60. С какой целью осуществляется непрерывная продувка котла?

а) для удаления растворенных в котловой воде солей;

б) удаления шлама, осевшего в элементах котла;

в) снижения давления пара на выходе из котла;

г) нет правильного ответа.

61. С какой целью осуществляется периодическая продувка котла?

а) для удаления растворенных в котловой воде солей;

б) удаления шлама, осевшего в элементах котла;

в) снижения давления пара на выходе из котла;

г) нет правильного ответа.

62. Целью организации ступенчатого испарения в барабанном котле является:

а) повышение качества пара;

б) уменьшение потерь котловой воды с периодической продувкой;

в) уменьшение потерь котловой воды с непрерывной продувкой;

г) снижение металлоемкости котла.

63. Деаэратор, устанавливаемый в котельной или на ТЭС, предназначен:

а) для удаления пара из пароводяной смеси;

б) удаления кислорода и углекислого газа из химочищенной воды;

в) насыщения химочищенной воды кислородом;

г) умягчения сырой водопроводной воды.

64. Что входит в задачу поверочного расчета котла?

а) определение КПД котла, расхода топлива, размеров поверхностей нагрева;

б) определение КПД котла, расхода топлива, параметров теплоносителей на границах всех поверхностей нагрева;

в) определение расхода топлива, размеров поверхностей нагрева, параметров теплоносителей на границах всех поверхностей нагрева;

г) определение КПД котла, размеров поверхностей нагрева, параметров теплоносителей на границах всех поверхностей нагрева.

65. Коэффициент избытка воздуха – это:

а) отношение теоретически необходимого воздуха для горения к действительному количеству воздуха, подаваемому на горение;

б) отношение избыточного количества воздуха, подаваемого на горение, к теоретически необходимому количеству воздуха;

в) отношение теоретически необходимого количества воздуха для горения к избыточному количеству воздуха, подаваемому в топку;

г) отношение действительного количества воздуха, подаваемого для организации процесса горения к теоретически необходимому количеству воздуха.

66. Теоретически для сгорания 1 м3 природного газа требуется   9,5 м3 воздуха. Определите коэффициент избытка воздуха в топке, если действительно на горение подали 10,5 м3 воздуха.

а) 0,1;

б) 1,1;

в) 10,5;

г) 1.

67. При сжигании 1 м3 природного газа образовались следующие объемы компонентов продуктов сгорания: CO2 – 1 м3; N2 – 8 м3;         H2O – 2,2 м3. Определите объем сухих продуктов сгорания, если теоретически необходимый объем воздуха на горение составляет 10 м3, а коэффициент избытка воздуха – α = 1,1.

а) 10 м3;

б) 12,2 м3;

в) 7,8 м3;

г) 19 м3.

68. Температура дымовых газов на выходе из водяного экономайзера равна 500 °C. При этой температуре и коэффициенте избытка воздуха α = 1 энтальпия дымовых газов равна 8000 кДж/м3, а энтальпия воздуха равна 6500 кДж/м3. Определите действительную энтальпию дымовых газов на выходе из водяного экономайзера, если коэффициент избытка воздуха здесь равен α = 1,25.

а) 14 500 кДж/м3;

б) 9625 кДж/м3;

в) 16 125 кДж/м3;

г) 10 000 кДж/м3.

69. Теоретический объем воздуха, идущий на сжигание 1 м3 природного газа, равен 10 м3/м3. Определите энтальпию теоретически необходимого количества воздуха при температуре 600 °C, если его удельная энтальпия при этой температуре равна 830 кДж/м3.

а) 6000 кДж/м3;

б) 83 кДж/м3;

в) 8300 кДж/м3;

г) 5170 кДж/м3.

70. Какая из статей потерь теплоты в котле является наибольшей?

а) потеря теплоты с уходящими газами;

б) потеря теплоты от химической неполноты горения;

в) потеря теплоты от механической неполноты горения;

г) потеря теплоты от наружного охлаждения.

71. Какая из представленных ниже статей потерь теплоты в котле является наименьшей при сжигании газообразного топлива?

а) потеря теплоты с уходящими газами;

б) потеря теплоты от химической неполноты горения;

в) потеря теплоты от механической неполноты горения;

г) потеря теплоты от наружного охлаждения.

72. Чем обусловлена потеря теплоты от механической неполноты горения?

а) тем, что температура продуктов сгорания, покидающих котел, выше температуры окружающего воздуха;

б) наличием в уходящих продуктах сгорания горючих газов CO, H2, CH4;

в) наличием в очаговых остатках твердых горючих частиц;

г) тем, что шлак, удаляемый из топки, имеет высокую температуру.

73. Каким образом определяется КПД брутто котла по уравнению обратного баланса?

а) ηк=Q1Qр100;

б) ηк=100−q2+q3+q4+q5+q6;

в) ηк=Q2+Q3+Q4+Q5+Q6Qр100;

г) нет правильного ответа.

74. Полное количество теплоты, полезно используемое в водогрейном котле – 100 МВт. Коэффициент полезного действия котла –      90 %. Определите расход природного газа, подаваемого в топку котла, если его теплота сгорания равна 30 МДж/м3. Тепло, внесенное в топку топливом и воздухом при его подогреве вне котла, не учитывать.

а) 27 м3/с;

б) 0,27 м3/с;

в) 3 м3/с;

г) 3,7 м3/с.

75. За счет каких видов теплообмена происходит процесс теплопередачи в котле?

а) только за счет конвекции;

б) за счет конвекции и теплопроводности, происходящих одновременно;

в) излучения и теплопроводности, происходящих одновременно;

г) излучения, конвекции и теплопроводности, происходящих одновременно.

76. Паропроизводительность котла – 50 т/ч. Расход природного газа на котел составляет 1,5 м3/с. Определите отнесенное к 1 м3 топлива количество теплоты, воспринятое паром в пароперегревателе, если в процессе перегрева пара его энтальпия меняется на величину 620 кДж/кг.

а) 46 500 кДж/м3;

б) 20 667 кДж/м3;

в) 5741 кДж/м3;

г) 12 917 кДж/м3.

77. Определите средний температурный напор в водяном экономайзере, если температура продуктов сгорания на входе в него составляет 700 °C, а на выходе равна 450 °C. Температура воды на входе в экономайзер составляет 100 °C, на выходе – 150 °C. Схема движения – противоток.

а) 200 К;

б) 450 К;

в) 300 К;

г) 900 К.

78. Поверхность нагрева водяного экономайзера составляет    1000 м2. Средний температурный напор в экономайзере – 400 К. Коэффициент теплопередачи равен 100 Вт/(м2·К). Определите величину тепловосприятия экономайзера, отнесенного к 1 м3 топлива, если расход природного газа составляет 5 м3/с.

а) 8000 кДж/м3;

б) 800 кДж/м3;

в) 50 кДж/м3;

г) 1250 кДж/м3.

79. Максимальная часть энергии системы, которая может быть преобразована в полезную работу при переходе от текущего состояния до равновесия с окружающей средой, получила название:

а) потенциальная энергия;

б) эксергия;

в) энтропия;

г) анергия.

80. Укажите вариант ответа, в котором все перечисленные потери учитываются при составлении эксергетического баланса и не учитываются при составлении теплового баланса:

а) потери из-за необратимости горения топлива и потери с уходящими газами;

б) потери с потоками теплоты в окружающую среду через ограждающие конструкции и потери из-за необратимости теплообмена;

в) потери из-за необратимости горения топлива и потери из-за необратимости теплообмена;

г) потери с потоками теплоты в окружающую среду через ограждающие конструкции и потери с уходящими газами.

81. В общем виде эксергетический баланс теплоэнергетической установки выражается уравнением:

а) Eзатр=Eпол+ΔEпотвнутр+ΔEпотвнеш;

б) e=i−i0−T0s−s0;

в) Q1=Q2+Q3+Q4+Q5+Q6;

г) Qр+Qв.вх+Qф=Q1+Qпот.

82. Показателем термодинамического совершенства процесса является:

а) коэффициент использования топлива;

б) эксергетический коэффициент полезного действия;

в) механический коэффициент полезного действия;

г) тепловой коэффициент полезного действия.

83. Величина какой из представленных ниже потерь эксергии является одной из доминирующих в эксергетическом балансе котельного агрегата?

а) потери с уходящими газами;

б) потери от наружного охлаждения;

в) потери от смешения высокотемпературных продуктов сгорания с низкотемпературными присосами воздуха;

г) потери от необратимости горения.

84. Коэффициент сопротивления трения движению потока зависит:

а) от длины канала и числа Рейнольдса;

б) относительной шероховатости стенок канала и длины канала;

в) длины и эквивалентного диаметра канала;

г) относительной шероховатости стенок канала и числа Рейнольдса.

85. Изотермический поток газа, плотность которого равна        0,8 кг/м3, движется в канале со скоростью 5 м/с. Длина канала – 10 м, эквивалентный диаметр – 0,5 м. Коэффициент сопротивления трения составляет 0,025. Определите величину сопротивления трения движению потока.

а) 0,025 Па;

б) 5 Па;

в) 1 Па;

г) нет правильного ответа.

86. Коэффициент местного сопротивления пучков труб при поперечном их омывании зависит:

а) только от количества рядов труб и расположения труб в пучке;

б) только от критерия Рейнольдса;

в) от количества рядов труб, расположения труб в пучке и от критерия Рейнольдса;

г) нет правильного ответа.

87. Поток газа, плотность которого равна 0,8 кг/м3, поперечно омывает пучок труб. Скорость потока газа в сжатом сечении газохода составляет 5 м/с. Определите сопротивление пучка труб, если коэффициент местного сопротивления пучка труб равен 4.

а) 4 Па;

б) 8 Па;

в) 40 Па;

г) нет правильного ответа.

88. В целях поддержания допустимой температуры стенки трубы поверхностей нагрева котла необходимо обеспечивать:

а) низкие значения коэффициента теплоотдачи от стенки рабочему телу;

б) высокие значения коэффициента теплоотдачи от стенки рабочему телу;

в) низкие значения коэффициента теплоотдачи от продуктов горения топлива стенке трубы;

г) высокие значения коэффициента теплоотдачи от продуктов горения топлива стенке трубы.

89. Массовое паросодержание на выходе из труб испарительных поверхностей нагрева котлов с естественной циркуляцией составляет:

а) не более 0,2;

б) не менее 0,3;

в) не более 0,5;

г) 1.

90. Укажите последовательность изменения формы движения пароводяной смеси в водотрубном паровом котле низкого давления с увеличением паросодержания при прочих равных условиях:

а) эмульсионная, пузырьковая, снарядная, стержневая;

б) пузырьковая, эмульсионная, снарядная, стержневая;

в) стержневая, снарядная, пузырьковая, эмульсионная;

г) пузырьковая, снарядная, стержневая, эмульсионная.

91. Как называется структура потока пароводяной смеси, когда в среднем сечении трубы движется сплошной поток пара, в котором распределены капельки воды, а по стенке движется сплошной поток воды?

а) эмульсионная;

б) снарядная;

в) стержневая;

г) пузырьковая.

92. Как называется структура потока пароводяной смеси, при которой практически все сечение трубы занимает движущийся с большой скоростью пар с распределенной в нем в виде капель водой, а на стенке трубы остается тонкая пленка воды?

а) эмульсионная;

б) снарядная;

в) стержневая;

г) пузырьковая.

93. При какой структуре потока пароводяной смеси обеспечиваются наилучшие условия охлаждения стенок труб?

а) при пузырьковой;

б) снарядной;

в) стержневой;

г) эмульсионной.

94. Средняя скорость потока пароводяной смеси в данном сечении трубы определяется:

а) как отношение массового расхода смеси в трубе к проходному сечению трубы;

б) отношение объемного расхода смеси к проходному сечению трубы;

в) отношение массового расхода пара к полному проходному сечению трубы;

г) отношение объемного расхода воды к полному проходному сечению трубы.

95. Скорость, с которой бы двигался пар, если бы он занимал все сечение трубы испарительной поверхности парового котла с естественной циркуляцией, называют:

а) массовой скоростью потока;

б) средней скоростью потока;

в) приведенной скоростью;

г) скоростью циркуляции.

96. Скорость, с которой бы двигалась вода при температуре насыщения через полное проходное сечение трубы при массовом ее расходе, равном массовому расходу пароводяной смеси, называется:

а) массовой скоростью потока;

б) средней скоростью потока;

в) приведенной скоростью;

г) скоростью циркуляции.

97. Какая характеристика пароводяной смеси определяется как доля проходного сечения трубы, по которой движется пароводяная смесь, занимаемая паром?

а) массовое паросодержание смеси;

б) объемное паросодержание смеси;

в) напорное паросодержание смеси;

г) кратность циркуляции.

98. С чем связано наличие экономайзерного участка контура естественной циркуляции?

а) с исходным недогревом воды в экономайзере до состояния насыщения и с направлением части воды из контура на регулирование температуры перегретого пара в поверхностном пароохладителе;

б) исходным недогревом воды в экономайзере до состояния насыщения и с более высоким давлением в точке закипания по сравнению с давлением в барабане;

в) направлением части воды из контура на регулирование температуры перегретого пара в поверхностном пароохладителе и с более высоким давлением в точке закипания по сравнению с давлением в барабане;

г) исходным недогревом воды в экономайзере до состояния насыщения, с направлением части воды из контура на регулирование температуры перегретого пара в поверхностном пароохладителе и с более высоким давлением в точке закипания по сравнению с давлением в барабане.

99. Кратность циркуляции – это:

а) отношение массового расхода воды, поступившей в циркуляционный контур за некоторый промежуток времени, к паропроизводительности контура за этот промежуток времени;

б) отношение паропроизводительности циркуляционного контура за некоторый промежуток времени к массовому расходу воды, поступившей в контур за этот промежуток времени;

в) отношение паропроизводительности циркуляционного контура за некоторый промежуток времени к объемному расходу воды, поступившей в контур за этот промежуток времени;

г) отношение объемного расхода воды, поступившей в циркуляционный контур за некоторый промежуток времени, к паропроизводительности контура за этот промежуток времени.

100. Полезный напор контура циркуляции равен:

а) величине гидравлических сопротивлений в опускной системе;

б) величине гидравлических сопротивлений в подъемной системе;

в) движущему напору циркуляции;

г) разности движущего напора циркуляции и гидравлического сопротивления опускной системы.

101. Циркуляционной характеристикой контура циркуляции называют:

а) зависимость гидравлических сопротивлений в опускной системе от расхода циркулирующей воды;

б) зависимость гидравлических сопротивлений в опускной системе от паропроизводительности;

в) зависимость полезного напора контура от расхода циркулирующей воды;

г) зависимость полезного напора контура от паропроизводительности.

102. Гидравлической характеристикой контура циркуляции называют:

а) зависимость гидравлических сопротивлений в опускной системе от расхода циркулирующей воды;

б) зависимость гидравлических сопротивлений в опускной системе от паропроизводительности;

в) зависимость полезного напора контура от расхода циркулирующей воды;

г) зависимость полезного напора контура от паропроизводительности.

103. На участках контура естественной циркуляции с последовательным соединением элементов:

а) расход циркуляции равен сумме расходов воды, циркулирующей в элементах, а полезный напор для всех элементов одинаков;

б) расход циркуляции для всех элементов одинаков, полезный напор для всех элементов одинаков;

в) расход циркуляции равен сумме расходов воды, циркулирующей в элементах, а полезный напор контура равен сумме полезных напоров в элементах;

г) расход циркуляции для всех элементов одинаков, а полезный напор контура равен сумме полезных напоров в элементах.

104. На участках контура естественной циркуляции с параллельным соединением элементов:

а) расход циркуляции равен сумме расходов воды, циркулирующей в элементах, а полезный напор для всех элементов одинаков;

б) расход циркуляции для всех элементов одинаков, полезный напор для всех элементов одинаков;

в) расход циркуляции равен сумме расходов воды, циркулирующей в элементах, а полезный напор контура равен сумме полезных напоров в элементах;

г) расход циркуляции для всех элементов одинаков, а полезный напор контура равен сумме полезных напоров в элементах.

105. Коэффициент температурной разверки – это:

а) отношение максимальной температуры среды на выходе из какой-либо трубы элемента к минимальной температуре среды на выходе из какой-либо (другой) трубы этого же элемента;

б) отношение минимальной температуры среды на выходе из какой-либо трубы элемента к максимальной температуре среды на выходе из какой-либо (другой) трубы этого же элемента;

в) отношение средней температуры на выходе из элемента к температуре среды на выходе из разверенной трубы;

г) отношение температуры среды на выходе из разверенной трубы к средней температуре на выходе из элемента.

106. Коэффициент тепловой разверки – это:

а) отношение среднего удельного тепловосприятия разверенной трубы к среднему удельному тепловосприятию элемента;

б) отношение среднего удельного тепловосприятия элемента к среднему удельному тепловосприятию разверенной трубы;

в) отношение приращения энтальпии среды в разверенной трубе к среднему ее приращению в элементе;

г) отношение среднего приращения энтальпии среды в элементе к приращению энтальпии в разверенной трубе.

107. Коэффициент гидравлической разверки – это:

а) отношение максимального значения полного коэффициента гидравлического сопротивления какой-либо трубы элемента к минимальному значению полного коэффициента гидравлического сопротивления какой-либо (другой) трубы этого же элемента;

б) отношение полного коэффициента гидравлического сопротивления разверенной трубы к полному среднему коэффициенту гидравлического сопротивления элемента;

в) отношение расхода среды в разверенной трубе к среднему расходу в трубах элемента;

г) отношение максимального значения расхода среды в какой-либо трубе элемента к минимальному значению расхода среды в какой-либо (другой) трубе этого же элемента.

108. Какое условие должно быть соблюдено, чтобы не возникло явление застоя циркуляции?

а) Sпол/Sз>1,1(1,2);

б) Sз/Sпол>1,1(1,2);

в) Sз/Sпол<1,1(1,2);

г) Sпол/Sз=1,1(1,2).

109. При соблюдении какого условия в подъемных трубах не появляется свободный уровень?

а) Sз+Δpв.уSпол<1,1(1,2);

б) SполSз+Δpв.у>1,1(1,2);

в) Sз−Δpв.уSпол>1,1(1,2);

г) SполSз−Δpв.у=1,1(1,2).

110. Пересечение гидравлической характеристики элемента прямоточного парового котла с прямой, соответствующей некоторому перепаду давления в трубе, в более чем в одной точке, характеризует:

а) что котел надежно работает на различных нагрузочных режимах;

б) имеет место возникновение свободного уровня в испарительных трубах;

в) имеет место неустойчивость движения среды в элементе;

г) в элементах прямоточного парового котла в принципе не может наблюдаться описанное поведение гидравлической характеристики.

111. Каким способом добиваются выравнивания гидравлической характеристики элемента прямоточного парового котла, если она пересекает прямую, соответствующую некоторому перепаду давления в трубе, в более чем в одной точке?

а) уменьшают длину труб элемента;

б) устанавливают на входе воды в трубы дроссельные шайбы;

в) увеличивают количество параллельно работающих труб в элементе;

г) в элементах прямоточного парового котла в принципе не может наблюдаться описанное поведение гидравлической характеристики.

112. Какими нормативными документами регламентируются требования к качеству питательной воды котлов с естественной циркуляцией?

а) правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей;

б) правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

в) правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов горячей воды и пара;

г) правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций.

113. Коррозионные процессы в элементах паро- и теплогенерирующего оборудования имеют место вследствие наличия в питательной воде

а) водяного пара;

б) кислорода и углекислого газа;

в) солей кальция и магния;

г) солей железа.

114. С какой целью производится химическая подготовка добавочной питательной воды методами ионного обмена?

а) с целью удаления из воды механических примесей;

б) удаления из воды растворенных кислорода и углекислого газа;

в) умягчения и обессоливания воды;

г) повышения температуры питательной воды.

115. Какие технологические установки по сравнению с установками для обессоливания природной добавочной воды могут применяться на ТЭС для обессоливания конденсата? Ответ обоснуйте.

а) более простые, так как концентрация примесей в конденсате меньше, чем в природной добавочной воде;

б) такие же, так как концентрация примесей в конденсате сопоставима с концентрацией примесей в природной добавочной воде;

в) более сложные, так как концентрация примесей в конденсате больше, чем в природной добавочной воде;

г) никакие, так как на ТЭС вообще нецелесообразно использование конденсата.

116. В чем заключается деаэрация воды в тепловых источниках?

а) в удалении из воды механических примесей;

б) умягчении и обессоливании воды;

в) сепарации водяного пара из воды;

г) удалении из воды растворенных кислорода и углекислого газа.

117. Какие мероприятия осуществляются в деаэраторных установках ТЭС и котельных?

а) охлаждение воды до температуры кристаллизации;

б) нагрев воды до температуры насыщения;

в) продувка воды сжатым воздухом;

г) продувка воды продуктами горения топлива.

118. На какие котлы распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»?

а) на паровые котлы с давлением менее 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой воды ниже 115 °C;

б) паровые котлы с давлением более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой воды выше 115 °C;

в) котлы, устанавливаемые на морских и речных судах;

г) все варианты ответа верны.

119. Какие инструкции определяют условия безопасной и экономичной работы котлов и отдельных их элементов?

а) технические;

б) по технике безопасности;

в) должностные;

г) аварийные.

120. В каких инструкциях указываются необходимые правила и мероприятия, обеспечивающие условия безопасной работы персонала?

а) технических;

б) по технике безопасности;

в) должностных;

г) аварийных.

121. В каких случаях проходят стажировку лица из числа оперативного персонала?

а) только при подготовке по новой должности;

б) только при перерыве в работе по специальности свыше 12 месяцев;

в) при подготовке по новой должности, либо при перерыве в работе по специальности свыше 12 месяцев;

г) при подготовке по новой должности, либо при перерыве в работе по специальности свыше 6 месяцев.

122. В каком случае рабочие из числа оперативного персонала могут быть подвергнуты внеочередной проверке знаний?

а) при нарушении ими правил технической эксплуатации;

б) изменении главных технологических схем;

в) введении в действие новых правил техники безопасности;

г) все перечисленные выше варианты ответа верны.

123. Разрешается ли изменять положение задвижек, вентилей и кнопок управления на оборудовании в ходе противоаварийных тренировок?

а) разрешается;

б) разрешается только на резервном оборудовании;

в) не разрешается;

г) нет правильного ответа.