ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I

Расчетные характеристики твердых топлив

| Бассейн, месторождение | Марка | Класс / продукт обогащения | Рабочая масса топлива состав, % |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wр | Aр | Sр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| Донецкий | Д | Р | 13,0 | 27,8 | 2,9 | 44,1 | 3,3 | 0,9 | 8,0 | 17,25 |
| » | Д | отсев | 14,0 | 28,4 | 3,4 | 42,6 | 3,2 | 0,9 | 7,5 | 16,71 |
| » | Г | Р | 10,0 | 28,8 | 3,0 | 48,3 | 3,4 | 0,9 | 5,6 | 18,92 |
| » | Г | отсев | 11,0 | 29,4 | 3,5 | 46,5 | 3,3 | 0,9 | 5,4 | 18,21 |
| » | Ж | Р | 6,0 | 30,1 | 2,5 | 53,4 | 3,3 | 1,0 | 3,7 | 21,14 |
| » | ОС | Р | 5,0 | 26,6 | 2,8 | 59,5 | 3,1 | 1,0 | 2,0 | 23,24 |
| » | Т | Р | 6,0 | 32,0 | 2,2 | 55,2 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 20,60 |
| » | А | штыб | 8,5 | 34,8 | 1,5 | 52,2 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 18,23 |
| Кузнецкий | Д | Р, СШ | 11,5 | 15,9 | 0,4 | 56,4 | 4,0 | 1,9 | 9,9 | 21,90 |
| » | Г | Р, СШ, МСШ | 8,5 | 16,9 | 0,4 | 60,1 | 4,2 | 2,0 | 7,9 | 23,57 |
| » | 1СС | Р, СШ | 9,0 | 18,2 | 0,4 | 60,8 | 3,6 | 1,5 | 6,5 | 23,40 |
| » | 2СС | Р, СШ | 8,5 | 16,5 | 0,4 | 66,0 | 3,5 | 1,6 | 3,5 | 25,33 |
| » | Т | Р, СШ | 7,0 | 14,6 | 0,5 | 70,2 | 3,0 | 1,7 | 3,0 | 25,12 |
| » | А | Р | 10,0 | 16,2 | 0,4 | 68,8 | 1,5 | 0,8 | 2,3 | 24,16 |
| Карагандинский | К | Р, отсев | 9,0 | 34,6 | 0,7 | 46,8 | 2,9 | 0,8 | 5,2 | 18,13 |
| Экибастузский | СС | Р | 6,5 | 36,9 | 0,7 | 44,8 | 3,0 | 0,8 | 7,3 | 17,38 |
| Подмосковный | 2Б | Р, ОМСШ | 32,1 | 30,6 | 2,5 | 24,3 | 1,9 | 0,4 | 8,2 | 8,67 |
| Интинское | Д | Р, отсев | 11,5 | 28,8 | 2,5 | 44,2 | 2,9 | 1,5 | 8,6 | 16,87 |
| Воркутинское | Ж | Р, отсев | 8,0 | 29,4 | 1,0 | 52,6 | 3,3 | 1,5 | 4,2 | 20,77 |
| Днепровский | 1Б | Р | 54,0 | 16,6 | 1,9 | 19,5 | 1,7 | 0,2 | 6,1 | 6,38 |
| Волынское | Г | Р, отсев | 10,0 | 27,0 | 2,8 | 49,8 | 3,3 | 0,9 | 6,2 | 19,47 |
| Межреченское | ГЖ | Р | 8,0 | 32,2 | 2,8 | 48,7 | 3,3 | 0,7 | 4,3 | 19,38 |
| Кизеловский | Ж | Р | 6,0 | 32,0 | 5,3 | 48,6 | 3,5 | 0,6 | 4,0 | 19,68 |
| » | Г | Р, МСШ | 7,5 | 37,9 | 4,3 | 41,5 | 3,2 | 0,5 | 5,1 | 16,71 |
| Челябинский | 3Б | Р, отсев | 17,0 | 35,7 | 0,8 | 33,6 | 2,5 | 0,9 | 9,5 | 12,56 |
| Бабаевское | 1Б | Р | 56,0 | 10,1 | 0,9 | 23,2 | 2,1 | 0,2 | 7,5 | 8,10 |
| Ирша-Бородинское | 2Б | Р | 33,0 | 7,4 | 0,2 | 42,6 | 3,0 | 0,6 | 13,2 | 15,28 |
| Назаровское | 2Б | Р | 39,0 | 7,9 | 0,4 | 37,2 | 2,5 | 0,5 | 12,5 | 12,85 |
| Артемовское | 3Б | Р, СШ | 23,0 | 33,1 | 0,3 | 29,4 | 2,5 | 0,6 | 11,1 | 11,14 |
| Ленинград-сланец | сланец | 0–300 мм | 11,0 | 48,2 | 1,3 | 17,3 | 2,2 | 0,1 | 2,5 | 7,66 |

| Приложение II Расчетные характеристики газообразных топлив | Плотность при н.у., кг/м3 |  | 0,724 | 0,724 | 0,723 | 0,729 | 0,725 | 0,725 | 0,771 | 0,771 | 0,807 | 0,747 | 0,828 | ____________________________ * Сумма высших гомологов (гексан C6H14 и др.). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Низшая теплота сгорания, МДж/м3 |  | 35,50 | 35,59 | 35,59 | 35,80 | 35,59 | 35,75 | 37,56 | 36,76 | 37,01 | 36,30 | 36,80 |  |
|  | Состав газа, об. % | H2S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | N2 | 1,00 | 0,90 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 4,20 | 1,20 | 6,70 |  |
|  |  | CO2 | 0,14 | <0,06 | 0,08 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,28 | 1,00 | 0,32 | 0,15 | 0,01 |  |
|  |  | C6H14* | – | – | – | – | – | – | 0,13 | 0,02 | 0,20 | 0,03 | 0,07 |  |
|  |  | C5H12 | – | – | – | 0,04 | – | – | 0,17 | 0,07 | 0,34 | 0,07 | 0,30 |  |
|  |  | C4H10 | <0,01 | 0,01 | <0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,39 | 0,30 | 0,75 | 0,18 | 0,87 |  |
|  |  | C3H8 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,08 | 0,04 | 0,89 | 0,73 | 1,10 | 0,40 | 1,72 |  |
|  |  | C2H6 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,29 | 0,16 | 0,25 | 3,00 | 2,80 | 2,80 | 1,40 | 3,90 |  |
|  |  | CH4 | 98,72 | 98,90 | 98,90 | 98,24 | 98,67 | 98,99 | 94,24 | 94,08 | 90,29 | 96,57 | 86,43 |  |
|  | Газопровод |  | Уренгой-Надым-Пунга-Ухта | Уренгой-Ужгород | Уренгой-Новопсков | Уренгой-Сургут-Челябинск | Надым-Пунга-Н.Ту-ра-Екатеринбург-Челябинск | Н.Новгород-Иваново-Череповец | Бухара-Урал | Средняя Азия-Центр | Саратов-Москва | Мострансгаз (кольцо) | Оренбург-Александров Гай |  |

| Окончание прил. II | Плотность при н.у., кг/м3 |  | 0,786 | 0,764 | 0,858 | 0,741 | 1,036 | 0,776 | 0,733 | 0,712 | 0,750 | 0,789 | 0,74 | ____________________________ * Сумма высших гомологов (гексан C6H14 и др.). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Низшая теплота сгорания, МДж/м3 |  | 36,16 | 36,12 | 36,83 | 35,15 | 35,88 | 37,9 | 35,07 | 35,91 | 36,62 | 36,49 | 36,49 |  |
|  | Состав газа, об. % | H2S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 |  |
|  |  | N2 | 3,0 | 2,6 | 8,8 | 2,8 | 3,5 | 1,2 | 2,4 | 0,4 | 1,1 | 3,2 | 1,3 |  |
|  |  | CO2 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 1,4 | _ | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | – |  |
|  |  | C6H14* | – | – | – | – | – | – | – | _ | _ | _ | – |  |
|  |  | C5H12 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | _ | 1,0 | 0,8 | – | _ | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | C4H10 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 3,5 | 0,2 | – | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,3 |  |
|  |  | C3H8 | 1,3 | 0,8 | 2,9 | 0,1 | 7,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,1 | 0,5 |  |
|  |  | C2H6 | 2,1 | 2,0 | 5,3 | 0,7 | 14,5 | 3,1 | 0,3 | 0,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 |  |
|  |  | CH4 | 91,9 | 93,9 | 81,7 | 96,1 | 68,5 | 94,1 | 97,1 | 98,9 | 95,4 | 91,9 | 95,7 |  |
|  | Газопровод |  | Саратов-Горький | Ставрополь-Москва | Кумертау-Магнитогорск | Саушино-Волгоград | Ставрополь-Грозный | Шебелинка-Москва | Промысловка-Астрахань | Дашава-Киев | Газли-Каган | Урицк- Строжовка | Игрим-Пунга- Нижний Тагил |  |

Приложение III

Расчетные характеристики жидких топлив

| Марка топлива | Класс | Рабочая масса топлива, состав, % |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wtр | Aр | Spр | Soр | Cр | Hр | Nр | Oр |  |
| Мазут 40 и 100 | Низкосернистый | 0,15 | 0,03 | 0,39 |  | 87,33 | 11,90 | 0,20* |  | 41,68 |
|  | Малосернистый | 0,20 | 0,03 | 0,85 |  | 86,58 | 12,04 | 0,30* |  | 40,53 |
|  | Сернистый | 0,49 | 0,05 | 1,80 |  | 85,71 | 11,45 | 0,50* |  | 39,57 |
|  | Высокосернистый | 1,00 | 0,06 | 2,55 |  | 85,04 | 10,64 | 0,71* |  | 39,06 |

____________________________

* Для расчетов принимать как кислород

Приложение IV

Удельные объемы, энтальпии и энтропии сухого насыщенного

пара и воды на линии насыщения

| Давле-ние, МПа | Темпе-ратура, C | Удельный объем, м3/кг |  | Удельная энтальпия, кДж/кг |  | Удельная теплота испарения, кДж/кг | Удельная энтропия, кДж/(кг·К) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p | t | ' | " | i' | i" | r | s' | s" |
| 0,10 | 99,61 | 0,0010431 | 1,6940 | 417,44 | 2674,9 | 2257,5 | 1,3026 | 7,3588 |
| 0,15 | 111,35 | 0,0010527 | 1,1594 | 467,08 | 2693,1 | 2226,0 | 1,4335 | 7,2229 |
| 0,20 | 120,21 | 0,0010605 | 0,88574 | 504,7 | 2706,2 | 2201,6 | 1,5301 | 7,1269 |
| 0,25 | 127,41 | 0,0010672 | 0,71870 | 535,4 | 2716,5 | 2181,2 | 1,6072 | 7,0524 |
| 0,30 | 133,53 | 0,0010732 | 0,60579 | 561,5 | 2724,9 | 2163,4 | 1,6718 | 6,9916 |
| 0,35 | 138,86 | 0,0010786 | 0,52420 | 584,3 | 2732,0 | 2147,7 | 1,7275 | 6,9401 |
| 0,40 | 143,61 | 0,0010836 | 0,46239 | 604,7 | 2738,1 | 2133,3 | 1,7766 | 6,8954 |
| 0,45 | 147,91 | 0,0010882 | 0,41390 | 623,2 | 2743,4 | 2120,2 | 1,8206 | 6,8560 |
| 0,50 | 151,84 | 0,0010926 | 0,37480 | 640,2 | 2748,1 | 2107,9 | 1,8606 | 6,8206 |
| 0,60 | 158,83 | 0,0011006 | 0,31558 | 670,5 | 2756,1 | 2085,6 | 1,9311 | 6,7592 |
| 0,70 | 164,95 | 0,0011080 | 0,27276 | 697,1 | 2762,7 | 2065,6 | 1,9921 | 6,7070 |
| 0,80 | 170,41 | 0,0011148 | 0,24003 | 721,0 | 2768,3 | 2047,3 | 2,0460 | 6,6615 |
| 0,90 | 175,36 | 0,0011212 | 0,21487 | 742,7 | 2773,0 | 2030,3 | 2,0944 | 6,6212 |
| 1,00 | 179,89 | 0,0011272 | 0,19435 | 762,7 | 2777,1 | 2014,4 | 2,1384 | 6,5850 |
| 1,10 | 184,07 | 0,0011330 | 0,17744 | 781,2 | 2780,7 | 1999,5 | 2,1789 | 6,5520 |
| 1,20 | 187,96 | 0,0011385 | 0,16325 | 798,5 | 2783,8 | 1985,3 | 2,2163 | 6,5217 |
| 1,30 | 191,61 | 0,0011438 | 0,15117 | 814,8 | 2786,5 | 1971,7 | 2,2512 | 6,4936 |
| 1,40 | 195,05 | 0,0011489 | 0,14077 | 830,1 | 2788,9 | 1958,8 | 2,2839 | 6,4675 |
| 1,50 | 198,30 | 0,0011539 | 0,13170 | 844,7 | 2791,0 | 1946,3 | 2,3147 | 6,4431 |

Окончание прил. IV

| Давле-ние, МПа | Темпе-ратура, C | Удельный объем, м3/кг |  | Удельная энтальпия, кДж/кг |  | Удельная теплота испарения, кДж/кг | Удельная энтропия, кДж/(кг·К) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p | t | ' | " | i' | i" | r | s' | s" |  |
| 1,60 | 201,38 | 0,0011587 | 0,12373 | 858,6 | 2792,9 | 1934,3 | 2,3438 |  | 6,4200 |
| 1,70 | 204,31 | 0,0011634 | 0,11667 | 871,9 | 2794,5 | 1922,6 | 2,3715 |  | 6,3983 |
| 1,80 | 207,12 | 0,0011679 | 0,11036 | 884,6 | 2796,0 | 1911,4 | 2,3978 |  | 6,3776 |
| 1,90 | 209,81 | 0,0011724 | 0,10470 | 896,8 | 2797,3 | 1900,4 | 2,4229 |  | 6,3579 |
| 2,00 | 212,38 | 0,0011768 | 0,09958 | 908,6 | 2798,4 | 1889,8 | 2,4470 |  | 6,3392 |
| 2,10 | 214,87 | 0,0011810 | 0,09493 | 920,0 | 2799,4 | 1879,4 | 2,4701 |  | 6,3212 |
| 2,20 | 217,26 | 0,0011852 | 0,09070 | 931,0 | 2800,2 | 1869,2 | 2,4924 |  | 6,3040 |
| 2,30 | 219,56 | 0,0011894 | 0,08681 | 941,6 | 2800,9 | 1859,3 | 2,5138 |  | 6,2874 |
| 2,40 | 221,80 | 0,0011934 | 0,08324 | 952,0 | 2801,5 | 1849,6 | 2,5344 |  | 6,2714 |
| 2,50 | 223,96 | 0,0011974 | 0,07995 | 962,0 | 2802,0 | 1840,1 | 2,5544 |  | 6,2560 |
| 2,60 | 226,05 | 0,0012014 | 0,07690 | 971,7 | 2802,5 | 1830,7 | 2,5738 |  | 6,2411 |
| 2,70 | 228,09 | 0,0012053 | 0,07407 | 981,2 | 2802,8 | 1821,5 | 2,5925 |  | 6,2266 |
| 2,80 | 230,06 | 0,0012091 | 0,07143 | 990,5 | 2803,0 | 1812,5 | 2,6107 |  | 6,2126 |
| 2,90 | 231,99 | 0,0012129 | 0,06897 | 999,5 | 2803,2 | 1803,6 | 2,6284 |  | 6,1990 |
| 3,00 | 233,86 | 0,0012167 | 0,06666 | 1008,4 | 2803,3 | 1794,9 | 2,6456 |  | 6,1858 |
| 3,10 | 235,68 | 0,0012204 | 0,06450 | 1017,0 | 2803,3 | 1786,3 | 2,6624 |  | 6,1729 |
| 3,20 | 237,46 | 0,0012241 | 0,06247 | 1025,5 | 2803,2 | 1777,8 | 2,6787 |  | 6,1604 |
| 3,30 | 239,20 | 0,0012278 | 0,06056 | 1033,7 | 2803,1 | 1769,4 | 2,6946 |  | 6,1481 |
| 3,40 | 240,90 | 0,0012314 | 0,05876 | 1041,8 | 2803,0 | 1761,1 | 2,7102 |  | 6,1362 |
| 3,50 | 242,56 | 0,0012350 | 0,05706 | 1049,8 | 2802,7 | 1753,0 | 2,7254 |  | 6,1245 |
| 3,60 | 244,19 | 0,0012385 | 0,05545 | 1057,6 | 2802,5 | 1744,9 | 2,7403 |  | 6,1131 |
| 3,70 | 245,78 | 0,0012421 | 0,05392 | 1065,2 | 2802,1 | 1736,9 | 2,7548 |  | 6,1019 |
| 3,80 | 247,33 | 0,0012456 | 0,05247 | 1072,8 | 2801,8 | 1729,0 | 2,7690 |  | 6,0910 |
| 3,90 | 248,86 | 0,0012491 | 0,05109 | 1080,2 | 2801,4 | 1721,2 | 2,7830 |  | 6,0802 |
| 4,00 | 250,36 | 0,0012526 | 0,04978 | 1087,4 | 2800,9 | 1713,5 | 2,7967 |  | 6,0697 |

Приложение V

## Удельные объемы, энтальпии и энтропии воды

| t, C | , м3/кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) | , м3/кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p = 0,1 МПа |  |  | p = 0,2 МПа |  |  |
| 0 | 0,0010002 | 0,1 | – 0,0001 | 0,0010001 | 0,2 | – 0,0001 |
| 10 | 0,0010003 | 42,1 | 0,1511 | 0,0010003 | 42,2 | 0,1511 |
| 20 | 0,0010018 | 84,0 | 0,2965 | 0,0010018 | 84,1 | 0,2965 |
| 30 | 0,0010044 | 125,8 | 0,4368 | 0,0010043 | 125,9 | 0,4367 |

Продолжение прил. V

| t, C | , м3/кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) | , м3/кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p = 0,1 МПа |  |  | p = 0,2 МПа |  |  |
| 40 | 0,0010078 | 167,6 | 0,5724 | 0,0010078 | 167,7 | 0,5724 |
| 50 | 0,0010121 | 209,4 | 0,7038 | 0,0010121 | 209,5 | 0,7037 |
| 60 | 0,0010171 | 251,2 | 0,8312 | 0,0010170 | 251,3 | 0,8311 |
| 70 | 0,0010227 | 293,1 | 0,9550 | 0,0010227 | 293,2 | 0,9549 |
| 80 | 0,0010290 | 335,0 | 1,0754 | 0,0010290 | 335,1 | 1,0753 |
| 90 | 0,0010359 | 377,0 | 1,1926 | 0,0010359 | 377,1 | 1,1926 |
| 100 | – | – | – | 0,0010434 | 419,2 | 1,3069 |
| 110 | – | – | – | 0,0010516 | 461,4 | 1,4186 |
| 120 | – | – | – | 0,0010603 | 503,8 | 1,5278 |
|  | p = 0,4 МПа |  |  | p = 0,6 МПа |  |  |
| 0 | 0,0010000 | 0,4 | – 0,0001 | 0,0009999 | 0,6 | – 0,0001 |
| 10 | 0,0010002 | 42,4 | 0,1510 | 0,0010001 | 42,6 | 0,1510 |
| 20 | 0,0010017 | 84,3 | 0,2964 | 0,0010016 | 84,5 | 0,2964 |
| 30 | 0,0010042 | 126,1 | 0,4367 | 0,0010041 | 126,3 | 0,4366 |
| 40 | 0,0010077 | 167,9 | 0,5723 | 0,0010076 | 168,1 | 0,5722 |
| 50 | 0,0010120 | 209,7 | 0,7036 | 0,0010119 | 209,8 | 0,7035 |
| 60 | 0,0010169 | 251,5 | 0,8310 | 0,0010169 | 251,6 | 0,8309 |
| 70 | 0,0010226 | 293,3 | 0,9548 | 0,0010225 | 293,5 | 0,9547 |
| 80 | 0,0010289 | 335,2 | 1,0752 | 0,0010288 | 335,4 | 1,0750 |
| 90 | 0,0010358 | 377,2 | 1,1924 | 0,0010357 | 377,4 | 1,1923 |
| 100 | 0,0010433 | 419,3 | 1,3068 | 0,0010432 | 419,5 | 1,3066 |
| 110 | 0,0010514 | 461,6 | 1,4185 | 0,0010513 | 461,7 | 1,4183 |
| 120 | 0,0010602 | 503,9 | 1,5276 | 0,0010601 | 504,1 | 1,5275 |
| 130 | 0,0010696 | 546,5 | 1,6345 | 0,0010695 | 546,6 | 1,6343 |
| 140 | 0,0010797 | 589,2 | 1,7392 | 0,0010796 | 589,4 | 1,7390 |
| 150 | – | – | – | 0,0010904 | 632,3 | 1,8418 |
|  | p = 0,8 МПа |  |  | p = 1,0 МПа |  |  |
| 0 | 0,0009998 | 0,8 | – 0,0001 | 0,0009997 | 1,0 | – 0,0001 |
| 10 | 0,0010000 | 42,8 | 0,1510 | 0,0009999 | 43,0 | 0,1510 |
| 20 | 0,0010015 | 84,7 | 0,2963 | 0,0010014 | 84,9 | 0,2963 |
| 30 | 0,0010041 | 126,5 | 0,4366 | 0,0010040 | 126,7 | 0,4365 |
| 40 | 0,0010075 | 168,2 | 0,5721 | 0,0010074 | 168,4 | 0,5720 |
| 50 | 0,0010118 | 210,0 | 0,7034 | 0,0010117 | 210,2 | 0,7033 |
| 60 | 0,0010168 | 251,8 | 0,8308 | 0,0010167 | 252,0 | 0,8307 |
| 70 | 0,0010224 | 293,6 | 0,9545 | 0,0010223 | 293,8 | 0,9544 |
| 80 | 0,0010287 | 335,5 | 1,0749 | 0,0010286 | 335,7 | 1,0748 |
| 90 | 0,0010356 | 377,5 | 1,1921 | 0,0010355 | 377,7 | 1,1920 |
| 100 | 0,0010431 | 419,6 | 1,3065 | 0,0010430 | 419,8 | 1,3063 |

Окончание прил. V

| t, C | , м3/кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) | , м3/кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p = 0,8 МПа |  |  | p = 1,0 МПа |  |  |
| 110 | 0,0010512 | 461,8 | 1,4181 | 0,0010511 | 462,0 | 1,4179 |
| 120 | 0,0010600 | 504,2 | 1,5273 | 0,0010599 | 504,3 | 1,5271 |
| 130 | 0,0010694 | 546,7 | 1,6341 | 0,0010693 | 546,9 | 1,6339 |
| 140 | 0,0010795 | 589,5 | 1,7388 | 0,0010794 | 589,6 | 1,7386 |
| 150 | 0,0010903 | 632,5 | 1,8416 | 0,0010902 | 632,6 | 1,8414 |
| 160 | 0,0011019 | 675,7 | 1,9426 | 0,0011017 | 675,8 | 1,9423 |
| 170 | 0,0011143 | 719,2 | 2,0419 | 0,0011141 | 719,3 | 2,0417 |
|  | p = 2,0 МПа |  |  | p = 4,0 МПа |  |  |
| 0 | 0,0009992 | 2,0 | 0,0000 | 0,0009982 | 4,0 | 0,0001 |
| 10 | 0,0009994 | 44,0 | 0,1509 | 0,0009984 | 45,9 | 0,1507 |
| 20 | 0,0010009 | 85,8 | 0,2961 | 0,0010000 | 87,7 | 0,2957 |
| 30 | 0,0010035 | 127,6 | 0,4362 | 0,0010026 | 129,4 | 0,4356 |
| 40 | 0,0010070 | 169,3 | 0,5717 | 0,0010061 | 171,1 | 0,5709 |
| 50 | 0,0010113 | 211,0 | 0,7029 | 0,0010104 | 212,8 | 0,7020 |
| 60 | 0,0010162 | 252,8 | 0,8302 | 0,0010153 | 254,5 | 0,8291 |
| 70 | 0,0010219 | 294,6 | 0,9538 | 0,0010209 | 296,3 | 0,9526 |
| 80 | 0,0010281 | 336,5 | 1,0741 | 0,0010272 | 338,1 | 1,0728 |
| 90 | 0,0010350 | 378,5 | 1,1913 | 0,0010340 | 380,0 | 1,1898 |
| 100 | 0,0010425 | 420,5 | 1,3055 | 0,0010415 | 422,0 | 1,3040 |
| 110 | 0,0010506 | 462,7 | 1,4171 | 0,0010495 | 464,2 | 1,4154 |
| 120 | 0,0010593 | 505,1 | 1,5262 | 0,0010582 | 506,5 | 1,5244 |
| 130 | 0,0010687 | 547,6 | 1,6329 | 0,0010675 | 548,9 | 1,6310 |
| 140 | 0,0010787 | 590,3 | 1,7376 | 0,0010775 | 591,6 | 1,7355 |
| 150 | 0,0010895 | 633,2 | 1,8403 | 0,0010881 | 634,4 | 1,8380 |
| 160 | 0,0011010 | 676,4 | 1,9411 | 0,0010996 | 677,6 | 1,9388 |
| 170 | 0,0011133 | 719,9 | 2,0404 | 0,0011118 | 721,0 | 2,0378 |
| 180 | 0,0011265 | 763,7 | 2,1382 | 0,0011249 | 764,7 | 2,1354 |
| 190 | 0,0011408 | 807,9 | 2,2347 | 0,0011389 | 808,8 | 2,2317 |
| 200 | 0,0011561 | 852,6 | 2,3301 | 0,0011540 | 853,4 | 2,3269 |
| 210 | 0,0011726 | 897,8 | 2,4246 | 0,0011704 | 898,5 | 2,4212 |
| 220 | – | – | – | 0,0011881 | 944,1 | 2,5147 |
| 230 | – | – | – | 0,0012073 | 990,4 | 2,6077 |
| 240 | – | – | – | 0,0012284 | 1037,6 | 2,7005 |
| 250 | – | – | – | 0,0012517 | 1085,7 | 2,7933 |

Приложение VI

## Удельные объемы, энтальпии и энтропии перегретого пара

| t, C | , м3/кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) | , м3/кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p = 0,1 МПа |  |  | p = 0,2 МПа |  |  |
| 100 | 1,696 | 2675,8 | 7,3610 | – | – | – |
| 110 | 1,745 | 2696,3 | 7,4154 | – | – | – |
| 120 | 1,793 | 2716,6 | 7,4676 | – | – | – |
| 130 | 1,841 | 2736,7 | 7,5181 | 0,9104 | 2727,3 | 7,1796 |
| 140 | 1,889 | 2756,7 | 7,5671 | 0,9353 | 2748,3 | 7,2312 |
| 150 | 1,937 | 2776,6 | 7,6147 | 0,9599 | 2769,1 | 7,2809 |
| 160 | 1,984 | 2796,4 | 7,6610 | 0,9843 | 2789,7 | 7,3290 |
| 170 | 2,031 | 2816,2 | 7,7062 | 1,0085 | 2810,1 | 7,3756 |
| 180 | 2,079 | 2836,0 | 7,7503 | 1,0326 | 2830,4 | 7,4209 |
| 190 | 2,126 | 2855,7 | 7,7934 | 1,0566 | 2850,6 | 7,4650 |
| 200 | 2,172 | 2875,5 | 7,8356 | 1,0805 | 2870,8 | 7,5081 |
| 210 | 2,219 | 2895,2 | 7,8769 | 1,1043 | 2890,9 | 7,5502 |
| 220 | 2,266 | 2915,0 | 7,9174 | 1,1281 | 2911,0 | 7,5914 |
| 230 | 2,313 | 2934,8 | 7,9572 | 1,1517 | 2931,1 | 7,6317 |
| 240 | 2,360 | 2954,7 | 7,9962 | 1,1753 | 2951,2 | 7,6712 |
| 250 | 2,406 | 2974,5 | 8,0346 | 1,1989 | 2971,3 | 7,7100 |
| 260 | 2,453 | 2994,4 | 8,0723 | 1,2224 | 2991,4 | 7,7481 |
| 270 | 2,499 | 3014,4 | 8,1094 | 1,2459 | 3011,5 | 7,7855 |
| 280 | 2,546 | 3034,4 | 8,1458 | 1,2694 | 3031,7 | 7,8223 |
| 290 | 2,592 | 3054,4 | 8,1818 | 1,2928 | 3051,9 | 7,8584 |
| 300 | 2,639 | 3074,5 | 8,2171 | 1,3162 | 3072,1 | 7,8940 |
| 310 | 2,685 | 3094,7 | 8,2520 | 1,3396 | 3092,4 | 7,9291 |
| 320 | 2,732 | 3114,9 | 8,2863 | 1,3630 | 3112,7 | 7,9636 |
| 330 | 2,778 | 3135,1 | 8,3202 | 1,3863 | 3133,0 | 7,9977 |
| 340 | 2,825 | 3155,5 | 8,3536 | 1,4097 | 3153,4 | 8,0312 |
| 350 | 2,871 | 3175,8 | 8,3865 | 1,4330 | 3173,9 | 8,0643 |
| 360 | 2,917 | 3196,2 | 8,4190 | 1,4563 | 3194,4 | 8,0970 |
| 370 | 2,964 | 3216,7 | 8,4511 | 1,4795 | 3215,0 | 8,1292 |
| 380 | 3,010 | 3237,3 | 8,4828 | 1,5028 | 3235,6 | 8,1610 |
| 390 | 3,056 | 3257,9 | 8,5141 | 1,5261 | 3256,3 | 8,1924 |
| 400 | 3,103 | 3278,5 | 8,5451 | 1,5493 | 3277,0 | 8,2235 |
| 410 | 3,149 | 3299,3 | 8,5756 | 1,5726 | 3297,8 | 8,2541 |
| 420 | 3,195 | 3320,1 | 8,6059 | 1,5958 | 3318,6 | 8,2844 |
| 430 | 3,242 | 3340,9 | 8,6357 | 1,6190 | 3339,5 | 8,3144 |
| 440 | 3,288 | 3361,8 | 8,6653 | 1,6423 | 3360,5 | 8,3440 |
| 450 | 3,334 | 3382,8 | 8,6945 | 1,6655 | 3381,5 | 8,3733 |

Продолжение прил. VI

| t, C | , м3/кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) | , м3/кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p = 0,4 МПа |  |  | p = 0,6 МПа |  |  |
| 150 | 0,4709 | 2752,8 | 6,9305 | – | – | – |
| 160 | 0,4839 | 2775,2 | 6,9828 | 0,3167 | 2759,0 | 6,7658 |
| 170 | 0,4968 | 2797,1 | 7,0328 | 0,3258 | 2783,0 | 6,8205 |
| 180 | 0,5094 | 2818,6 | 7,0809 | 0,3347 | 2806,0 | 6,8720 |
| 190 | 0,5219 | 2839,9 | 7,1274 | 0,3435 | 2828,6 | 6,9211 |
| 200 | 0,5343 | 2861,0 | 7,1724 | 0,3521 | 2850,7 | 6,9684 |
| 210 | 0,5467 | 2881,9 | 7,2161 | 0,3606 | 2872,5 | 7,0139 |
| 220 | 0,5589 | 2902,7 | 7,2587 | 0,3690 | 2894,0 | 7,0581 |
| 230 | 0,5710 | 2923,4 | 7,3002 | 0,3774 | 2915,4 | 7,1010 |
| 240 | 0,5831 | 2944,0 | 7,3408 | 0,3857 | 2936,6 | 7,1427 |
| 250 | 0,5952 | 2964,6 | 7,3805 | 0,3939 | 2957,7 | 7,1834 |
| 260 | 0,6072 | 2985,1 | 7,4194 | 0,4021 | 2978,6 | 7,2231 |
| 270 | 0,6192 | 3005,6 | 7,4575 | 0,4102 | 2999,6 | 7,2620 |
| 280 | 0,6311 | 3026,1 | 7,4949 | 0,4183 | 3020,4 | 7,3001 |
| 290 | 0,6430 | 3046,6 | 7,5316 | 0,4264 | 3041,3 | 7,3374 |
| 300 | 0,6549 | 3067,1 | 7,5677 | 0,4344 | 3062,1 | 7,3740 |
| 310 | 0,6667 | 3087,6 | 7,6032 | 0,4424 | 3082,9 | 7,4100 |
| 320 | 0,6786 | 3108,2 | 7,6381 | 0,4504 | 3103,7 | 7,4453 |
| 330 | 0,6904 | 3128,8 | 7,6725 | 0,4584 | 3124,5 | 7,4801 |
| 340 | 0,7022 | 3149,4 | 7,7064 | 0,4663 | 3145,3 | 7,5143 |
| 350 | 0,7139 | 3170,0 | 7,7398 | 0,4743 | 3166,1 | 7,5480 |
| 360 | 0,7257 | 3190,7 | 7,7728 | 0,4822 | 3187,0 | 7,5812 |
| 370 | 0,7375 | 3211,4 | 7,8052 | 0,4901 | 3207,8 | 7,6140 |
| 380 | 0,7492 | 3232,2 | 7,8373 | 0,4980 | 3228,8 | 7,6463 |
| 390 | 0,7609 | 3253,0 | 7,8689 | 0,5059 | 3249,7 | 7,6781 |
| 400 | 0,7726 | 3273,9 | 7,9001 | 0,5137 | 3270,7 | 7,7095 |
| 410 | 0,7843 | 3294,8 | 7,9310 | 0,5216 | 3291,8 | 7,7405 |
| 420 | 0,7960 | 3315,7 | 7,9614 | 0,5294 | 3312,8 | 7,7712 |
| 430 | 0,8077 | 3336,8 | 7,9915 | 0,5373 | 3334,0 | 7,8014 |
| 440 | 0,8194 | 3357,8 | 8,0213 | 0,5451 | 3355,1 | 7,8314 |
| 450 | 0,8311 | 3379,0 | 8,0507 | 0,5530 | 3376,4 | 7,8609 |
|  | p = 0,8 МПа |  |  | p = 1,0 МПа |  |  |
| 180 | 0,2472 | 2792,4 | 6,7154 | 0,1944 | 2777,4 | 6,5857 |
| 190 | 0,2541 | 2816,5 | 6,7678 | 0,2003 | 2803,5 | 6,6426 |
| 200 | 0,2609 | 2839,8 | 6,8176 | 0,2060 | 2828,3 | 6,6955 |
| 210 | 0,2675 | 2862,6 | 6,8653 | 0,2115 | 2852,2 | 6,7455 |
| 220 | 0,2740 | 2885,0 | 6,9112 | 0,2170 | 2875,6 | 6,7934 |
| 230 | 0,2805 | 2907,1 | 6,9555 | 0,2223 | 2898,4 | 6,8393 |

Продолжение прил. VI

| t, C | , м3/кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) | , м3/кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p = 0,8 МПа |  |  | p = 1,0 МПа |  |  |
| 240 | 0,2869 | 2928,9 | 6,9985 | 0,2276 | 2921,0 | 6,8837 |
| 250 | 0,2932 | 2950,5 | 7,0403 | 0,2327 | 2943,2 | 6,9266 |
| 260 | 0,2995 | 2972,0 | 7,0810 | 0,2379 | 2965,2 | 6,9683 |
| 270 | 0,3057 | 2993,4 | 7,1206 | 0,2430 | 2987,0 | 7,0088 |
| 280 | 0,3119 | 3014,6 | 7,1594 | 0,2480 | 3008,7 | 7,0484 |
| 290 | 0,3180 | 3035,8 | 7,1974 | 0,2530 | 3030,3 | 7,0870 |
| 300 | 0,3242 | 3056,9 | 7,2345 | 0,2580 | 3051,7 | 7,1247 |
| 310 | 0,3302 | 3078,0 | 7,2710 | 0,2629 | 3073,1 | 7,1617 |
| 320 | 0,3363 | 3099,1 | 7,3068 | 0,2678 | 3094,4 | 7,1979 |
| 330 | 0,3424 | 3120,1 | 7,3420 | 0,2727 | 3115,7 | 7,2335 |
| 340 | 0,3484 | 3141,1 | 7,3765 | 0,2776 | 3136,9 | 7,2685 |
| 350 | 0,3544 | 3162,2 | 7,4106 | 0,2825 | 3158,2 | 7,3028 |
| 360 | 0,3604 | 3183,2 | 7,4441 | 0,2873 | 3179,4 | 7,3366 |
| 370 | 0,3664 | 3204,2 | 7,4771 | 0,2922 | 3200,6 | 7,3699 |
| 380 | 0,3724 | 3225,3 | 7,5096 | 0,2970 | 3221,9 | 7,4026 |
| 390 | 0,3783 | 3246,4 | 7,5416 | 0,3018 | 3243,1 | 7,4349 |
| 400 | 0,3843 | 3267,6 | 7,5733 | 0,3066 | 3264,4 | 7,4668 |
| 410 | 0,3902 | 3288,7 | 7,6045 | 0,3114 | 3285,7 | 7,4982 |
| 420 | 0,3961 | 3309,9 | 7,6353 | 0,3162 | 3307,0 | 7,5292 |
| 430 | 0,4021 | 3331,2 | 7,6657 | 0,3209 | 3328,4 | 7,5598 |
| 440 | 0,4080 | 3352,5 | 7,6958 | 0,3257 | 3349,8 | 7,5900 |
| 450 | 0,4139 | 3373,8 | 7,7255 | 0,3304 | 3371,2 | 7,6198 |
|  | p = 2,0МПа |  |  | p = 4,0 МПа |  |  |
| 220 | 0,1022 | 2821,7 | 6,3868 | – | – | – |
| 230 | 0,1054 | 2850,2 | 6,4440 | – | – | – |
| 240 | 0,1085 | 2877,2 | 6,4972 | – | – | – |
| 250 | 0,1115 | 2903,2 | 6,5474 | – | – | – |
| 260 | 0,1144 | 2928,5 | 6,5952 | 0,05178 | 2837,2 | 6,1384 |
| 270 | 0,1172 | 2953,1 | 6,6410 | 0,05369 | 2871,2 | 6,2016 |
| 280 | 0,1200 | 2977,2 | 6,6850 | 0,05549 | 2902,9 | 6,2594 |
| 290 | 0,1228 | 3000,9 | 6,7274 | 0,05721 | 2932,9 | 6,3132 |
| 300 | 0,1255 | 3024,3 | 6,7685 | 0,05887 | 2961,7 | 6,3638 |
| 310 | 0,1282 | 3047,3 | 6,8084 | 0,06047 | 2989,4 | 6,4118 |
| 320 | 0,1308 | 3070,2 | 6,8472 | 0,06202 | 3016,3 | 6,4575 |
| 330 | 0,1334 | 3092,8 | 6,8851 | 0,06354 | 3042,5 | 6,5014 |
| 340 | 0,1360 | 3115,3 | 6,9221 | 0,06502 | 3068,1 | 6,5435 |
| 350 | 0,1386 | 3137,6 | 6,9582 | 0,06647 | 3093,3 | 6,5843 |
| 360 | 0,1412 | 3159,9 | 6,9937 | 0,06790 | 3118,1 | 6,6237 |

Окончание прил. VI

| t, C | , м3/кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) | , м3/кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p = 2,0МПа |  |  | p = 4,0 МПа |  |  |
| 370 | 0,1437 | 3182,1 | 7,0284 | 0,06931 | 3142,5 | 6,6620 |
| 380 | 0,1462 | 3204,2 | 7,0625 | 0,07070 | 3166,7 | 6,6993 |
| 390 | 0,1487 | 3226,2 | 7,0960 | 0,07207 | 3190,6 | 6,7357 |
| 400 | 0,1512 | 3248,2 | 7,1290 | 0,07343 | 3214,4 | 6,7712 |
| 410 | 0,1537 | 3270,2 | 7,1614 | 0,07478 | 3237,9 | 6,8059 |
| 420 | 0,1562 | 3292,2 | 7,1933 | 0,07611 | 3261,4 | 6,8400 |
| 430 | 0,1586 | 3314,1 | 7,2248 | 0,07743 | 3284,7 | 6,8734 |
| 440 | 0,1611 | 3336,1 | 7,2558 | 0,07874 | 3307,9 | 6,9061 |
| 450 | 0,1635 | 3358,1 | 7,2863 | 0,08004 | 3331,0 | 6,9383 |

Приложение VII

Приведенные энтальпии воздуха и продуктов сгорания

| t, C | Приведенная энтальпия μi, кДж/кмоль, при коэффициенте β |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | β=1,0 | β=1,2 | β=1,4 | β=1,6 | β=1,8 | β=2,0 |
| 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | 1454,1 | 1485,9 | 1517,8 | 1549,7 | 1581,6 | 1613,4 |
| 100 | 2913,2 | 2981,8 | 3050,4 | 3118,9 | 3187,5 | 3256,0 |
| 150 | 4380,4 | 4489,8 | 4599,1 | 4708,5 | 4817,8 | 4927,1 |
| 200 | 5858,2 | 6011,9 | 6165,5 | 6319,2 | 6472,9 | 6626,6 |
| 250 | 7348,8 | 7549,9 | 7751,0 | 7952,2 | 8153,3 | 8354,5 |
| 300 | 8853,9 | 9105,4 | 9356,8 | 9608,2 | 9859,6 | 10111,0 |
| 350 | 10375,1 | 10679,4 | 10983,7 | 11287,9 | 11592,2 | 11896,5 |
| 400 | 11913,1 | 12272,6 | 12632,2 | 12991,8 | 13351,3 | 13710,9 |
| 450 | 13468,4 | 13885,6 | 14302,7 | 14719,8 | 15136,9 | 15554,0 |
| 500 | 15041,3 | 15518,1 | 15994,9 | 16471,8 | 16948,6 | 17425,5 |
| 550 | 16631,3 | 17170,0 | 17708,7 | 18247,3 | 18786,0 | 19324,7 |
| 600 | 18238,2 | 18840,7 | 19443,3 | 20045,8 | 20648,3 | 21250,9 |
| 650 | 19861,2 | 20529,6 | 21198,0 | 21866,3 | 22534,7 | 23203,1 |
| 700 | 21499,4 | 22235,6 | 22971,8 | 23708,0 | 24444,3 | 25180,5 |
| 750 | 23152,0 | 23958,0 | 24764,0 | 25569,9 | 26375,9 | 27181,8 |
| 800 | 24818,1 | 25695,7 | 26573,4 | 27451,0 | 28328,6 | 29206,3 |
| 850 | 26496,7 | 27447,9 | 28399,1 | 29350,3 | 30301,5 | 31252,7 |
| 900 | 28186,9 | 29213,5 | 30240,2 | 31266,8 | 32293,4 | 33320,1 |
| 950 | 29887,8 | 30991,8 | 32095,8 | 33199,7 | 34303,7 | 35407,6 |
| 1000 | 31598,9 | 32782,0 | 33965,1 | 35148,2 | 36331,3 | 37514,4 |
| 1050 | 33319,4 | 34583,4 | 35847,5 | 37111,5 | 38375,5 | 39639,6 |
| 1100 | 35048,8 | 36395,5 | 37742,2 | 39088,8 | 40435,5 | 41782,2 |

Окончание прил. VII

| t, C | Приведенная энтальпия μi, кДж/кмоль, при коэффициенте β |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | β=1,0 | β=1,2 | β=1,4 | β=1,6 | β=1,8 | β=2,0 |
| 1150 | 36786,6 | 38217,6 | 39648,5 | 41079,5 | 42510,4 | 43941,4 |
| 1200 | 38532,4 | 40049,2 | 41565,9 | 43082,7 | 44599,5 | 46116,3 |
| 1250 | 40285,7 | 41889,8 | 43493,8 | 45097,8 | 46701,8 | 48305,8 |
| 1300 | 42046,3 | 43738,9 | 45431,4 | 47124,0 | 48816,6 | 50509,1 |
| 1350 | 43813,8 | 45596,0 | 47378,3 | 49160,6 | 50942,8 | 52725,1 |
| 1400 | 45587,7 | 47460,7 | 49333,8 | 51206,8 | 53079,9 | 54952,9 |
| 1450 | 47367,7 | 49332,5 | 51297,4 | 53262,3 | 55227,2 | 57192,0 |
| 1500 | 49153,3 | 51211,1 | 53268,9 | 55326,7 | 57384,6 | 59442,4 |

Приложение VIII

Приведенные энтропии воздуха и продуктов сгорания

| t, C | Приведенная энтропия μs0/R при коэффициенте β |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | β=1,0 | β=1,2 | β=1,4 | β=1,6 | β=1,8 | β=2,0 |
| 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 50 | 0,5879 | 0,6008 | 0,6136 | 0,6265 | 0,6393 | 0,6522 |
| 100 | 1,0929 | 1,1184 | 1,1439 | 1,1695 | 1,1950 | 1,2205 |
| 150 | 1,5366 | 1,5745 | 1,6123 | 1,6502 | 1,6880 | 1,7259 |
| 200 | 1,9336 | 1,9834 | 2,0331 | 2,0829 | 2,1326 | 2,1824 |
| 250 | 2,2938 | 2,3550 | 2,4162 | 2,4774 | 2,5386 | 2,5999 |
| 300 | 2,6242 | 2,6965 | 2,7688 | 2,8410 | 2,9133 | 2,9855 |
| 350 | 2,9303 | 3,0131 | 3,0960 | 3,1789 | 3,2618 | 3,3447 |
| 400 | 3,2158 | 3,3089 | 3,4021 | 3,4952 | 3,5884 | 3,6815 |
| 450 | 3,4838 | 3,5869 | 3,6899 | 3,7930 | 3,8961 | 3,9991 |
| 500 | 3,7367 | 3,8494 | 3,9621 | 4,0747 | 4,1874 | 4,3001 |
| 550 | 3,9764 | 4,0984 | 4,2204 | 4,3424 | 4,4644 | 4,5863 |
| 600 | 4,2043 | 4,3354 | 4,4664 | 4,5975 | 4,7285 | 4,8596 |
| 650 | 4,4217 | 4,5616 | 4,7014 | 4,8413 | 4,9812 | 5,1210 |
| 700 | 4,6296 | 4,7780 | 4,9265 | 5,0750 | 5,2234 | 5,3719 |
| 750 | 4,8287 | 4,9856 | 5,1425 | 5,2994 | 5,4562 | 5,6131 |
| 800 | 5,0199 | 5,1850 | 5,3501 | 5,5152 | 5,6803 | 5,8454 |
| 850 | 5,2038 | 5,3770 | 5,5501 | 5,7233 | 5,8964 | 6,0696 |
| 900 | 5,3809 | 5,5620 | 5,7430 | 5,9241 | 6,1051 | 6,2862 |
| 950 | 5,5517 | 5,7405 | 5,9293 | 6,1181 | 6,3069 | 6,4958 |
| 1000 | 5,7166 | 5,9130 | 6,1095 | 6,3059 | 6,5024 | 6,6988 |
| 1050 | 5,8760 | 6,0799 | 6,2839 | 6,4878 | 6,6918 | 6,8957 |
| 1100 | 6,0303 | 6,2416 | 6,4529 | 6,6642 | 6,8756 | 7,0869 |
| 1150 | 6,1798 | 6,3984 | 6,6169 | 6,8355 | 7,0541 | 7,2726 |
| 1200 | 6,3248 | 6,5505 | 6,7762 | 7,0019 | 7,2276 | 7,4533 |

Окончание прил. VIII

| t, C | Приведенная энтропия μs0/R при коэффициенте β |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | β=1,0 | β=1,2 | β=1,4 | β=1,6 | β=1,8 | β=2,0 |
| 1250 | 6,4656 | 6,6983 | 6,9310 | 7,1637 | 7,3964 | 7,6291 |
| 1300 | 6,6024 | 6,8419 | 7,0815 | 7,3211 | 7,5607 | 7,8003 |
| 1350 | 6,7354 | 6,9817 | 7,2280 | 7,4744 | 7,7207 | 7,9670 |
| 1400 | 6,8648 | 7,1178 | 7,3708 | 7,6237 | 7,8767 | 8,1296 |
| 1450 | 6,9909 | 7,2504 | 7,5098 | 7,7693 | 8,0288 | 8,2882 |
| 1500 | 7,1138 | 7,3796 | 7,6455 | 7,9113 | 8,1772 | 8,4431 |