Федеральное агентство по образованию РФ

Белгородский государственный технологический

университет им. В.Г. Шухова

А.Е. Полозов

Газоснабжение

Учебное комплексное пособие для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий

Белгород,

УДК

ББК

Полозов А.Е.

Газоснабжение: Учебное комплексное пособие для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий / А.Е. Полозов. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова,. – с. /

В учебном комплексном пособии изложены вопросы добычи, подготовки, транспорта природного газа, а также распределительные сети по газоснабжению населенных пунктов и промышленных объектов; вопросы коррозии и защиты газопроводов от неё, основы проектирования систем газоснабжения, расчеты по определению потребности в газе, газодинамические расчеты по определению диаметра газопроводов. Представлены варианты технологии получения сжиженного природного газа и биогаза. Даны варианты с примерами расчетов газоснабжения населенных пунктов.

В издание включены все вспомогательные справочные материалы, необходимые для выполнения курсовых и дипломных проектов.

Данное учебное комплексное пособие предназначено для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий по дисциплине: «Газоснабжение», работающих главным образом самостоятельно в отрыве от Вуза.

Введение

Доля природного газа в топливном балансе России составляет 60 %. Так как природный газ является высокоэффективным энергоносителем, в условиях экономического кризиса газификация может составить основу социально-экономического развития регионов России, обеспечить улучшение условий труда и быта населения, а также снижение загрязнения окружающей среды.

По сравнению с другими видами топлива природный газ имеет следующие преимущества:

низкую себестоимость;

высокую теплоту сгорания, обеспечивающую целесообразность транспортирования его по магистральным газопроводам на значительные расстояния;

полное сгорание, облегчающее условия труда персонала, обслуживающего газовое оборудование и сети;

отсутствие в его составе оксида углерода, что особенно важно при утечках газа, возникающих при газоснабжении коммунальных и бытовых потребителей;

высокую жаропроизводительность (более 2000 °С);

возможность автоматизации процессов горения и достижения высоких КПД.

Кроме того, природный газ является ценным сырьем для химической промышленности.

Использование газового топлива позволяет внедрять эффективные методы передачи теплоты, создавать экономичные и высокопроизводительные тепловые агрегаты с меньшими габаритными размерами, стоимостью и высоким КПД, а также повышать качество продукции.

Безопасность, надежность и экономичность газового хозяйства зависят от степени подготовки обслуживающего персонала.

Основной задачей при использовании природного газа является его рациональное потребление, т. е. снижение удельного расхода посредством внедрения экономичных технологических процессов, при которых наиболее полно реализуются положительные свойства газа. Применение газового топлива позволяет избежать потерь теплоты, определяемых механическим и химическим недожогом. Уменьшение потерь теплоты с уходящими продуктами горения достигается сжиганием газа при малых коэффициентах расхода воздуха. При работе

агрегатов на газовом топливе возможно также ступенчатое использование продуктов горения. Основными задачами в области развития систем газоснабжения являются: применение для сетей и оборудования новых полимерных материалов, новых конструкций труб и соединительных элементов, а также новых технологий;

внедрение эффективного газоиспользующего оборудования;

расширение использования газа в качестве моторного топлива на транспорте:

использование в сжатом и сжиженном состоянии при криогенных температурах;

внедрение энергосберегающих технологий;

обеспечение на основе природного газа производства тепла и электроэнергии для децентрализованного тепло- и энергоснабжения небольших городов и сельских населенных пунктов;

мониторинг и диагностирование технологической цепочки поставки газа потребителю (от контроля технического состояния объектов газораспределения до системы учета распределения газа).

Применение газа в промышленности способствует улучшению условий труда и повышению его производительности, уменьшению брака и снижению себестоимости продукции и т. д.

Намечаемое развитие добычи природных и производства искусственных горючих газов и биогаза в нашей стране позволит не только обеспечить технологические и энергетические потребности промышленности, но и широко развернуть работы по газификации городов и поселков.

Конструкторы в содружестве с механизаторами и коллективами машиностроительных заводов создают новые элементы газопроводов, очистные и изоляционные машины, газовую печную аппаратуру, горелочное оборудование, оборудование для производства новых материалов на основе химических технологий. Для эффективного использования газа в бытовых условиях и на предприятиях необходимо правильно выбрать газовое оборудование, аппаратуру КИП и А, систему и конфигурацию газопроводов от магистрального газопровода до потребителя. Одновременно необходимо рассчитать диаметры газопроводов, удельные потери и транзитные расходы газа, разместить газовые сети по населенному пункту и на сложенных переходах линейной части газопровода. Этим вопросам и посвящено настоящее комплексное учебное пособие.

Глава 1. Топливные и технологические газы (составы, получение, подготовка, транспорт)

  - Основные сведения об углеводородных газах

Углеводородные газы состоят из простых углеводородных соединений, являющихся органическими веществами, содержащими в своем составе 2 химических элемента - углерод (С) и водород (Н). Углеводороды отличаются друг от друга количеством атомов углерода и водорода в молекуле, а также, характером связей между ними. Самый простой углеводород, содержащий всего один атом углерода - метан (СН4). Он является основным компонентом природного, а также, некоторых искусственных горючих газов. Следующий углеводород этого ряда - этан (С2Нб) - имеет 2 атома углерода. Углеводород с тремя атомами углерода - пропан (С3Н8), с четырьмя атомами углерода - бутан (С4Н10). Их структурные формулы представлены на рис. 1.1.

Метан               Этан                      Пропан                             Бутан

Рис.1.1. Структурные формулы метана, этана, пропана и бутана.

Все углеводороды этого типа имеют формулу СnН2n+2 и входят в гомогологический ряд предельных углеводородов - соединений, в которых углерод до предела насыщен атомами водорода.

В промышленности и народном хозяйстве используются природные и искусственные газы.

К природным относят газы: добываемые из чисто газовых или газоконденсатных месторождений; попутные - нефтяные, получаемые непосредственно на промысле и нефтяные получаемые при крекинг - процессе на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

К искусственным относят газы, вырабатываемые на перерабатывающих заводах в процессе термической переработки жидких и твердых топлив, а также, выделяющиеся в качестве

вторичных продуктов некоторых производств, например, в доменном процессе, при получении кокса и др. Качество газообразных углеводородов определяет наличие отдельных горючих и негорючих газов его составляющих и примесей.

Горючая часть газового топлива состоит из углеводородов, водорода и окиси углерода.

В негорючую часть входят углекислый газ, азот, кислород и гелий.

К примесям относятся сероводород, аммиак, цианистые соединения, водяные пары, нафталин, смолы и пыль.

Негорючие газы и примеси являются балластом газового топлива, и химического сырья, ухудшающие товарные теплофизические качества газа и эксплуатационные свойства оборудования транспортных систем.

Метан (СН4) – основной  компонент  природных  и  попутных   нефтяных   газов - характеризуется низкой температурой конденсации и поэтому практически всегда поступает на поверхность в газообразном состоянии. При нормальных физических условиях метан является бесцветным, не имеющим запаха газом, способным образовывать взрывоопасные смеси с воздухом при концентрации метана 5-15% (объем.), природного газа 7-17%. В состав метана входит 75% углерода и 25% водорода; 1нм3 его имеет массу 0,717 кг. При атмосферном давлении и температуре минус 161,2 ºС метан сжижается и его объем уменьшается в 591 раз. Сжиженный метан является высокоэффективной транспортной и резервной единицей позволяющей создать большие запасы, как топлива, так и химического сырья. Высшая теплота сгорания метана QВ составляет 39820 кДж/м3, низшая – QВ – 35880 кДж/м3. Содержание метана в природных газах достигает 99%, поэтому его свойства практически полностью определяют свойства природных газов.

Метан является не только основным видом газового топлива, но и используется для получения синтез – газа в химической промышленности в производствах аммиака и метанола, для получения ацетилена, а также для получения водорода в химических и нефтехимических производствах. Метан имеет низкую реакционную способность. Это объясняется тем, что на разрыв четырех связей в молекуле метана требуется большая затрата энергии.

Этан (С2Н6) входит в состав природных газов в небольших количествах (0,5 - 5%объем.), но в составе попутных нефтяных газов его

содержание составляет 5-20% (объем.). Этан - бесцветный газ - весьма ценное химическое сырье для получения этилена - основного продукта многих производств химического, нефтехимического и органического синтеза, а также для производства пластмассы. Так как этан имеет умеренные критические параметры (Ркр=0,98 МПа и Ткр=2,3 ºС), то его несложно выделить в жидкую фазу методами низкотемпературной конденсации.

Пропан (С3Н 8) и бутан (С4Н10) входят в состав природных газов в незначительном количестве, в то же время в газоконденсатных смесях и, особенно в попутных газах нефтедобычи содержание этих компонентов достигает 6-30% объем. Они легко могут быть сжижены и используются в основном как бытовое топливо, поставляемое в железнодорожных и автомобильных цистернах на дальнее расстояние и в баллонах бытовому потребителю. На ГПЗ эти компоненты выделяют из попутных газов при получении стабильного газового бензина. Одновременно эти газы являются ценным сырьем для химической промышленности в производстве пластмасс и синтетического каучука. Пропан используют на ГПЗ в качестве хладагента в холодильных установках для нужд собственного производства.

Пентан (С5Н12) и его гомологи (изопентан, неопентан) содержатся в попутных газах нефтедобычи в количестве 1-5% объем, при переработке таких газов компоненты (С5+ высшие) входят в состав моторных топлив (газовый бензин).

Месторождения, из которых добывают горючие газы, подразделяют на три группы: 1) чисто газовые месторождения, не имеющие в своем составе жидких углеводородов; 2)

газоконденсатные месторождения, в которых добываемый газ содержит конденсат - растворенные в газе компоненты высококипящих углеводородов; 3) нефтегазовые – с попутными газами нефтедобычи, содержащие углеводороды метанового, этанового и пропан - бутанового ряда.

Особенностью работы газоперерабатывающих заводов ГПЗ является то, что в процессе добычи и переработки углеводородного сырья изменяется давление и его состав, в связи, с чем на ГПЗ требуется вводить дополнительные блоки и установки (компрессорные станции, насосные, сепарационные установки и др.).

Природные горючие газы представляют собой смеси углеводородов преимущественно метанового ряда, включающие примеси других газов (азот, окиси и двуокиси углерода, сероводорода, аргона, гелия и др.). Природные газы в зависимости от содержания в них метановой фракции условно разделяют на три группы:

-  тощие -  с содержанием тяжелых углеводородов (этан – пропан – бутановой группы) до 50 г/м3;

-  нормального содержания тяжелой фракции - от 50 до 150 г/м3;

-  жирные смеси - содержание тяжелых углеводородов в газовой смеси более 150г/м3. Чем выше содержание фракций тяжелых углеводородов в газовом сырье, тем более эффективно и экономично перерабатывать и разделять газ на составляющие.

Попутные нефтяные газы. В продуктивных пластах нефтегазовых месторождений одновременно с добычей нефти получают попутные нефтяные газы, которые накоплены в своде купола пласта, а также при избыточном давлении эти  газы растворены в нефти. При понижении давления, растворенные в нефти газы выделяются в виде газовой смеси, содержащей углеводороды этан-пентановой группы. Попутные газы нефтедобычи, кроме углеводородных и примесей других газов, содержат газовый конденсат, а также влагу.

Водород (Н2) - имеется во всех искусственных газах. Это горючий газ без цвета, запаха и вкуса, не токсичен. В реакциях горения очень активен. Масса 1 нм3 равна 0,09 кг. Он в 14,5 раз легче воздуха, теплота сгорания достигает QВ – 12750 кДж/м3. Водород отличается высокой реакционной способностью, водородно-воздушные смеси имеют широкие пределы воспламенения и весьма взрывоопасны.

Окись углерода (СО) - горючий газ без цвета, запаха и вкуса, тяжелее воздуха, очень токсичен. Содержится в больших количествах в искусственных газах, а также образуется при неполном сгорании топлива.

Углекислый газ (СО2) не имеет цвета и запаха, со слабым кисловатым вкусом, не токсичен, но при скоплении в помещении способен вызвать удушье, из-за недостатка кислорода воздуха.

Химически инертен. Масса 1 нм3 СО2 составляет 1,98 кг. Углекислый газ при температуре -20 ºС и давлении 5,8 МПа

превращается в жидкость, которую перевозят в баллонах под давлением. При сильном охлаждении СО2 превращается в «сухой лед», широко используемый для хранения пищевых продуктов.

Азот (N2) – двухатомный бесцветный газ, не имеет запаха и вкуса, не горит и не поддерживает горение, не токсичен. Токсичны окислы азота, образуемые при высоких температурах в топках промышленных агрегатов. Масса азота равна 1,25 кг. Атомы азота соединены между собой в молекуле тройной прочной связью. Содержание N2 в различных газах колеблется в значительных пределах, в биогазе его содержание может достигать 30% и более.

Кислород (О2) - газ без цвета, запаха, вкуса, не горит, но поддерживает горение. Масса 1 нм3 кислорода составляет 1,43 кг. В присутствии влаги активно развивает коррозию трубопроводов, арматуры и оборудования.

Содержание кислорода в газе понижает его теплопроводную способность и делает газ взрывоопасным. Поэтому содержание О2 в газе не должно превышать 1 % по объему. Чаще всего кислород попадает в газопровод за счет подсоса (эжектирования) воздуха.

Сероводород (Н2S) - бесцветный горючий газ с характерным запахом тухлых яиц. Как сам сероводород, так и продукт его сгорания - сернистый газ (SO2) - весьма токсичны.

В поступающем потребителю природном газе величина выпадающей серы (по нормам)  не должна превышать 2 г/ 100 м3.

Сконденсировавшаяся на устье скважины вода, поступающая с газом, растворяя Н2S, образует серную кислоту весьма агрессивную в коррозионном отношении к металлу. Отрицательное влияние её на трубопроводы усугубляется еще и тем, что она  вызывает  наиболее опасную внутрикристаллитную и межкристаллитную коррозию.

Аммиак - вредная токсичная примесь некоторых искусственных газов.

Цианистые соединения, в первую очередь синильная кислота (HCN), могут образовываться в коксовых газах в результате взаимодействия углерода топлива с аммиаком, весьма токсичны.

Пары воды содержатся в неосушенных газах. При высоких давлениях образуют с тяжелыми углеводородами кристаллогидратные соединения, напоминающие лед, закупоривающие газопроводы.

Нафталин, смолы и пыль, откладываясь на стенках газопроводов, уменьшают их сечение, засоряют фильтры, арматуру и др. оборудование.

По теории академика И. А. Губкина природный газ образовывался в процессе биохимического и термического разложения органических остатков растительного и животного мира, погребенных вместе с осадочными породами в толще земной коры.

Образуемые газы скапливались в порах таких пород как пески, песчаники, галечники.

Газовый конденсат. В добываемых на газоконденсатных месторождениях газах, кроме низкокипящих компонентов (метана и этана), содержаться в виде жидкой фазы (конденсата) некоторые углеводородные газы, содержащие более 4 атомов углерода в молекуле. При снижении давления растворенные газы выделяются в газовую фазу. Таким образом, газовый конденсат представляет собою сконденсированную жидкую фазу из средне- и высококипящих углеводородных газов (пропан- бутан - пентановых фракций) с частично накопленными в ней низкокипящими газами (метаном и этаном).

На некоторых газоконденсатных месторождениях на 1м3 добытого газа приходится до 500 см3 конденсата. При снижении давления происходит выделение в газовую фазу части растворенных в конденсате низкокипящих газов - деэтанизация (преимущественно этана и пропана), конденсат направляется на ГПЗ и подвергается разделению с целью получения газового бензина и сжиженных газов.

Конденсаты различных месторождений отличаются по фракционному составу входящих в них углеводородов. Кроме того, в процессе эксплуатации месторождения также происходит изменение фракционного состава компонентов. Качество конденсата оценивается как его составом (стабильный - нестабильный), так и содержанием более легких (чем С5+)

компонентов, упругостью паров компонентов и процентом выкипания его при температурах ниже 323 К и атмосферном давлении и при температуре ниже 311 К.

Искусственные газы. Значительное место в технологиях переработки различных видов сырья занимают искусственные газы, выделяющиеся во многих химических и нефтехимических технологических процессах. К ним относятся коксовый газ, образующийся

при переработке каменного угля на кокс, выход коксового газа составляет до 350 м3 на тонну угля, при этом до 20% исходного топлива переходит в коксовый газ. В доменных печах металлургических производств образуется доменный газ, содержащий до 40% теплопроизводительности исходного топлива.

При пиролизной переработке 1 т нефти в процессе пиролиза в зависимости от применяемого способа и глубины крекинга образуется до 500 м3 газообразных продуктов расщепления высокомолекулярных углеводородов. Долгое время источником многих химических продуктов служила технология сухой перегонки древесины. Для получения искусственных газов подвергают сухой перегонке некоторые виды низкокалорийных топлив.

Германская промышленность периода второй мировой войны в широком масштабе производила синтетический бензин из бурого угля. Не исчерпала себя идея о подземной газификации угля, с выводом на поверхность углеводородных газов и их последующей переработки, используя водород.

Газы бывают сухие и жирные. Все сухие газы легче воздуха. Низшая теплота их сгорания * 8000 – 9500 ккал/м. Состав и свойства газов чисто газовых месторождений, как правило, постоянны. С легкими углеводородами часто выносятся тяжелые углеводороды, которые при понижении температуры конденсируются. Поэтому перед подачей газа в магистральный газопровод тяжелые углеводороды извлекаются и используются для производства сжиженного газа и моторного топлива. Содержание углеводородов в газоконденсатных месторождениях более 150 г/м3, также газы относят к жирным газам.

Теплота сгорания тяжелых углеводородов (жирных газов) 9000-10000 ккал/ м3. Метан сопровождают нефтяные запасы, особенно на больших глубинах. Добывают газ через газовую скважину.

Вопросы для самопроверки

1. Что из себя представляют углеводородные газы, к каким веществам они относятся?

2.  Какой углеводород относится к самым простым, в компонентном составе каких газов он содержится?

3. Представьте химическую и структурную формулу метана и этана.

4. Представьте химическую и структурную формулу пропана и бутана.

5. Представьте общую формулу предельных углеводородных соединений гомологического ряда, в которых углерод до предела насыщен атомами водорода.

6. Какие газы относятся к природным газам?

7. Какие газы относятся к искусственным газам?

8. Какие компоненты относятся к горючей части топливных газов?

9. Какие компоненты относятся к негорючей части топливных газов?

10. Какие компоненты относятся к примесям топливных газов?

11. Какими свойствами отличается метан при нормальных физических условиях?

12. Какой процентный состав метана является взрывоопасным по отношению к воздуху?

13. Сколько процентов входит углерода и водорода в состав метана; какую он имеет массу?

14. Назовите величины высшей и низшей теплоты сгорания метана?

15. Какого значения (в %) достигает содержание метана в природном газе?

16. Что из себя представляет газ этан, где он применяется, каким методом он отделяется от других газов?

17. Сколько процентов составляет пропан и бутан в попутных газах, где они применяются?

18. Что такое углеводород пентан, где его получают и где он используется?

19. На каких месторождениях получают природный и попутный газ?

20. Что из себя представляют природные горючие газы, чем отличаются тощие от жирных газов?

21. Что вы знаете о водороде?

22. Что вы знаете о углекислом газе (СО2) и окиси углерода (СО)?

23. В каких газах содержится азот (N2)?

24. К чему ведет присутствие кислорода (О2) в горючих газах?

25. К каким негативным последствиям приводит присутствие в газе сероводорода (H2 S), какое содержание серы допустимо в природном газе поступающего потребителю?

26. В каких газах присутствуют цианистые соединения?

27. К чему приводит присутствие в газе воды?

28. Как образовался в газоносных пластах природный газ по теории академика И.А. Губкина?

29. Что из себя представляет газовый конденсат, каким образом его получают?

30. На каких производствах добывают искусственные газы, какую они имеют низшую теплоту сгорания?

1.2 Основные законы идеальных газов

Все газы, в том числе природный газ подчиняются определенным законам. Но следует отметить, что эти законы в строгой форме справедливы только для идеальных газов. Реальные же газы имеют отклонение от законов для идеальных газов. Однако эти отклонения заметны только при давлениях более 0,5 МПа. Так как в городском газоснабжении, как правило, используют давления, не превышающие указанных пределов, то без каких-либо погрешностей можно пользоваться законами идеальных газов.

Закон Бойля — Мариотта определяет зависимость между давлением и объемом при постоянной температуре:

P0 V0 = P1 V1 = PV

PV - const,

где:   Ро, Р1 Р—   абсолютные давления;

Vo,  V1 ,  V— объемы газа при давлениях Ро, Р1, Р. Отсюда, если объем Vo газа, имеющего температуру То и абсолютное давление Ро, увеличить при неизменной температуре То до объема V, то абсолютное давление этого газа изменится обратно пропорционально его объему:

РР0=VV0

Этот закон, как мы увидим далее, обязательно учитывается при расчете газопроводов среднего, и высокого давления, распределительных газовых сетей, а также при подсчете количества газа, поданного по трубопроводам или находящегося в каких-либо емкостях или газгольдерах.

Закон Гей-Люссака определяет зависимость объема газа   при постоянном давлении от температуры. Он выражается следующей формулой:

V=V0(1+αt),

где: Vo — объем газа при температуре, равной 0°С;

α — тепловой коэффициент расширения:

α=1273,3=0,003660.

Изменение давления газа при постоянном объеме в зависимости от температуры подчиняется тому же закону:

P=P0(1+αt),

где: Ро — давление газа при 0° С;

α—коэффициент  изменения   давления,   численно   равный коэффициенту расширения.

Если в уравнениях V и Р подставить численное значение коэффициента α и вместо t подставить абсолютную температуру Т = t° С + 273, то получим:

V=V0T273

и  соответственно

P=P0273T

При другой температуре Т1 объем газа V1 также будет другим. Он будет равен:

V1=V0273T1.

Если разделим V1 на V, то получим следующую зависимость:

V1V=T1T,

т. е. при постоянном давлении объем газа пропорционален абсолютной температуре.

Общее уравнение состояния газов связывает три основные величины, характеризующие состояние газа: давление Р, температуру Т и объем V.

Эта связь представляется в следующем виде:

PVT=P1V1T1,или PVT=const.

Если это уравнение отнести к одному молю,  то постоянная величина  будет иметь одно и то же значение для всех газов R.  уравнение газового состояния примет следующий вид:

PV=RT,

где: Т—абсолютная температура газа;

V—объем моля газа;

R — универсальная газовая постоянная.

При нормальных условиях объемы 1 кг моля различных идеальных газов одинаковы и равны 22,4 нм3/кг моль. Отсюда величина и размерность газовой постоянной зависят от того, в каких величинах выражены давление и объем газа. Если давление газа Р = 10330 кг/м2 и температура Т = 273° К, то

R=10330⋅22,4273=848 кгм/ град.

Для любого простого газа удельная характеристическая газовая постоянная Ryd равна универсальной газовой постоянной R, деленной на молекулярный вес этого газа М:

Rуд=848М кгм/кг град.

1.2.1. Отклонение реальных газов от законов для идеального газа

Как уже отмечалось, законы идеальных газов справедливы для реальных газов только при низких давлениях. Но в городском газоснабжении, хотя и редко, но приходится иметь дело и с более высокими давлениями, чем 0,5 МПа. Высокие давления, прежде всего, могут быть в транзитных магистральных газопроводах и в газгольдерах. Поэтому необходимо знать, как ведут себя газы при высоких давлениях. Так, водород при увеличении давления

Таблица   1.1

Значение коэффициента сжимаемости для природного газа

| Давление в кг/см2 | Температура в °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 15 | 30 |
| 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | 0,981 | 0,986 | 0,990 |
| 10 | 0,966 | 0,972 | 0,980 |
| 20 | 0,937 | 0,948 | 0,960 |
| 30 | 0,912 | 0,927 | 0,931 |
| 40 | 0,886 | 0,901 | 0,922 |
| 50 | 0,859 | 0,880 | 0,903 |
| 60 | 0,833 | 0,858 | 0,887 |
| 70 | 0,810 | 0,838 | 0,870 |
| 80 | 0,783 | 0,815 | 0,851 |
| 90 | 0,760 | 0,795 | 0,836 |
| 100 | 0,742 | 0,778 | 0,824 |
| 150 | 0,700 | 0,730 | 0,750 |
| 350 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

сжимается меньше, чем это предусмотрено законом Бойля — Мариотта. В то же время природный газ (табл. 1.1) при давлении до 35 МПа

сжимается больше, чем реальный газ. На поведение газов оказывает влияние также и температура.

При расчете для реальных газов в уравнение состояния вводится эмпирический поправочный коэффициент Z (коэффициент сжимаемости), и уравнение имеет следующий вид:

PV= ZRT,

где Z — безразмерная величина, выражающая отклонение реальных газов от закона для идеальных газов.

Величина Z меньше единицы для давлений примерно до 35 МПа (при обычных температурах). Это значит, что реальные газы сжимаются сильнее, чем полагается по закону для идеального газа. Каждый реальный газ имеет свои значения коэффициента сжимаемости.

Вопросы для самопроверки

1. Какие газы подчиняются строгим газонам, а какие нет и почему?

2. Почему в газовом хозяйстве газы подчиняются частично для реальных газов, а частично смешанных и при каких условиях?

3. Напишите формулу определения зависимости между давлением и объемом газа при постоянной температуре. Кем предложена эта зависимость?

4. По какой формуле (закону) определяется зависимость объема газа от температуры при постоянном давлении. Что обозначает в этой формуле коэффициент α?

5. Напишите общее уравнение состояния газов связанных величинами давление Р, температурой t и объемом V.

6. Напишите формулу сжимаемости реального газа и поясните, что выражает безразмерная величина Z.

7. Поясните как ведут себя при высоких давлениях водород и природный газ по закону Бойля-Мариота.

Глава 2.  Поиск, добыча природного газа и нефти

1.1. Эксплуатация оборудования

Поиск газоносных и нефтеносных горизонтов является наиболее сложным вопросом в связи с расположением их на большой глубине. Первые газоносные пласты были обнаружены, в среднем, на глубине 1,0 км от дневной поверхности земли. Однако таких месторождений было не много.

В настоящее время скважины на нефть и газ бурятся на глубину 3 - 4,5 км. С использованием поисковых скважин разбуриваемых на большую глубину найдены запасы газа и нефти из более глубоких недр, однако, разбуривание рабочих скважин на глубину более чем на 4,5 - 5,0 км с использованием современной техники очень дорого и неэффективно.

К широко распространенным способам обнаружения газоносных и нефтеносных пластов в настоящее время относятся:

1.	Поиск на нефть и газ с разбуриванием разведочных скважин по разработанной геологами схеме;

- Поиск на нефть с использованием ботанических сообществ;

- Поиск на нефть и газ с использованием локации.

- Поиск из космоса или вертолета - по потере (прохождению) СН4 через пласт земли вместе с гелием. При этом находящийся в газе гелий светится желтым светом и фиксируется специальным прибором на расстоянии (например с вертолета).

Наиболее распространенный поиск – локация (рис. 1.1) осуществляется следующим образом. Тяжелая плита бросается на поверхность земли (или осуществляется взрыв по принципу пиротехники). Ударная волна, дойдя до газо- и нефтеносного горизонта 6 возвращается в виде эха волны, которое регистрируется прибором, выполненным в виде соленоида 7.

4

3

5

6

4

Рис. 1.2. Схема локации

1 – металлическая плита;

2 – точка установки прибора регистрации на поверхности грунта для создания локации;

3 – распространение ударной волны по толще грунта;

7

4 – эхо волны;

5 – глинистый герметичный купол;

6 – газоносный или нефтеносный горизонт;

7 – регистрирующий прибор (по типу соленоида).

Естественное скопление нефти или газа в недрах земли  называется нефтяной или газовой залежью. Обычно в залежи содержится как нефть, так и газ; в этом случае залежь называется нефтегазовой. Имеются также залежи, в которых содержатся газ и конденсат; такие залежи называются газоконденсатными. При наличии в залежи нефти, газа и конденсата ее называют нефтегазоконденсатной. В последние годы, открыты залежи, в которых наряду с газом и конденсатом, содержится значительное количество сероводорода; эти залежи могут быть названы серогазоконденсатными.

В нефти всегда содержится определенное количество газа, которое называется растворенным или нефтяным газом. На рисунке 1.3 представлена схема многопластовой залежи с содержанием нефти и газа.

Рис. 1.3. Схема нефтегазовой залежи сводового типа:

1 – внутренний контур газоносности; 2- внешний контур газоносности; 3 – внутренний контур нефтеносности; 4- внешний контур залежи.

Месторождение (или залежь) называются промышленным, если его разработка экономически целесообразна. Газовая залеж считается промышленной если она имеет запасы 50 млрд. м3 газа и более. Промышленные залежи нефти и газа обычно встречаются в осадочных породах – хороших коллекторах нефти и газа. К таким породам относятся песок, песчаник, известняки и доломиты, имеющие большое количество крупных пор, трещин, каверн. Эти породы служат естественными резервуарами для накопления нефти и газа. Нефть и газ в таких породах могут сохраняться при определенных формах пластов, причем сверху и снизу эти проницаемые пласты должны быть прикрыты непроницаемыми горизонтами, например, глиной.

1.2. Эксплуатация скважин

Эксплуатация нефтяных скважин может осуществляться фонтанным или механизированным способом. При фонтанном способе жидкость из скважины поступает на поверхность под действием энергии нефтяного пласта. Когда этой энергии недостаточно, на жидкость оказывают искусственное механическое воздействие для извлечения ее на поверхность; при этом имеет место механизированный способ эксплуатации. В зависимости от применяемой техники и технологии механизированный способ подразделяется на газлифтный и насосный. В свою очередь газлифтный способ может быть компрессорным и безкомпрессорным, а насосный - с применением штанговых, погружных электроцентробежных и гидропоршневых насосов.

Газовые скважины эксплуатируются только фонтанным способом.

Фонтанная скважина оборудуется колонной подъемных труб, устьевой фонтанной арматурой, выкидной линией (шлейфом) и отсекателями.

Подъемные трубы служат для подъема на поверхность земли продукции фонтанных скважин. Эти трубы называются также насосно-компрессорными, поскольку их же используют для подъема жидкости

на поверхность и при механизированном способе эксплуатации скважин.

Фонтанная арматура, расположенная на устье скважины в сочетании с крепежными элементами предназначена для подвешивания колонны подъемных труб, герметизации устья скважины, контроля за работой скважины и направления продукции в выкидную (шлейфовую) линию и далее на узел подготовки продукции. В качестве запорных устройств применяют задвижки и краны. Фонтанная арматура выпускается на рабочее давление от 7 до 100 МПа.

Газлифтный способ эксплуатации нефтяных скважин по механизму подъема жидкости на поверхность аналогичен фонтанному способу эксплуатации с той разницей, что при фонтанировании источником энергии служит газ, извлекаемый вместе с нефтью из пласта, а при газлифтной эксплуатации источником энергии служит сжатый компримированный газ, подаваемый в скважину с поверхности земли.

Газовая скважина для добычи газа с одного газового горизонта (рис. 1.4) имеет наиболее простую конструкцию.

Верх скважины называют устьем, низ – забоем.

Рис.1.4 Конструкция газовой скважины: 1 – колонна насосно-компрессорных труб; 2 –обсадная колонна; 3 – межтрубное пространство; 4 - задвижка;

5 - манометр; 6 – коренная задвижка; 7 –струна скважины; 8 – регулируемый штуцер; 9 – башмак скважины; 10 – термометрический карман с термопарой; 11 – газоупорный горизонт.

Схема скважины представлена на рис.1.4. Обсадная колонна 2 предохраняет ствол скважины от обвалов породы и проникновения воды. В глубоких скважинах обсадная колонна имеет телескопическое строение из двух – трех диаметров. Зазор между породой и наружными стенками обсадных труб, особенно на стыковке труб разного диаметра, уплотнен цементным раствором. Низ обсадной колонны опирается на башмак 10 из цементного раствора.

Оборудование забоя скважины зависит от характера пород, из которых сложена призабойная зона продуктивного пласта. Если она сложена из прочных пород, то нижняя часть колонны обсадных труб с пробуренным башмаком размещается под кровлей продуктивного пласта и газ поступает в скважину через открытый забой обсадной колонны. Если же призабойная зона состоит из рыхлых пород, то обсадная колонна 2 пропускается через всю толщу продуктивного пласта и для доступа газа в скважину нижняя часть обсадной колонны перфорируется пулевым электроперфоратором или пескоструйным перфоратором.

При движении газа с забоя к устью скважины с большими скоростями колонна насосно-компрессорных труб, вследствие выноса механических примесей может подвергнуться эрозионному, а при содержании в газе Н2S, СO2 коррозионному воздействию. Поэтому выход газа из скважины осуществляется через колонну фонтанных (насосно-компрессорных) труб 1, опускаемых в колонну обсадных труб почти до забоя. Для возможности ремонта или замены колонна насосно-компрессорных (фонтанных) труб 1 собирается из цельнотянутых труб на резьбе.

В сложных северных условиях, где распространена вечная мерзлота, целесообразно использование кустового метода бурения скважин, уменьшающих отрицательное воздействие на окружающую среду сопровождающих техногенных процессов. Данный метод

бурения целесообразно использовать и при бурении на газ в шельфовых зонах.

Кустовое расположение скважин (см. рис. 1.5) в количестве 6 -8 штук через 80 м друг от друга.

30м

80м

Рис.1.5 Куст скважин

Бурят скважину быстровращающимся буром-долотом, разрушающем породы в пласте. В настоящее время для этой цели применяют шарошочные долота, в которых шарошки (круглые колесики на оси с алмазными кромками) вращаются вокруг своих осей.

В зависимости от привода различают роторное и турбинное бурение.

При роторном бурении двигатель расположен на поверхности земли, вращение от него передается долоту через промежуточные механизмы и колонну бурильных труб. Трубы соединяются между собою замками на крупной конической резьбе.

Опускание и подъем бурильных труб осуществляют с вышки.

Насосом по бурильным трубам подают промывочный раствор, который выносит на поверхность частицы породы.

При турбинном бурении буровой двигатель (турбобур) опускается в скважину.

Производительность (или дебит) газовой скважины зависит от ряда факторов и прежде всего от размеров газовой залежи, пластового ее давления, характера сил вызывающих движение газа от пласта к забою. Производительность скважины через полностью открытые задвижки называют свободным дебитом. Однако при таком отборе газа из скважины может произойти разрушение пласта, нарушение его газопроницаемости, обводнение призабойной зоны. Поэтому рабочий дебит скважины составляет 20-25% свободного.

Регулирование количества подаваемого со скважины газа нельзя осуществлять задвижками (из-за быстрого выхода их из строя), а регулируют дроссельной шайбой 8. Термометрический карман 11 служит для замера температуры газа.

Вопросы для самопроверки

1. На какой глубине в недрах земли находятся газоносные пласты?

2. Какие виды обнаружения газо- и нефтеносных пластов Вы знаете?

3. Поясните, как осуществляется поиск газоносного горизонта с помощью локации?

4. Что называется нефтяной или газовой залежью?

5. В каком случае залежь называется нефтегазовой, в каком газоконденсатной, а в каком нефтегазоконденсатной?

6. В каком случае газовая залежь называется промышленной?

7. В каких породах присутствуют запасы газа?

8. Представьте схему нефтегазовой залежи.

9. Представьте схему газовой скважины, из каких элементов она состоит?

10. Что такое дебит газовой скважины? Что такое рабочий дебит скважины?

11.  Что Вы знаете об эксплуатации нефтяных  газовых скважин?

12. Представьте схему куста скважин.

Глава 3. Подготовка к дальнему транспорту и транспорт газа

Очистка газа от механических примесей осуществляется в сепараторах циклонного и объемного типов осушка в адсорберах и абсорберах. Она производится на УКПГ, головных сооружениях или на КС (компрессорных станциях) газопровода. Сепарационное оборудование служит  для очистки газа от капельной влаги, углеводородного конденсата и механических примесей.

Для газовых систем чаще всего используют вертикальные сепараторы объемного (рис. 1.6 «а») и циклонного (рис. 1.6 «б») типов. Штуцер для ввода газа в объемный сепаратор (рис. 1.6 «а») может быть вварен как для радиального, так и для тангенциального ввода в него газа. Жидкая фаза, в сепараторе пройдя каплеуловительную насадку 3 сливается по дренажной трубке 1, механические примеси и крупные капли сразу же осаждаются в нижней части корпуса аппарата 2. Накопившейся шлам (жидкость и механическая взвесь) в корпусе аппарата продуваются через патрубок 5.

В циклонный сепаратор газ подается в корпус 1 по тангенциальному трубопроводу через винтовую камеру 3. В месте разрыва выходной трубы 2 жидкость и механическая взвесь под действием центробежных сил отбрасывается к стенкам аппарата и по кольцевому пространству стекает в нижнюю его часть. Благодаря оригинальности конструкции циклонные сепараторы имеют большую производительность при небольших габаритных размерах.

а)

б)

Рис. 1.6 «а» и «б»

Газосепараторы объемного и циклонного типов (соответственно)

Рис. 1.6 «а» Вертикальный газовый	 Рис. 1.6 «б» Цик-

(объемный) сепаратор                               лонный сепаратор

1 – дренажные трубки;                                          1 – корпус;

2 – корпус;                                                              2 – выходная труба;

3 – жалюзийная насадка (каплеуловитель);        3 – винтовая камера;

4 – устройство для направления потока газа;     4 – сливной патрубок;

5 – патрубок для слива жидкости.             5 – уравнительная

трубка d = 25…38 мм.

1.1 Осушка газа

Для тонкой очистки осушки газа от влаги и тяжелых углеводородов используются колонные аппараты. Адсорберы и абсорберы используются в следующих технологических схемах подготовки газа: компрессорный, адсорбционный и абсорбционный, осуществляемых на головных сооружениях, иногда на УКПГ.

Компрессионный метод (рис. 1.7) основан на различии давлений и температур конденсации отдельных компонентов смеси углеводородных газов, составляющих попутный преимущественно

нефтяной газ. В этом случае исходный попутный газ после очистки в сепараторе 1 от взвешенных частиц нефти, влаги и пыли сжимается в компрессоре 2 до 20 атм. и затем последовательно охлаждается в конденсаторах 3 и 5. В процессе первой стадии охлаждения из смеси конденсируются и собираются в сепараторе сырого бензина 4 упругие пары пентана, в сепараторе 6 конденсируются пары пропана и бутана. После разделения в сепараторе 6 конденсированные пропан и бутан поступают в емкости сжиженного газа, а сохранившие газообразное состояние метан и этан по газопроводу направляется потребителю.

Рис. 1.7. Схема разделения углеводородов методом компрессии

шлам

Адсорбционный метод (рис. 1.7) основан на способности некоторых пористых тел (активированного угля, алюмогеля, перлита, силикагеля) удерживать (адсорбировать) на поверхности пор тяжелые углеводороды

и выделять их при последующем нагреве и увлажнении.

Рис.1.8. Адсорбционная установка

1 – адсорбер                                           6 - теплообменник

2 – теплообменник                                7 - сепаратор

3 – сепаратор                                          8 - насос

4 – газгольдер                                         9 - теплообменник

5 – компрессор                                       10 – факел или свеча

Адсорбер 1 полностью заполнен активированными компонентами. Очищенный газ проходит адсорбер снизу вверх через слой адсорбента и насыщает его поры тяжелыми углеводородами, а легкие углеводороды (метан, этан) уходят в газопровод. После насыщения адсорбента он регенерируется при 180-200°С отдавая воду.

Абсорбционный (маслопоглотительный) метод основан на способности масла или солярового топлива в холодном виде избирательно растворять в себе (адсорбировать) тяжелые углеводороды, а при нагревании выделять их обратно (см. схему 1.9).

Отбензиненный газ

Исходный газ

Сжиженный газ

Рис.1.9. Абсорбционный метод

1 – абсорбер                                                      6 - сепаратор

2 – подогреватель                                             8 - сепаратор

3 – десорбер                                                      9 - насос

4 – компрессор                                                 10 - холодильник

5, 7 – конденсаторы

В абсорбер 1 снизу вверх подается исходный очищенный в сепараторах газ, проходит абсорбент через тарелки сверху вниз. Отбензиненный сухой газ из абсорбера 1 уходит в газопровод. Скопившееся масло из нижней части абсорбера подается в подогреватель 2, затем – в десорбер 3, где освобождаются от более тяжелых углеводородов и масла. Более легкая фракция проходит компрессор 4, где получает давление Р=17-20 атм. или 1,7-2,0 МПа. Охлаждается эта фракция в 2 стадии, в конденсаторах 5 и 7. после 1-й стадии в сепараторе 6 сырого бензина накапливается жидкий пентан, а в

сепараторе 8 – сжиженная пропанобутановая фракция. Освободившееся от тяжелых углеводородов нагретое масло из нижней части десорбера 3 насосом 9 перекачивается через холодильник 10 в верхнюю часть абсорбера 1 для распыления в колонне (цикл работы системы повторяется).

Этот метод наиболее приемлем, так как осуществляется высокая   степень отбензинивания газа и достигается высокая производительность.

Из жидких поглотителей используется диэтиленгликоль (С4Н10О3) и триэтиленгликоль (С6Н14О2). При нагреве сорбента влага из него удаляется.

Эффективнейшим способом удаления влаги является низкотемпературная сепарация, т.е. вымораживание влаги. Газ с Р=10МПа дросселируют до отрицательных температур где влага, а также углеводородный конденсат выпадают.

Очистка газа от сероводорода и СО2 выполняется с использованием жидких и твердых поглотителей. Осуществляется очистка щелочными растворами этаноломина или моноэтаноламина, которые при взаимодействии с Н2S и СO2 образуют нестойкие соединения. Реакции моноэтаноламина с Н2S и водного раствора моноэтаноламина с С02 протекают по следующим уравнениям:

(1)

Обе реакции обратимы т.к. при температурах 20-40°С они идут слева на право с поглощением Н2S и СO2, а с повышением температуры до 105°С и боле - с права налево, т.е. происходит регенерация этаноламина.

При очистке газа этаноламинами (см. схему рис. 2.0) неочищенный газ проходит через абсорбер 1 снизу вверх, контактирует с встречным потоком этаноламина, переливающегося через тарелки сверху вниз, освобождается от сероводорода и углекислого газа и через верхний штуцер уходит в газопровод.

10

Рис. 2.0. Схема установки очистки газа от сероводорода:

1, 3-газопроводы; 2- абсорбер; 4, 6-холодильники; 5- теплообменник; 7- выпарная колонна; 8- сепаратор; 9, 11- насосы; 10- кипятильник

Регенерированный раствор этаноламинов из нижней части выпарной колонны 7 насосом 11 подается снова в абсорбер 2. При этом раствор охлаждается в теплообменнике 5 и холодильнике 4. Степень очистки при этом достигает 99 % и выше.

Основные достоинства рассмотренного способа очистки: достаточно высокая степень очистки, легкая регенерируемость раствора, незначительные потери реагента, компактность установки, небольшой расход воды и электроэнергии, возможность автоматизации процесса.

Продукты этаноламина с Н2S и СО2 (ЭСУ) насосом 4 перемещаются через теплообменник 5 в отгонную колонну (десорбер) 6, где они за счет теплообменника (кипятильника) 7 нагреваются до температуры 105°С, где протекает обратная реакция с регенерацией этаноламина и выделением примесей СУ. Смесь паров СУ с некоторым количеством паров этаноламина охлаждается в конденсаторе 8 и в сепараторе 9, разделяется на удаляемые газы, СУ и конденсат этаноламина возвращается насосом 10 в десорбер. Цикл работы повторяется. Очистка газа позволяет снизить Н2S и СО2 до приемлемой величины 2г на 100м3 газа.

Одоризация необходима для обнаружения утечек, т.к. газ не имеет запаха. Она осуществляется путем подачи в газ одоранта (этилмеркаптана

С2Н5SH). Одорируют газ чаще всего на ГРДС, но иногда осуществляют и на головных сооружениях. Универсальный одоризатор УОГ-1 разработан ВНИПИГаздобыча и изготовляется Щекинским заводом РТО. Применяют также одоризационные установки капельного, барботажного и эжекторного типов.

Смеси полученных углеводородов (пропана, пропилена, бутана, бутилена, небольших количеств этана и этилена), находятся при относительно небольших давлениях или при пониженных температурах в жидком состоянии, а при нормальных условиях - в газообразном состоянии, они составляют группу сжиженных углеводородных газов.

Метан

Этан

- отбензиненный газ

Пропан

Бутан

- сжиженный газ

Пентан

- газовый бензин

Технология разделения углеводородов по представленным технологическим схемам основана на различной упругости насыщения паров и на различии в давлениях конденсации отдельных компонентов смеси.

При изменениях температуры или давления, а также объема такой двухфазной системы (пар-жидкость) равновесие ее нарушается и жидкая фаза выпадает.

Например, при постоянстве температуры сжатие паровой фазы приводит к конденсации части паров, а при увеличении объема жидкость выпадает в сепараторе объемного или циклонного типа. В обоих случаях давление паровой фазы, соответствующее данной температуре, остается неизменным.

1.7. Транспорт газа

Схема сбора и транспорта газа представлена на рисунке 2.1.

2.1. Схема сбора и транспорта газа

Природный газ из скважин 1 по шлейфам - газопроводам 2 поступает на установку комплексной подготовки газа УКПГ (газосборный пункт) 3 (или римские цифры .I, II, III, IV, V, VI). На УКПГ замеряется количество поступающего газа от каждой скважины и в сепараторах производится грубая его очистка от влаги и механической взвеси (песка, пыли, продуктов коррозии). Далее по газопроводу 4 через клапан отсекатель (обратный клапан) 4А газ поступает в газосборный коллектор 5, который, в зависимости от расположения скважин на промысле, может быть линейным, кольцевым или лучевым. На головных сооружениях 6, газ тщательно очищают от балластных и механических примесей, осушают от тяжелых углеводородов и удаляют СО2, Н25 и другие вредные вещества и другие балластные компоненты.

В состав промысловых объектов входят скважины насчитывающие десятки на каждом УКПГ, УКПГ (от 1 до 10 и более на промысле) 3 газосборный коллектор 5, головные сооружения 6. Далее с линейной части магистрального газопровода 7 идут объекты МГ.

Особенно ответственными участками магистрального газопровода (МГ) являются участки на болотах и узлы переходов через реки, железные дороги, овраги. Двухниточный (дюкер) переход через реку 11 показан на схеме (рис. 2.1). К магистральному газопроводу могут быть подключены ответвления (газопроводы-отводы) 13 от головных сооружений.

Поднятие давления с МГ и перекачка газа по нему осуществляется компрессорными станциями 8 установленными по трассе газопровода примерно через 150 км.

Заданная производительность в МГ в пиковые сезоны может быть обеспечена из подземных хранилищ газа 12, расположенных недалеко от трассы МГ и основного потребителя газа. Хранилища могут быть естественными и искусственными.

Передача газа из МГ потребителю осуществляется через газораспределительные станции 9а и далее через газораспределительные пункты 14 (показаны линиями).

Осушка газа от воды необходима в первую очередь для предотвращения в МГ кристаллогидратов, которые образуются при высоких давлениях при наличии паров воды и легких углеводородов

(метан), а также предотвращения образования пробок из воды и тяжелых углеводородов, находящихся в жидком виде в пониженных местах газопроводов, уменьшающих пропускную способность трубопроводной системы. Кристаллогидраты похожи на лед и способны забивать сужающиеся места трубопроводов, и особенно участки трассы с поворотами.

Вопросы для самопроверки

1. На какой глубине в недрах земли находятся газоносные пласты?

2. Какие виды обнаружения газо- и нефтеносных пластов Вы знаете?

3. Поясните, как осуществляется поиск газоносного горизонта с помощью локации?

4. Что называется нефтяной или газовой залежью?

5. В каком случае залежь называется нефтегазовой, в каком газоконденсатной, а в каком нефтегазоконденсатной?

6. В каком случае газовая залежь называется промышленной?

7. В каких породах присутствуют запасы газа?

8. Представьте схему нефтегазовой залежи.

9. Представьте схему газовой скважины, из каких элементов она состоит?

10. Что такое дебит газовой скважины? Что такое рабочий дебит скважины?

11.  Что Вы знаете об эксплуатации нефтяных  газовых скважин?

12. Представьте схему куста скважин.

Глава 4. Магистральные газопроводы

К магистральному относится газопровод диаметром 100 и более мм. и длиною свыше 50 км. Магистральный диаметр магистрального газопровода (МГ) достигает 1420 мм. Больший диаметр МГ является и технически и экономически не эффективным.

Наиболее часто встречающимися МГ и магистральными газопроводами-отводами являются диаметры: 520 мм., 720 мм., 820 мм., 1020 мм., 1220 мм. и 1420 мм. Первые МГ имели давление 4,0 МПа, 5,5 МПа, 6,4 МПа и 7,5 МПа. В настоящее время проектируются МГ на давление 8,4 МПа и рассматриваются МГ на давление 12 МПа.

От газовых скважин до установок комплексной подготовки газа (УКПГ) используют газопроводы – шлейфы (шлейфы), чаще всего не превышающие диаметр 375 мм, давлением 7,5-10 МПа.

Между УКПГ и головными сооружениями (ГС) газового промысла применяют межпромысловые газопроводы.

На МГ монтируют запорные устройства – стальные шаровые краны бесколодезного типа, (на газопроводах отводах могут использоваться задвижки) продувочные конденсатоотводчики для сбора и удаления конденсата.

Переходы газопроводов через большие судоходные реки обычно выполняются двумя-тремя нитками подводных трубопроводов, называемых дюкерами. Пропускная способность одного дюкера обычно составляет 70% от всего транспортируемого газа. Дюкер выполняют из труб с утолщенной стенкой, покрывают антикоррозионным покрытием весьма усиленного типа, балластируют

железобетонными, иногда чугунными пригрузами для придания отрицательной плавучести и заглубляют на 0,5 м в грунт от дна реки.

На пересечении нешироких рек, например горных с быстрым течением, а также ущелий и глубоких оврагов сооружают, как  правило, воздушные переходы газопроводов балочной, подвесной, вантовой, арочной конструкций.

Под автомобильными и железными дорогами МГ прокладывают в гильзах (стальном кожухе), концы гильзы герметизируют, а к полости подсоединяется свеча, удаляемая от дороги не менее чем на 2,5 м, и поднимается над землей не менее 5 м.

4.1 Линейная часть газопровода

Линейная часть – основная составляющая часть магистрального трубопровода, она представляет собой непрерывную нить, сваренную из отдельных труб и уложенную тем или иным способом в зависимости от особенностей ее эксплуатации и природно-климатических условий местности.

К линейной части относятся лупинги и отводы от основной магистрали, отключающая и запорная арматура, переходы через естественные и искусственные препятствия, узлы запуска и приема очистных устройств, компенсаторы и конденсатосборники. Как правило, в состав линейных сооружений включают систему электрохимической защиты газопровода от коррозии и вдольтрассовые дороги.

Возможность аварийных ситуаций на газопроводах требует обеспечения разрывов между осями газопроводов и строениями населенных пунктов. Так, для газопроводов диаметром  1020-1420 мм расстояние до городов и населенных пунктов, отдельных промышленных предприятий, зданий в три этажа и более, железнодорожных станций и аэропортов должно быть не менее 350 м при подземной и 700 м при наземной и надземной прокладке, до железных и автомобильных дорог при подземной укладке 200 м и при наземной и надземной 300 м, до мостов и территории КС при подземной укладке 250 м и при наземной и надземной 375 м, до отдельно стоящих

небольших зданий 200 м, до ГРС при подземной укладке 175 м, при наземной и надземной 250 м.

Расстояние между осями трубопроводов см. табл. 1.2.

Расстояние между осями проектируемого и действующего магистральных трубопроводов (м)

Таблица 1.2

| Диаметр, мм | На землях не сельскохозяйственного назначения, м | На землях сельскохозяйственного назначения (при снятии и восстановлении плодородного слоя), м |
| --- | --- | --- |
| До 1400 400-700 700-1000 1000-1200 1200-1400 | 11 14 15 16 18 | 20 23 28 30 32 |

На период строительства для ведения работ по сооружению газопровода отводят полосу отчуждения (см. табл. 1.3).

Линейную часть магистральных газопроводов укладывают подземным, наземным и надземным способами.

Магистральные газопроводы по рабочему давлению разделяют на 3 класса:

высокого давления, Рраб>25 кгс/см2;

среднего давления, от 12 до 25 кгс/см2;

низкого давления, Р<12 кгс/см2.

Ширина полосы земель отчуждения одного подземного

газопровода (м)

Таблица 1.3

| Диаметр, мм | На землях не сельскохозяйственного назначения, м | На землях сельскохозяйственного назначения (при снятии и восстановлении плодородного слоя), м |
| --- | --- | --- |
| До 400 400-700 700-1020 1020-1220 1220-1420 | 20 23 28 30 32 | 28 33 39 42 45 |

Подземная укладка наиболее широко применяемый "классический" способ: трубопровод укладывают в траншею (обычно не менее чем на 0,8 м от поверхности земли до верхней образующей трубы).

Засыпка трубопровода грунтом осуществляется с необходимостью обеспечения упругого радиуса изгиба трубы для конкретного рельефа местности, теплотехнических требований,

использования минерального грунта для балластировки или удержания трубопровода от всплытия на обводненных участках. Для балластировки или удержания труб используются также армобетонные грузы, чугунные грузы и анкерные устройства.

Подземная укладка наиболее экономична. Вместе с тем, на многолетнемерзлых грунтах и категорий по просадочности, на участках горных выработок, в районах активных оползней практически не применяется.

Наземная укладка характеризуется тем, что нижняя образующая трубы имеет отметку на уровне дневной поверхности грунта, выше нее (на грунтовой подушке) или несколько ниже.

При этом способе укладки трубопровод чаще всего обваловывают привозным или местным грунтом. Этот вид укладки используется в сильно обводненных и заболоченных районах и при наличии засоленных почв.

Преимущества этого способа в том, что он позволяет избежать дорогостоящей балластировки трубопровода и ограничивает влияние трубопровода на грунт в условиях многолетней мерзлоты. Однако применение надземной укладки возможно там, где есть поблизости карьеры для добычи грунта и возведения насыпи.

Надземная укладка - это сооружение трубопровода над землей на свайных или других опорах. Ее применяют в тех случаях, когда по технико-экономическим соображениям исключаются описанные выше способы.

Запорные устройства размещают на линейной части магистрального газопровода не реже чем через 30 км, а также на обоих берегах водных двухниточных переходов, на всех отводах от магистральных газопроводов, на участках примыкающих к компрессорным станциям, на расстоянии 500-700 м до границ их территории, на свечах и факелах для сброса газа.

В качестве запорной арматуры применяют краны, задвижки и вентили.

По роду управления краны делят на ручные и с пневматическим приводом. По конструкции краны подразделяют на простые поворотные и краны с принудительной смазкой, по способу присоединения - на фланцевые, муфтовые и с концами под приварку, последнее время на магистральных газопроводах используют шаровые равнопроходные краны со сферическим затвором и пневмогидроприводом. Начиная с

Ду=1000 мм изготавливают два типа этих кранов: для колодезной и бесколодезной установки.

Задвижки ставят на газопроводах Ду=50-600 мм на давление до 6,4МПа.

Вентили применяют на трубках контрольно-измерительных приборов.

Основным эксплуатационным показателем МГ является его расчетная суточная пропускная способность, определяемая по проектной, годовой пропускной способности из соотношения:

(2),

где Vсут - суточная пропускная способность, млн.м3/сут в стандартных условиях;

Vгод - годовая пропускная способность, млн.м3 /сут;

Кгод - среднегодовой коэффициент неравномерности потребления газа; для МГ без хранилищ Кгод= 0,85, для отводов Кгод = 0,75.

Зависимость расчетной суточной пропускной способности МГ выражается формулой:

(3)

где d- внутренний диаметр газопровода, мм;

рн и рк - начальное и конечное абсолютное давление, кгс/см2;

λ - коэффициент гидравлического сопротивления газопровода;

ρ - относительная плотность газа;

Zср - средний по длине коэффициент сжимаемости газа;

Тср - средняя по длине газопровода температура,

К - длина расчетного участка, км.

Из формулы (3) видно, что при прочих равных условиях пропускная способность газопровода пропорциональна его диаметру в степени 2,5. Поэтому удалось с увеличением d значительно увеличить его пропускную способность.

Увеличивается производительность при повышении давления или прокладкой нескольких линий газопроводов. На газопроводы - отводы к КС и ГРС распространяются все правила строительства и эксплуатации, применяемые для МГ.

Компрессорные и газораспределительные станции.

КС предназначены для сжатия (компремирования) газа до рабочего давления Р с целью обеспечения равномерной пропускной способности МГ. Они оборудуются поршневыми компрессорами или центробежными нагнетателями с газотурбинным, электрическим, авиационным и приводом морских судов.

При проектировании КС особое внимание уделяется автоматизации КС с управлением ее режима работы с одного пульта и утилизации отходов тепла.

Центробежные нагнетатели для увеличения степени сжатия газа работают последовательно по 2 - 3 агрегата в группе. Число групп зависит от пропускной способности МГ. Тип привода нагнетателей выбирается в зависимости от места и условий работы.

В районах, удаленных от энергосистем, целесообразно использовать газотурбинный привод, работающий на газе. Там же, где есть электричество обычно применяют электропривод.

На рисунке 2.2 изображена схема КС с электроприводом, на рисунке 2.3 размещение газоперекачивающего агрегата в здании КС.

Рис.2.2. Технологическая схема КС с электроприводом

1 – магистральный газопровод; 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 – краны; 4 – масляный пылеуловитель; 5 – маслоуловитель; 7 – центробежный нагнетатель; 8 – масляный холодильник; 14 – редуктор; 15 – электропривод

Из МГ 1 через кран 2 газ поступает на блок масляных пылеуловителей 4, для очистки от механических примесей. Очищенный газ направляется в компрессорный цех на компремирование. Из маслоуловителей 5 через кран 6 газ поступает на всасывание в центробежный нагнетатель 7 и из него с повышенным давлением - на всасывание в следующий нагнетатель. Из последнего последовательно включенного нагнетателя 7 газ подается через маслоохладитель 8 и с рабочим давлением 5,5-7,5 МПа и температурой около 70°С поступает в

МГ.

Рис. 2.3. Установка газоперекачивающего агрегата (СТД-4000-2) в компрессорном цехе, на отметке + 4,8 м.

4.2 Пути повышения эффективности магистральных газопроводных систем

Специалисты по транспорту газа потребителю постоянно работают над созданием эффективных средств, повышающих

экономичность и надежность газопередачи. Существуют следующие виды эффективного трубопроводного транспорта:

1. увеличение диаметра газопровода до 1420 мм (больший диаметр не эффективен из-за технических и экономических соображений). Его производительность 28 млрд. м 3/ год, при Р = 7,5 МПа.

2. за счет увеличения давления. Причем повышение давления более 8,4 МПа требует создания нового класса трубных сталей, ведет к увеличению аварийности на газопроводах.

3. за счет понижения температуры газа до низких температур (0 - 5 °С) при  Р=7,5 МПа.

Такая температура повышает производительность на 15 - 20 % и сохраняет вечную мерзлоту, но требует применения в районах с умеренным климатом теплоизоляционных покрытий, длина при такой температуре l = 2200 км. Эффективен только на вечномерзлых грунтах.

4. за счет понижения температуры до умеренно низких температур (-30 ºС), P=7,5 МПа. Повышает производительность на 20 - 25 %. В этом случае требуется обязательное применение теплоизоляционного покрытия, которое повышает стоимость конструкции и возведение газопровода на 40 %, необходимость создания нового строительного оборудования.

5. за счет понижения температуры до (-50)-(-70) °С, Р=7.5 МПа Производительность газопровода увеличивается на 50 %. Но при этих температурах в потоке газа уже начинают образовываться капли сжиженного природного газа (СПГ). Их образование ведет к быстрому разрушению лопаток компрессорных агрегатов.

6. Переход на транспорт газа в сжиженном состоянии при температурах (-81,5)-(-161,5 °С), зависит от давления. При этом рабочее давление необходимо поддерживать в МГ на уровне 4,5 - 5,0 МПа.

Производительность СПГ - провода составляет 100 млрд.м3/год Эффективная длина составляет L = 2200 -5000 км.

Получение СПГ в районе добычи газа позволяет, наряду с применением магистральных СПГ - проводов, применять на всем протяжении его транспорта, вплоть до потребителя, различные виды, в том числе комбинированную доставку газа: морской, речной, воздушный железнодорожный, автомобильный транспорт.

Кроме того, СПГ очень выгодно хранить в емкостях различной конструкции, возводимых вблизи СПГ - проводов.

Вопросы для самопроверки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.