1. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ТЕЧЕНИЙ ГАЗА ВБЛИЗИ ВСАСЫВАЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ

1.1. Общая характеристика методов

Расчет течений газа вблизи всасывающих отверстий выполняют эмпирическими, полуэмпирическими, аналитическими, аналитико-численными и численными методами.

Эмпирические методы состоят в замерах поля скоростей, их обработке и построении спектров всасывания вблизи вытяжных устройств, т.е. линий равных скоростей. Экспериментальный путь является наиболее точным, но является и наиболее дорогостоящим. Кроме того, не всегда возможно поставить эксперимент, например для  областей сложной конфигурации, где исследуется развитие вихревой нестационарной структуры во времени и поведение пылевой частицы в этом потоке.

Полуэмпирические методы основываются на статистической обработке данных эксперимента, получение аналитических зависимостей и применение их для областей похожей конфигурации. К этим методом можно отнести и метод электрогидродинамической аналогии. На электропроводной бумаге вычерчивается исследуемая область, реализуются граничные условия и определяется искомая величина скорости в данной точке.

Аналитические методы расчета основывались на предположении потенциальности течения вблизи всасывающего отверстия, так как подтекание газа к всасывающему отверстию ламинарное, установившееся. Вихревыми зонами, образующими при срыве потока с острых кромок и на изломах области пренебрегалось. К аналитическим методам отнесем метод стоков, метод наложения потоков, метод вихревой или магнитной аналогии, метод конформных отображений, метод Н.Е. Жуковского.

Метод стоков состоит в том, что при значительном удалении от всасывающего отверстия, его заменяют линейным (в плоскости) и точечным стоком (в пространстве). В трехмерном случае скорость в заданной точке вычисляется по формуле

,                                                    (1.1)

где L – расход отсасываемого воздуха; r – расстояние от центра отсоса до рассматриваемой точки.

Для плоского случая выражение для скорости примет вид

.                                                  (1.2)

Для областей сложной конфигурации и вблизи всасывающих отверстий эти формулы не применимы.

Метод наложения потоков заключается в том, что скорость в рассматриваемом течении представляется в виде суммы скоростей составляющих его потоков:

,                                     (1.3)

где n   количество складываемых потоков.

Этим методом получены аналитические формулы для расчета осевой скорости вблизи всасывающих отверстий различной геометрической формы, встроенных в плоскую безграничную стенку. Этот метод применим для областей конфигурации, где известно каким образом можно расположить стоки известной интенсивности.

Метод конформных отображений состоит из следующих этапов.

1. Определяется отображение физической плоскости течения z на геометрическую t (область с известным комплексным потенциалом):

- .                                                   (1.4)

2. Задается точка z, в которой необходимо определить скорость течения, и вычисление параметра t из формулы (1.4).

- Вычисляется комплексная скорость

- ,                                            (1.5)

откуда определяются искомые составляющие векторы скорости.

Метод конформных отображений был использован для расчета щелевидных всасывающих отверстий в неограниченном пространстве или над непроницаемой плоскостью. Этот метод не позволяет рассчитывать течения в многосвязных областях и в трехмерных областях, а также учесть вихревые области.

Метод Н.Е. Жуковского основывается на следующих классических допущениях: жидкость невесома, несжимаема, вихри отсутствуют, течение стационарное. Нормальная составляющая скорости на твердых стенках и неизвестных свободных линиях тока (образующихся при срыве потока) равна нулю. На свободных линиях тока модуль скорости u0  постоянен. Течение определено, если известен потенциал скоростей w(z), где z = x + iy    физическая плоскость течения воздуха.

Функция Жуковского имеет вид

(1.6)

где   угол наклона вектора скорости u к положительному направлению  оси OX.

Плоскость функции Жуковского  отображается на параметрическую плоскость t, где известен комплексный потенциал течения, затем связывается физическая плоскость z с плоскостью t. Если отображение  известно, то из выражения  определяется

.                                      (1.7)

С использованием последней формулы определяется искомая комплексная скорость:

.                                   (1.8)

Метод Жуковского позволяет определить очертание границ вихревых областей, но обладает теми же недостатками, что и метод конформных отображений.

В серии статей [3] методом Жуковского исследовано течение на входе в щелевой отсос-раструб и построены границы первой вихревой области при разных длинах и углах раскрытия раструба. Поле скоростей внутри вихревой области и развитие вихревой структуры потока во времени произведено не было из-за ограниченности применяемого метода. На рисунке 1 приведен пример  расчета свободной линии тока.

а)                                           б) l = 2,596

в)                                           г)

Рис. 1.1. Форма первой свободной линии тока

при угле раскрытия раструба 54 и его длины l

Методы конформных отображений и Н.Е.Жуковского можно отнести и к аналитико-численным методам, так как при расчете областей сложной конфигурации необходимо численно вычислять интегралы (часто сходящиеся несобственные), а также численно решать системы нелинейных алгебраических уравнений.

Методы вихревой или магнитной аналогии применены для расчета всасывающих патрубков круглого, прямоугольного, треугольного и для круглого переменного сечения полубесконечных отсасывающих патрубков в неограниченном пространстве. Основа этого метода - отождествление поля скоростей воздуха полю магнитной индукции полубесконечного соленоида или полубесконечной «вихревой пленки». Эти методы не позволяю рассчитывать течения при сложной конфигурации границ области.

Конечно-разностные методы расчета течений газа у всасывающих отверстий применены в работах [4, 5]. В этих работах численно интегрировалось уравнение Лапласа записанного в цилиндрической системе координат. Отметим также работы [6, 7], в которых моделировались течения при общеообменной вентиляции. Местные отсосы заменялись точечными стоками, что справедливо только при большем удалении от них. Использовались уравнение переноса и диффузии вихря, полученное из уравнения Навье-Стокса в приближении Буссинеска, а также уравнение Пуассона для функции тока.

Точечными стоками заменялись отсосы и в работе [8], в которой определялось оптимальное место расположения местных отсосов и объемы аспирируемого воздуха, позволяющие обеспечить наибольшую концентрацию примесей в отсасываемом воздухе. Здесь численно интегрировалось уравнение

где  интенсивность точечного источника выброса загрязняющего вещества;   декартовы координаты указанного источника;        расход воздуха удаляемым местным отсосом;    дельта функции Дирака;   - концентрация загрязнения; u, v, w  проекции скорости воздуха; ws  скорость гравитационного оседания вредностей.

1.2. Метод граничных интегральных уравнений

Метод граничных интегральных уравнений (ГИУ) в сравнении с конечно-разностными имеет существенное преимущество. Понижается размерность задачи, которая сводится к определению неизвестных интенсивностей источников (стоков) по границе области.

Для расчета течений газа вблизи всасывающих отверстий метод ГИУ был применен для расчета круглого, квадратного и кольцевого полубесконечных патрубков, свободно расположенных в пространстве. Течения со сложными границами не рассчитывались.

Значительный прогресс в применении метода ГИУ достигнут в работах [1,2]. Разработаны алгоритмы и компьютерные программы, позволяющие исследовать пыле- и аэродинамику вблизи всасывающих отверстий в многосвязных областях со сложными границами при следующих особенностях: 1) содержащих вращающиеся цилиндры; 2) с изменяющимися во времени граничными условиями; 3) с разрезами.

Решение задач достигалось путем непрерывного размещения по границе области источников (стоков) неизвестной заранее интенсивности.  Вихри размещались в центрах вращающихся цилиндров, на поверхности которых выполнялось условие непроницаемости, а интенсивность вихря определялась из заданной линейной составляющей скорости вращения цилиндров. При изменении величины нормальной составляющей скорости во времени (например, при моделировании течений у вращающейся цилиндрической трубы с отсасывающей щелью) интенсивности источников (стоков) изменяются в каждый расчетный момент времени. Из заданных граничных условий задачи путем численного решения граничного интегрального аналога уравнения Лапласа определялись неизвестные интенсивности источников (стоков), а затем строились поле скоростей или линии тока.

Изложим алгоритм построения решения методом ГИУ для трехмерной области, содержащей вращающийся цилиндр.

Пусть область течения ограничена поверхностью S. Для простоты, будем считать, что внутри области содержится только один вращающийся со скоростью  цилиндр радиуса R. На непроницаемой граничной поверхности S, включающей и поверхность цилиндра, нормальная составляющая скорости . В проемах отсосов и приточных отверстий скорость вдоль направления внешней нормали известна. Определим скорость  в произвольной точке  вдоль заданного направления , где .

Расположим по граничной поверхности S источники (стоки) неизвестной заранее интенсивности , где - произвольная точка S. По оси цилиндра поместим бесконечно длинный вихревой шнур с циркуляцией . Определим неизвестные величины исходя из заданных граничных условий для нормальной составляющей скорости.

Скорость воздуха в точке  вдоль направления , вызываемая действием неизвестных источников (стоков)  и вихревого шнура определяется соотношением:

(1.9)

где функция

выражает влияние на точку  вдоль направления  единичного точечного источника расположенного в точке .

Получим выражение для функции , выражающей влияние на точку  вдоль направления  вихревого шнура с единичной циркуляцией, расположенного на прямой

,

где  - заданная на прямой точка; - направляющий вектор прямой. Вращение вокруг вихревого шнура осуществляется против часовой стрелки, если смотреть из конца вектора .

Вначале определяется расстояние от точки  до вихревого шнура:

,          (1.10)

где

.

Вычисляется единичный вектор , направленный по касательной к окружности радиусом с центром в точке :

,

где

.

Таким образом, координаты вектора  следующие:

,                           (1.11)

.

Тогда величина скорости, вызываемой вращением со скоростью  цилиндра радиуса  в точке , удаленной на расстоянии от его оси, вдоль направления  выражается формулой

(1.12)

и, следовательно:

.

Для того чтобы определить неизвестные величины  в уравнении (1.9) устремим внутреннюю точку  к граничной . Тогда получим граничное интегральное уравнение:

(1.13)

где первое слагаемое соответствует случаю , а интеграл не содержит эту точку. Поверхностный интеграл 1 рода в (1.13) интегрируется по переменной .

Поскольку интегральное уравнение (1.13) аналитически не решается, воспользуемся численным методом. Разобьем граничную поверхность  на  плоских треугольников, вдоль каждого, из которых будем считать, что интенсивность  постоянна. Тогда дискретный аналог уравнения (1.13) примет вид:

(1.14)

где  - центр тяжести -го треугольника; ; - точка на -ом треугольнике. Обозначим: ;  ; .

Тогда решив систему  линейных алгебраических уравнений с неизвестными :

,                                   (1.15)

где , определим скорость во внутренней точке  вдоль заданного направления  по формуле:

,                          (1.16)

где .

В качестве примера применения предложенного метода рассмотрим течение воздуха вблизи прямоугольного отверстия, в спектре действия которого находится вращающийся цилиндр. Дискретизация граничной поверхности осуществлялась 296 плоскими треугольниками.

Из представленных на рисунке 1.2. результатов расчетов видно, что при фиксированной скорости отсоса и увеличении скорости вращения цилиндра возникает циркуляционное течение воздуха вокруг него, не учет которого может привести к значительным погрешностям при расчете местных отсосов (рис.1.2 е). Заметим, что при отсутствии отсоса (рис.1.2 д) картина течения несколько асимметрична относительно оси цилиндра. Скорость под цилиндром выше, чем над ним, что указывает на влияние непроницаемой плоскости.

Предложенный алгоритм, может с незначительными изменениями, применен для течений, не только содержащих несколько вращающихся цилиндров, но и имеющих конечную длину. В этом случае необходимо использовать для их моделирования вихревой шнур конечной длины.

Рис.1.2. Поле скоростей в сечении перпендикулярном оси цилиндра и проходящего через ось симметрии всасывающего прямоугольника (отрезок, озаглавленный  обозначает масштаб величины скорости)

Опишем алгоритм вычисления скорости потенциального течения в областях с разрезами.

Рис. 1.3. Область с разрезом

Пусть дана область течения А, ограниченная контуром S и имеющая разрез L (рис.1.3). На контуре  S  расположим источники (стоки) с интенсивностью , а на разрезе L  диполи с моментом  где  произвольная тока границы (). Величины  заранее неизвестны. Тогда скорость во внутренней точка  вдоль направления  определится из следующего уравнения:

,                (1.17)

где

,

,   угол между осью диполя и положительным направлением оси .

При стремлении внутренней точки  к граничной () получим следующее граничное интегральное уравнение:

, (1.18)

где интегралы не содержат точку , что учтено в первых двух слагаемых. Величину c определим позже. Разобьем границу  на  частей ( на  частей). Дискретный аналог уравнения (1.18) примет вид:

(1.19)

где ; ;   номера граничных отрезков, получившихся при разбиении границы области;   нормальная составляющая скорости в центре p-го отрезка (известна при постановке задачи);  интенсивность источника (стока) в произвольной точке k-го отрезка;   момент диполя в точке k -го отрезка;

- интегралы по длинам   k-х отрезков  , . Здесь считалось, что  постоянны на каждом из отрезков.

Изменяя  от 1 до   в формуле (1.19), получим систему - линейных алгебраических уравнений с  неизвестными . После определения неизвестных скорость воздуха во внутренней точке  вдоль данного направления  определяется по формуле:

(1.20)

где .

При всей своей универсальности метод ГИУ не применим для расчета вихревых течений. На изломах области получаем физически нереальные линии тока.

1.3. Вихревой метод

При моделировании течений вблизи всасывающих отверстий местных отсосов методом граничных интегральных уравнений использовались источники и стоки, распределенные по границе области течения, т.е. применялся так называемый простой слой. В работе [1] по граничной поверхности распределены вихри или, иначе говоря, использовался вихревой слой. Такой вихревой слой, как указывается в работах профессора Фабриканта Н.Я., кинематически эквивалентен пограничному слою. Это объясняется тем, что в непосредственной близости от непроницаемой поверхности происходит быстрое изменение величины скорости вдоль направления нормали и, соответственно вращение частиц.

Опишем построения алгоритм решения задач с помощью вихревого слоя. Пусть контур S ограничивает область А течения. Граничная нормальная составляющая скорости воздуха  задана. Распределим по границе области течения линейные вихри с циркуляцией Г = Г(). Необходимо определить скорость воздуха во внутренних точках области вдоль любого заданного направления. Величина скорости воздуха   в точке x (x1,x2) вдоль направления ={n1,n2}, вызываемая действием линейного вихря в точке  , определяется по следующей формуле:

,                                   (1.21)

где

,

{n1,n2}-координаты единичного вектора  ; {x1,x2}-координаты внутренней точки x;  - координаты точки , находящейся на границе области.

Просуммировав действие на точку  всех таких вихрей, непрерывным образом распределенных по граничному контуру, получим следующее интегральное уравнение:

.                              (1.22)

Разобьем границу S на N прямолинейных отрезков. Циркуляцию линейного вихря  считаем постоянной по всей длине каждого из отрезков, тогда дискретный аналог уравнения (1.22) примет вид:

,                              (1.23)

где интегралы берутся по отрезкам ,  – произвольная точка k-го отрезка является переменной интегрирования, - циркуляция в любой точке k-го отрезка. Устремив внутреннюю точку x к граничной точке , получим граничное интегральное уравнение:

.                               (1.24)

Заметим, что при совпадении точек  и  интеграл принимает нулевое значение, поскольку вихрь сам на себя влияние не оказывает.

Используя точку  в качестве центра p-го отрезка  и перебирая все N граничных отрезков, получим систему N линейных алгебраических уравнений с N неизвестными:

,                (1.25)

где p = 1,2,3,…, N.

Добавим к этой системе условие бесциркуляционного обтекания непроницаемой поверхности:

,                                                 (1.26)

где - длина -го отрезка.

Получим переопределенную систему  уравнений с неизвестными, которая, как правило, не совместна. Поэтому, следуя работам профессора Лифанова И.К., введем новую дополнительную переменную (регуляризирующий фактор) γ.

Обозначая ;  и, используя вышеизложенное, получим систему  линейных алгебраических уравнений с  неизвестными:

решив которую, например, методом Гаусса с выбором главного элемента, определим неизвестные циркуляции .

Искомая величина скорости определяется из выражения:

vn(x)=g1Г1+g2Г2+…+gNГN.

В работу [1] вихревой метод применялся для расчета вязких течений.

Предполагалось, что жидкость вязкая, несжимаемая, ее течение установившееся. Из уравнения неразрывности и определения завихренности, удовлетворяющих граничным условиям, в [9] получено их интегральное представление:

(1.27)

где R  область, занимаемая жидкостью; В  граница области течения; точка  x  переменная интегрирования;   точка, в которой определяется скорость     единичный  вектор  внешней  нормали;   вектор завихренности в точке x;    радиусы-векторы точек x  и .

Завихренность определялась из уравнения Навье-Стокса, записанного в терминах завихренности:

(1.28)

где   полный напор; p  относительное статическое давление;   плотность среды;   модуль скорости;   коэффициент кинематической вязкости.

Интегральный аналог этого уравнения имеет вид

(1.29)

При заданных корректных граничных значениях вертикальной  и горизонтальной  составляющих скорости найти поле скоростей внутри области течения возможно с помощью следующей итерационной процедуры.

1. По заданному начальному приближению для завихренности внутри области течения из уравнения (1.27), записанного на границе области, определить соответствующие граничные значения завихренности.

2. Определить  из  уравнения  (1.27)  горизонтальную  и  вертикальную составляющие скорости в расчетных точках внутри области течения.

3. Из уравнения (1.29), записанного на границе области, определить граничное значение полного напора h0.

4. По вычисленным значениям скорости u и v, завихренности  и полного напора h0 определить новое распределение завихренности внутри области течения по формуле (1.29).

5. Перейти к первому пункту данной итерационной процедуры и продолжать вычисления до тех пор, пока различия между старыми и новыми значениями завихренности станут несущественными.

На основании этой итерационной процедуры было рассчитано взаимодействие двух параллельных струй, без учета искривления их осей. Заметим, что данный алгоритм не устойчив и при числе Рейнольдса больше 300 он расходится.

Метод дискретных вихрей применяется в аэродинамике для исследования течений у несущих поверхностей, турбулентных струй и следов. Непрерывный вихревой слой, моделирующий эту поверхность, а также след за ним заменяется системой дискретных вихрей. На несущей поверхности выбираются расчетные точки, в которых выполняется условие непроницаемости. Задача определения неизвестных циркуляций сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений. Впервые, метод дискретных вихрей был сформулирован в 1955г., в своей докторской диссертации профессором Белоцерковским С.М. Опыт использования, перспективы, математическое обоснование метода можно найти в трудах [10-14].

Отметим работы с использованием МДВ в рассматриваемой нами предметной области.

Для расчета динамики твердой примеси в вентиляционных струях в безграничном и замкнутом пространстве используются стохастические и детерминированные методы. Необходимы значительные вычислительные затраты для описания дисперсной фазы на основе кинетического уравнения для одночастичной функции распределения. Детерминированный поход на основе метода дискретных вихрей использован для расчета распространения дисперсной примеси в турбулентных струях и следе летательного аппарата [13]. В [15] на основе метода траекторий и определения максимального диаметра пылевых частиц предложен метод прогнозирования дисперсного состава пылевых частиц в аспирируемом воздухе при перегрузках сыпучих материалов. Предполагалось, что величина максимального диаметра является реперной точкой и дисперсный состав пыли подчинен нормальнологарифмическому распределению. По нашему мнению этот подход справедлив для узкого класса задач аспирации укрытий при перегрузках сыпучих материалов. Полуэмпирический метод прогнозирования дисперсного состава и концентрации аспирируемых пылевых частиц на основе расчета граничных траекторий пылевых частиц разных диаметров имеет большие возможности, но требует данные эксперимента для исследуемого типа укрытия. Кроме того, вызывает затруднения построить граничные траектории во вращающихся и вихревых течениях. Заметим, что определение дисперсного состава и концентрации пылевых частиц в аспирируемом воздухе является достаточно сложной и неоднозначной задачей и в экспериментальной аэродинамике. Результаты экспериментов имеют достаточно большой разброс и иногда противоречат друг другу в связи с пульсационным характером технологических процессов.

1.4. Вопросы для повторения

1. Какие методы применяются для расчета течений газа вблизи всасывающих отверстий?

2. В чем состоят эмпирические методы расчета всасывающих факелов?

3. В чем состоят полуэмпирические методы расчета всасывающих факелов?

4. Какие методы относятся к аналитическим методам расчета всасывающих факелов?

5. Какие расчетные соотношения лежат в основе метода стоков?

6. В чем заключается метод наложения потоков?

7. Назовите основные этапы реализации метода конформных отображений.

8. На каких классических допущениях основан метод Н.Е.Жуковского.

9. Зачем необходимо определять границы вихревых областей на входе во всасывающие отверстия?

10. Для каких задач применимы методы вихревой или магнитной аналогии?

11. Какие численные методы использовались для расчета течений вблизи всасывающих отверстий?

12. Какими преимуществами обладает метод ГИУ по сравнению с конечно-разностными?

13. В чем состоит основная идея метода ГИУ?

14. Изложите численный алгоритм реализации метода ГИУ.

15. Как в методе ГИУ можно учесть наличие в расчетной области вращающихся цилиндрических деталей?

16. В каком случае в методе ГИУ можно учесть тонкие козырьки?

17. Что называется вихревым методом расчета?

18. Опишите алгоритм расчета всасывающих факелов, основанный на вихревом методе.

19. Как модернизируется вихревой метод для расчета вязких течений?

20. Опишите итерационную процедуру Ву-Вахбаха.

21. Для каких задач аэродинамики использовался метод дискретных вихрей?

22. Какие методы существуют для расчета концентрации и дисперсного состава пыли в аспирационных системах?