3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПЫЛЕВОЙ АЭРОЗОЛИ

В НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПЫЛЕГАЗОВЫХ ТЕЧЕНИЯХ

3.1. Расчет поведения одиночной пылевой частицы в аспирационном укрытии, снабженном вращающимся цилиндром-отсосом

Представляет как научный, так и практический интерес изучение поведения пылевых частиц в аэродинамическом поле вращающегося цилиндра-отсоса, расположенного в аспирационном укрытии (рис.3.1). Сама по себе постановка такой задачи является новой в области промышленной вентиляции и соответственно малоизученной.

1,72 м

0,636 м

1,12 м

v=20 м/c

v=6,198 м/c

Y

X

Рис.3.1. Схема аспирационного укрытия  с цилиндром-отсосом

Представляет интерес определить такое положение цилиндра-отсоса и скорости его вращения, при котором в аспирационную сеть наблюдается наименьший пылеунос, что напрямую связано с понижением максимального диаметра () улавливаемой отсосом пылевой частицы. Кроме того, необходимо определить, насколько снижается  и снижается ли вообще относительно традиционных схем улавливания загрязняющих веществ аспирационными укрытиями.

Решение поставленной научно-технической задачи основывается на разработке математической модели пыле- и аэродинамики в

многосвязных областях с вращающимися  цилиндрами-отсосами, алгоритмов ее численной реализации и компьютерной программы.

3.1.1. Алгоритм расчета плоских потенциальных течений с изменяющимися во времени граничными условиями на основе метода граничных интегральных уравнений.

Пусть многосвязная область течения ограничена контуром S, на котором задана нормальная составляющая скорости как функция от координат и времени – vn(x0,t), где x0S. Внутри области могут находиться вращающиеся непроницаемые цилиндры (им соответствуют окружности) с линейными скоростями вращения vi. Будем полагать, что по границе непрерывно распределены источники (стоки) неизвестной заранее интенсивности q(,t). В центрах   цилиндров расположим линейные вихри с циркуляциями

,                                                (3.1)

где ri  радиус i-го цилиндра. Влияние всех этих источников (стоков) и вихрей на внутреннюю точку x области течения определится интегральным уравнением:

где   величина скорости в точке  вдоль направления в момент времени t; m  количество вращающихся цилиндров;

;        ;

dS()  обозначает, что переменной интегрирования является .

Устремив внутреннюю точку x к граничной x0 вдоль направления внешней нормали, получим граничное интегральное уравнение:

(3.2)

где первое слагаемое возникает в результате вычисления сингулярности интеграла при  и соответственно сам интеграл эту точку не содержит.

Осуществив дискретизацию границы области на N граничных отрезков, на каждом из которых будем полагать интенсивность q(,t) постоянной, получим дискретный аналог уравнения (3.2):

,                            (3.3)

где    средина p-го отрезка; ; ;   произвольная точка k-го отрезка;    интеграл по k-му отрезку; , .

Перебирая p от 1 до N, получим систему N линейных алгебраических уравнений с N неизвестными, решив которую, найдем величины интенсивностей источников (стоков) q1, q2, …, qN  в данный момент времени t. Соответственно искомая скорость во внутренней точке x вычисляется по формуле:

,                                     (3.4)

где

;        .

Для построения линии тока необходимо задать начальную точку; вычислить в ней горизонтальную vx и вертикальную vy составляющие скорости воздуха, определив тем самым направление течения ; сделать шаг в данном направлении и вновь выполнить изложенный порядок вычислений. Возможен и обратный ход расчета, когда линия тока строится от всасывающего отверстия, т.е. производится шаг в направлении, противоположном вектору . Расчет прекращается, когда достигается линия отсоса воздуха либо когда длина линии тока превышает  заданную длину.

Траектория пылевой частицы строится на основании интегрирования методом Рунге-Кутта уравнения движения:

,                         (3.6)

где 1,   плотности пылевой частицы и среды соответственно;  вектор скорости частицы;  скорость воздуха, вычисляемая по формуле (3.4); dэ  эквивалентный диаметр;   площадь миделевого сечения;   коэффициент динамической формы частицы;   ускорение свободного падения;     коэффициент сопротивления среды

(3.7)

При столкновении частицы с твердой стенкой тангенциальная v2 и нормальная v2n скорости вычисляются по формулам [29]:

(3.8)

где ; k  коэффициент восстановления при ударе; f  коэффициент трения скольжения.

При расчете траекторий пылевой частицы в области с изменяющимися во времени граничными условиями, необходимо в каждый момент времени для определения скорости воздуха пересчитывать интенсивность источников (стоков), распределенных по границе течения, решая систему (3.3).

На основании изложенных алгоритмов разработана компьютерная программа «Спектр», позволяющая определять поле скоростей, строить линии тока и траектории пылевых частиц в многосвязных областях со сложными границами, где нормальная составляющая скорости может изменяться во времени и которые могут содержать заданное количество вращающихся цилиндров.

В задаче с вращающимся цилиндром-отсосом возникает ряд трудностей с определением того, попадет ли частица в отсос или нет.

Первая проблема состоит в том, что частицы, вылетающие из одной и той же точки и имеющие одинаковый диаметр, могут либо попасть в отсос, либо не попасть в него. Это зависит от того, каков был угол поворота цилиндра-отсоса в момент вылета частицы. На рис.3.2 приведен пример такой ситуации. На рис.3.2а частица не попадает в отсос из-за того, что в тот момент, когда она была возле цилиндра, отсос был повернут в другую сторону. Облетая цилиндр, частица удаляется от него и в результате оседает на дно аспирационного укрытия.

Поэтому, очевидно, следует говорить о проценте попадания частиц в отсос. Ясно, что проверить все допустимые начальные положения цилиндра-отсоса не представляется возможным. В рамках поставленной задачи необходимо определить максимальный диаметр улавливаемых отсосом частиц,  а не точное значение процента попадания. При этом если при каком-либо диаметре частиц процент их попадания в отсос мал, то для простоты анализа можно считать, что частицы данного диаметра в отсос не попадают. Так, при проведении исследований анализировались 4 варианта начального положения цилиндра-отсоса (рис.3.3). Разница между этими положениями составляет 90 градусов. Если ни при одном из этих положений частица не попадает в отсос, то делается вывод о том, что частица данного диаметра не достигает отсоса вообще.

Еще одна проблема заключается в том, что частицы, приблизившись к цилиндру-отсосу,  могут двигаться вблизи него по замкнутой траектории (рис.3.4а). Однозначный вывод о том, попадет ли колеблющаяся частица в отсос или нет, сделать невозможно. Частица может столкнуться с другой частицей и, изменив траекторию, попасть в отсос. Однако более вероятным является предположение о том, что колеблющаяся частица не достигнет отсоса, поскольку скоагулирует с другой и осядет на дно аспирационного укрытия либо в результате столкновения изменит траекторию и опять-таки осядет на дно. Поэтому если возникает ситуация, когда частица движется по замкнутой траектории, то считается, что она в отсос не попадет.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.3.2. Различные варианты траекторий одинаковых частиц,

вылетающих из одной точки в разные моменты времени

Рис.3.3. Начальные положения цилиндра-отсоса

3.1.2. Пример решения задачи

Условие задачи: исследовать поведение пылевых частиц в пульсирующем аэродинамическом поле, индуцируемом вращающемся цилиндром-отсосом, расположенном в аспирационном укрытии. Использовать схему аспирационного укрытия, изображенного на рисунке 3.1.

Общие для всех исследований исходные данные: коэффициент динамической формы частицы равен 1; плотность частицы  3500 кг/м3; плотность среды   1,205 кг/м3; динамическая вязкость воздуха  0,0000178 Пас; скорость вылета частиц – нулевая; скорость воздуха, отсасываемого через щель в цилиндре  20 м/с; скорость воздуха в приточном отверстии  6,198 м/с.

Некоторые результаты расчета (показаны на рис.3.5) являются достаточно очевидными. При увеличении величины разности ординат точки вылета частицы и центра  цилиндра-отсоса (рис.3.5а, 3.5б), а также в случае его смещения в сторону приточного отверстия (рис.3.5в) величина  улавливаемой частицы увеличивается.

а)                                                        б)

Рис.3.4. Траектории движения пылевых частиц при вращении цилиндра:

а) по часовой стрелке; б) против часовой стрелки

а) Цилиндр с центром в т. (1,3; 0,9) вращается со скоростью 1,5 м/с по часовой стрелке

б) Частица вылетает из точки (0,01; 0,8). Цилиндр-отсос (абсцисса центра – 1,3) вращается со скоростью 3 м/с по часовой стрелке

в) Частица вылетает из точки (0,01; 0,8). Цилиндр-отсос (ордината центра – 0,8) вращается со скоростью 3 м/с по часовой стрелке

Рис.3.5. Зависимость величины от : а) ординаты точки вылета частицы;  б) ординаты центра цилиндра-отсоса;

в) абсциссы центра цилиндра

Зависимость  от  линейной скорости вращения цилиндра-отсоса не столь очевидна (рис.3.6).

а)

б)

в)

Рис. 3.6. Зависимость  при точке вылета частицы (0,01; 0,8) и положении цилиндра (1,3; 0,9) от: а) скорости вращения цилиндра по часовой стрелке; б) скорости вращения цилиндра против часовой стрелки; в) диаметра цилиндра

а)                                    б)                                  в)

Рис. 3.7. Траектории полета частицы диаметром 85 мкм при различных скоростях вращения цилиндра-отсоса по часовой стрелке: а) 0,75 м/с; в) 1,5 м/с; в) 2,5 м/с

Воздушный поток в рассматриваемой задаче индуцируется отсосом и вращением цилиндра. В начале движения частицы доминирующее влияние на ее траекторию оказывает отсос. Как видно из рис.3.4а, б, при небольших скоростях вращения цилиндра-отсоса траектория частицы на начальном участке своего движения практически не изменяется в зависимости от направления вращения. Величина  понижается постоянно при увеличении скорости вращения против часовой стрелки (рис.3.6б). Это объясняется не только тем, что циркуляционное течение от цилиндра способствует непопаданию частиц в отсос вблизи него, но и тем, что при значительных скоростях вращения прижимает частицу на начальном участке ее движения ко дну аспирационного укрытия вместе с силой тяжести. В случае вращения цилиндра-отсоса по часовой стрелке наблюдается колебательное  движение частицы вблизи отсоса (рис.  3.4а, 3.7б). Этот факт объясняется тем, что циркуляционное течение воздуха вместе с силой тяжести увлекает частицу, находящуюся справа от отсоса, вниз. Отсос же, напротив, индуцирует поток, уносящий частицу вверх. При развороте отсоса к частице его влияние значительней, поэтому она поднимается вверх. При повороте цилиндра в другую сторону действие отсоса ослабевает, и частица опускается вниз под действием силы тяжести и нисходящего воздушного потока от вращения цилиндра. Как видно из рис.3.6а, величина  сначала понижается при увеличении скорости, затем возрастает, имея минимум при скорости вращения, близкой к единичной. Действительно, если при малых скоростях вращения циркуляционное течение вокруг цилиндра не оказывает значительного влияния на поведение пылевых частиц на  начальном участке ее движения, то ее увеличение приводит к большему подъему частиц над дном аспирационного укрытия и соответственно способствует приближению частиц к отсосу и улавливанию (рис.3.7). Поэтому  в этом случае возрастает.

При увеличении радиуса вращающегося по часовой стрелке цилиндра-отсоса величина  изменяется вначале незначительно (рис.3.6г), затем  понижается вследствие увеличения циркуляции Г (3.1) и соответственно возрастающего влияния циркуляционного потока. В этом случае также наблюдается колебательное движение частиц вблизи отсоса. Заметим, что при вращении цилиндра против часовой стрелки при данных геометрических параметрах не удалось зафиксировать колебательные движения частиц.

Поскольку основной практической задачей является снижение , было произведено сравнение изменения этой величины для различных традиционных схем аспирационных укрытий (рис.3.8) и укрытий, где вытяжное отверстие заменено вращающимся цилиндром-отсосом. Во всех схемах ширина вытяжного отверстия совпадала с шириной отсоса на цилиндре. Точка вылета частицы выбиралась из условия наибольшего благоприятствования попаданию пыли в отсос. Например, на схеме рис.3.8-а эта точка расположена в верхнем углу приточного отверстия. Диаметр снижался примерно на 30-40 или даже на 70 мкм (табл.3.1).

Таким образом, численный эксперимент показал не только целесообразность размещения внутри укрытий вращающихся цилиндров-отсосов, но и возможность на основе разработанной компьютерной программы выбирать наиболее оптимальные геометрические и кинематические параметры аспирационного укрытия с функциями пылеосадительной камеры.

Однако в данном исследовании не учитывались вихревые области, наблюдающиеся на практике в аспирационном укрытии. Кроме того, представляет научный и практический интерес изучить поведение не одиночной пылевой частицы, а совокупности пылевых частиц разных фракций, что даст возможность прогнозировать дисперсный состав и концентрацию пылевой аэрозоли в аспирируемом воздухе, что необходимо для научно-обоснованного выбора пылеулавливающего аппарата.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рис. 3.8. Традиционные схемы аспирационных укрытий

Таблица 3.1

Сравнение величин  для традиционных схем аспирационных укрытий и укрытий, снабженных цилиндром-отсосом

| Номер рисунка традиционной схемы укрытия | Рис.3.7а | Рис.3.7б | Рис.3.7в | Рис.3.7 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка вылета пылевой частицы в укрытии с традиционной схемой | (0,01; 1,1) | (0,01; 1,04) | (0,48; 1,11) | (0,4; 1,11) |
| Точка вылета пылевой частицы в укрытии с цилиндром-отсосом | (0,01; 1,1) | (0,01; 1,1) | (0,48; 1,11) | (0,4; 1,11) |
| dmax для традиционной схемы укрытия | 205 | 171 | 238 | 129 |
| Координаты центра цилиндра радиуса 0,15 м со скоростью вращения 1,5 м/с по часовой стрелке | (1,3; 0,9) | (1,3; 0,9) | (1,3; 0,9) | (1,3; 0,9) |
| dmax для укрытий с цилиндром-отсосом | 165 | 100 | 210 | 100 |

3.2. Алгоритм расчета вихревых пылевоздушных нестационарных течений с изменяющимися во времени граничными условиями на основе метода дискретных вихрей.

Целью данного параграфа является разработка математической модели, алгоритма ее численной реализации и программы расчета вихревых нестационарных газовых потоков в пульсирующих аэродинамических полях с изменяющимися во времени граничными условиями, динамики пылевых аэрозолей в них, метода прогнозирования концентрации и дисперсного состава пыли в системах аспирации.

Рассмотрим многосвязную область течения идеальной несжимаемой жидкости, содержащую L вращающихся цилиндров, из которых может отсасываться газ. По границе области задана изменяющаяся во времени нормальная составляющая скорости. Необходимо определить поле скоростей внутри области в произвольный момент времени.

Рис.3.9. Область течения с вращающимися цилиндрами, из которых может отсасываться газ

Рассмотрим начальный момент времени t = 0. Границу S0 (рис.3.9) дискретизируем набором контрольных точек, между которыми по центру расположим вихри. Границы цилиндров  разбиваются набором прямолинейных отрезков, по которым непрерывным образом расположены источники (стоки). По каждому из отрезков интенсивность источников (стоков) считается постоянной. Цилиндры радиусами  вращаются со скоростями , где . Для того чтобы учесть влияние на произвольную внутреннюю точку x газового потока, индуцированного вращением этих цилиндров, расположим в их центрах вихри с циркуляциями .

Интегрируя действия всех источников (стоков), суммируя влияния присоединенных вихрей (расположенных на границе S0) и вихрей расположенных в центрах цилиндров получим следующее выражение для определения скорости течения  в произвольной внутренней точке области вдоль заданного единичного вектора :

,   (3.9)

где

;                    (3.10)

 произвольная точка отрезка , по которому непрерывным образом расположены источники (стоки);  определяется по формуле (2.1);   точка расположения k-го присоединенного вихря () либо центров цилиндров (). Устремляя x к граничной точке  вдоль направления внешней нормали получим дискретный аналог граничного интегрального уравнения для определения неизвестных интенсивностей источников (стоков)  и циркуляций :

,

где   средина p-го отрезка границ цилиндров  либо p-я контрольная точка границы S0. При  величина . Если   элемент матрицы (сам на себя вихрь влияние не оказывает).

Обозначая ; ; ; ; ; добавляя условие неизменности циркуляции; вводя регуляризирующую переменную  И.К.Лифанова и изменяя p от 1 до N+M, получим N+M+1 линейных алгебраических уравнений с N+M+1 неизвестными :

(3.11)

Решив систему (3.11) определим в начальный момент времени t = 0 распределение интенсивностей источников (стоков) и циркуляций присоединенный вихрей .

В следующий момент времени с острых кромок и гладкой поверхности происходит отрыв свободных вихрей. В момент времени  система для определения циркуляций присоединенных вихрей и источников (стоков) примет следующий вид:

(3.12)

где   циркуляция свободного вихря сошедшего в момент времени a с b-й точки отрыва вихревой пелены; функция вычисляется по формуле (2.1), где в качестве  используется координата точки  в текущий момент времени,  точка, в которой находится свободных вихрь циркуляции ; В  количество точек отрыва вихревой пелены.

В следующий момент времени происходит сход новых свободных вихрей со всех В точек отрыва. Определяется новое положение всех свободных вихрей, находящихся в потоке по формуле (2.6).

Составляющие скорости, также как и скорость в любой интересующей нас точке вдоль направления  определяются из выражения:

,                 (3.13)

где в формулах для определения функций F и G вместо подставляются координаты этой точки.

Заметим, что поскольку цилиндрыотсосы вращаются, то граничные условия изменяются с течением времени. Поэтому даже в случае отсутствия схода свободных вихрей интенсивности источников (стоков) и циркуляции присоединенных вихрей изменяются на каждом расчетном шаге. Наблюдается пульсирующее аэродинамическое поле.

3.3. Метод прогнозирования дисперсного состава и концентрации грубодисперсных аэрозолей в аспирируемом местными отсосами воздухе

Пусть известны концентрация C [кг/м3] пыли в газе, поступающем из приточного отверстия шириной а и глубиной 1м, дисперсный состав, заданный нижней и верхней границами фракций (табл. 3.2), скорость газа в приточном отверстии .

Таблица 3.2. Дисперсный состав, заданный нижней и верхней границами фракций

| Границы фракций | d1н – d1в | d2н – d2в | … | diн – diв | … | dnн – dnв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доли | l1 | l2 | … | li | … | ln |

Примечание: .

Необходимо найти дисперсный состав и концентрацию пыли в газовом потоке, удаляемом вытяжным отверстием.

На основе дисперсного состава составляется функция P распределения диаметров пылевых частиц. Эта функция имеет ступенчатый вид (рис.3.10). Площадь каждого прямоугольника равна доле соответствующей фракции.

Приточное отверстие разбиваем на k одинаковых частей и в каждый момент времени генерируем k случайных чисел (диаметров), распределенных по закону, заданному функцией P.  Таким образом, в каждый модельный момент времени в укрытие поступает k пылевых частиц. Необходимо найти шаг по времени t такой, чтобы концентрация пылевых частиц, поступающих в укрытие, равнялась заданной концентрации С.

d

P

d1н – d1в

l1

l2

ln

d2н – d2в

dnн – dnв

Рис.3.10. Функция распределения диаметров пылевых частиц

Масса пыли, поступившей в рассматриваемую область за время t:

,

где средняя масса пылевой частицы, в соответствии с функцией распределения P:

.          (3.14)

Откуда шаг по времени:

.                        (3.15)

Для вычисления концентрации пыли в вытяжном отверстии выбирается число n моментом времени поступления в область набора из k пылевых частиц. Осуществляется моделирование движения nk частиц до тех пор, пока они все не осядут, либо не будут уловлены отсосом. В процессе моделирования рассчитывается mо - суммарная масса частиц, попавших в отсос. Выходная концентрация при этом: , где V = vп atn.

В процессе моделирования запоминаются диаметры пылевых частиц уловленных отсосом, и определяется процентный состав пылевых фракций в отсасываемом воздухе.

Реальная получающаяся концентрация пыли в приточном воздухе отличается от заданной вследствие дискретности модели. Для определения реальной входной концентрации Cr вычисляется mr  суммарная масса nk частиц, поступивших в укрытие из приточного отверстия и соответственно . При увеличении количества частиц  nk  концентрация  Cr приближается к C  с любой заданной точностью.

Моделирование движения пылевых частиц осуществляется на основании интегрирования методом Рунге-Кутта уравнения движения по формулам (3.6 -3.8).

3.3.1. Пример решения задачи

Условие задачи: исследовать изменение дисперсного состава и концентрации пылевых частиц во вращающемся цилиндре-отсосе, расположенном в аспирационном укрытии, на основе комбинации МДВ и ГИУ.

Пусть аспирационное укрытие содержит вращающийся цилиндрический отсос (рис.3.11).

Входные данные для расчета: скорость в отсосе ; скорость в приточном отверстии ; высота укрытия h = 0,7м; ширина укрытия   H = 1м; глубина укрытия  1 м; расстояние между приточным отверстием и левой стенкой e = 0,05м; радиус цилиндра R = 0,1м; ширина приточного отверстия а = 0,3м; ширина отсоса b = 0,1м; плотность пылевых частиц 3500 кг/м3; коэффициент динамической вязкости воздуха 0,0000178 Пасек; коэффициент динамической формы пылевых частиц ; коэффициент восстановления пылевой частицы при ударе k = 0,5; коэффициент трения скольжения пылевой частицы f = 0,5. Количество пылевых частиц в каждый из 200 моментов времени их поступления в укрытие  20. Доли частиц по фракциям представлены в табл.3.3. Заданная концентрация пылевых частиц в приточном воздухе: .

Рис.3.11. Область течения с вращающимся цилиндром-отсосом

Таблица 3.3. Дисперсный состав пыли в приточном воздухе

| Границы фракций, мкм | 10 – 30 | 30 – 50 | 50 – 70 | 70 – 90 | 90  110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доли | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

При моделировании учитывались 3 точки отрыва вихревой пелены (рис.3.11); расстояние между присоединенными вихрями h = 0,05; шаг по времени для аэродинамического расчета , вращение цилиндра-отсоса против часовой стрелки.

а)                                                       б)

с)                                                       д)

е)                                                       ж)

Рис.3.11. Поведение пылевого облака с течением времени при скорости вращения цилиндра 2 м/с и координат (0,8; 0,5) центра цилиндра-отсоса (точки  свободные вихри, кружочки  пылевые частицы)

Пылевые частицы вначале движутся общим потоком (рис.3.11) вниз, затем начинают смещаться в сторону цилиндра-отсоса, более крупные частицы оседают, более легкие вращаются вокруг цилиндра, постепенно им улавливаясь. Заметим, что при скоростях вращения 48 м/c вращение пылевых частиц наблюдаются длительное время при неизменной ситуации (и не улавливаются, и не осаждаются). В этом случае расчет прекращался, считалось, что такие пылевые частицы коагулируют и в конце концов осаждаются на дно укрытия.

При неподвижном цилиндре-отсосе, подтекание пылевого облака происходит с разных сторон, что обусловлено полем скоростей. Концентрация аспирируемой аэрозоли даже несколько выше, чем в стандартном укрытии (табл.3.4).

В случае вращения цилиндра линии тока имеют спиралеобразный характер, что препятствует поступлению пылевых частиц в отсос. С увеличением скорости вращения цилиндра-отсоса в любом направлении концентрация аспирируемой аэрозоли уменьшается (табл.3.4). Для снижения пылеуноса благоприятен случай вращения против часовой стрелки, т.к. воздушный поток, индуцированный вращением цилиндра, направлен в сторону совпадающую с силой тяжести пылевых частиц на начальном участке их движения (слева от цилиндра-отсоса). При уменьшении высоты цилиндра-отсоса концентрация пылевой аэрозоли в аспирируемом воздухе уменьшается. Наименьший унос пылевых частиц в аспирационную сеть наблюдается при расположении центра цилиндра-отсоса в т.С (0,45;0,35) (табл.3.5). Снижение концентрации и смещение дисперсного состава в сторону мелких частиц происходит также при уменьшении радиуса цилиндра R и ширины всасывающей щели b. В таблицах 3.4, 3.5 реальная входная концентрация во всех случаях , вращение цилиндра-отсоса против часовой стрелки; скорость в отсосе  ; скорость в приточном отверстии  ; скорость вращения  vвр;  радиус цилиндра  R ; ширина отсоса   b.

Таблица 3.4. Дисперсный состав и концентрация аспирируемой пылевой аэрозоли в зависимости от величин скоростей вращения цилиндра-отсоса и всасывания

| Параметры |  |  | Скорости, м/с |  |  | Фракции, мкм |  |  |  |  | , мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(x,y) | b | R | vвр | vо | vп | 10  30 | 30  50 | 50  70 | 70  90 | 90 110 |  |
| Укрытие обычной конструкции (без цилиндра-отсоса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 |  |  | 1,5 | 1,5 | 0,78 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0,198 |
|  | 0,1 |  |  | 3 | 1 | 0,59 | 0,37 | 0,042 | 0 | 0 | 0,677 |
|  | 0,1 |  |  | 6 | 2 | 0,44 | 0,38 | 0,177 | 0,001 | 0 | 1,829 |
|  | 0,1 |  |  | 12 | 4 | 0,39 | 0,40 | 0,203 | 0,005 | 0 | 2,532 |
| Увеличение скорости вращения цилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0,8; 0,5) | 0,1 | 0,1 | 0 | 3 | 1 | 0,57 | 0,40 | 0,037 | 0 | 0 | 0,685 |
| (0,8; 0,5) | 0,1 | 0,1 | 1 | 3 | 1 | 0,58 | 0,39 | 0,032 | 0 | 0 | 0,580 |
| (0,8; 0,5) | 0,1 | 0,1 | 2 | 3 | 1 | 0,59 | 0,38 | 0,035 | 0 | 0 | 0,505 |
| (0,8; 0,5) | 0,1 | 0,1 | 4 | 3 | 1 | 0,74 | 0,26 | 0,003 | 0 | 0 | 0,177 |
| (0,8; 0,5) | 0,1 | 0,1 | 8 | 3 | 1 | 0,97 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,016 |
| (0,8; 0,5) | 0,1 | 0,1 | 16 | 3 | 1 | 0,99 | 0 | 0,013 | 0 | 0 | 0,006 |
| (0,63; 0,5) | 0,1 | 0,1 | 1 | 3 | 1 | 0,58 | 0,36 | 0,064 | 0 | 0 | 0,716 |
| (0,63; 0,5) | 0,1 | 0,1 | 2 | 3 | 1 | 0,54 | 0,42 | 0,034 | 0 | 0 | 0,448 |
| (0,63; 0,5) | 0,1 | 0,1 | 4 | 3 | 1 | 0,99 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,060 |
| (0,63; 0,5) | 0,1 | 0,1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |

Таблица 3.5. Дисперсный состав и концентрация аспирируемой пылевой аэрозоли в зависимости от геометрических характеристик укрытия

| Параметры |  |  | Скорости, м/с |  |  | Фракции, мкм |  |  |  |  | , мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(x,y) | b | R | vвр | vо | vп | 10 30 | 30 50 | 50 70 | 70 90 | 90 110 |  |
| Изменение положения цилиндра при фиксированной скорости вращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0,45; 0,5) | 0,1 | 0,1 | 4 | 3 | 1 | 0,875 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,118 |
| (0,45; 0,43) | 0,1 | 0,1 | 4 | 3 | 1 | 0,974 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,056 |
| (0,45; 0,35) | 0,1 | 0,1 | 4 | 3 | 1 | 0,967 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,056 |
| (0,45; 0,28) | 0,1 | 0,1 | 4 | 3 | 1 | 0,935 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,063 |
| (0,45; 0,2) | 0,1 | 0,1 | 4 | 3 | 1 | 0,913 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,069 |
| Изменение ширины всасывающего отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0,45; 0,35) | 0,05 | 0,1 | 4 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 |
| (0,45; 0,35) | 0,075 | 0,1 | 4 | 3 | 0,75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 |
| (0,45; 0,35) | 0,15 | 0,1 | 4 | 3 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
| Изменение радиуса цилиндра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0,45; 0,35) | 0,075 | 0,05 | 8 | 3 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (0,45; 0,35) | 0,075 | 0,075 | 5,34 | 3 | 0,75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 |
| (0,45; 0,35) | 0,075 | 0,1 | 4 | 3 | 0,75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 |
| (0,45; 0,35) | 0,075 | 0,125 | 3,2 | 3 | 0,75 | 0,997 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,043 |
| (0,45; 0,35) | 0,075 | 0,15 | 2,67 | 3 | 0,75 | 0,837 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0,137 |

При конструировании аспирационных укрытий с функцией пылеосадительной камеры предлагается:

 использовать вращающийся против часовой стрелки цилиндр-отсос;

 линейная скорость вращения должна быть высокой, но не способствующей повышению уровня шума;

 радиус цилиндра и ширину всасывающей щели следует выбирать как можно меньшими, но так, чтобы скорость воздуха в щели не превышала 20 м/c;

 положение цилиндра-отсоса по вертикали выбирается приблизительно по центру укрытия, по горизонтали  справа от приточного отверстия, и как можно ближе к нему, но так, чтобы он не мешал технологическому процессу

3.4. Вопросы для повторения

1. В чем состоит практический смысл снижения пылеуноса в аспирационную сеть из аспирационного укрытия?

2. Опишите особенности реализации метода ГИУ с изменяющимися во времени граничными условиями.

3. На основании каких уравнений строится траектория пылевой частицы в воздушном потоке при различных режимах ее обтекания?

4. Какие проблемы вычислительной процедуры определения траекторий пылевых частиц, улавливаемых всасывающим отверстием?

5. Чем объясняется колебательное движение пылевых частиц у вращающегося цилиндра-отсоса?

6. Какие закономерности изменения максимального диаметра пылевой частицы у вращающегося цилиндра-отсоса?

7. На сколько снижается максимальный диаметр пылевой частицы, улавливаемой аспирационным всасывающим патрубком в аспирационном укрытии, снабженном вращающимся цилиндром-отсосом, относительно традиционных схем аспирационных укрытий?

8. Опишите особенности реализации алгоритмом расчета газовых потоков на сновании комбинации методом дискретных вихрей и граничных интегральных уравнений.

9. В чем состоит метод расчета дисперсного состава и концентрации пылевых аэрозолей в аспирационных системах?

10. Опишите закономерности поведения пылевого облака в аспирационном укрытии, снабженном вращающимся цилиндром-отсосом.

11. Какие практические выгоды дает снабжение аспирационного укрытия вращающимся цилиндром-отсосом?

12. Назовите основные предложения по конструированию аспирационных укрытий с функцией пылеосадительной камеры.