_____________________________◄►_____________________________

2. ДАТЧИКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И РЕГУЛЯТОРЫ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Датчики и приборы для измерения температуры

- Классификация приборов для измерения температуры.

- Платиновые термопреобразователи сопротивления. Их принцип действия и характеристики.

Температура – физическая величина, характеризующая степень нагретости вещества, тела и определяется внутренней кинетической энергией теплового движения молекул. Температуру можно определять как параметр теплового состояния. Исходя из определения, температура не может быть измерена непосредственно, ее можно оценить по изменению параметров чувствительных элементов первичных измерительных преобразователей. В термодинамической шкале Кельвина нижней точкой является точка абсолютного нуля (0 К), причем в этой шкале имеется экспериментальная точка – тройная точки воды (температура равновесия воды в твердой, жидкой и газообразной фазах), которая выше точки плавления льда на 0,01 К. Термодинамическую шкалу называют абсолютной, если в ней за нуль принята точка на 273,16 К ниже точки плавления льда. Применяются также международные практические температурные шкалы, в которых после числового значения стоит знак ºС. Температуру можно выразить в Кельвинах или в градусах Цельсия в зависимости от начала отсчета по шкале термодинамической или международной практической. Температура по термодинамической шкале (Тk) связана с температурой по международной практической шкале (Тc) следующей зависимостью:

Тк = Тс + 273,15.

Приборы для измерения температур по принципу действия классифицируются следующим образом:

- Термометры расширения:

- жидкостные термометры (принцип действия которых основан на использовании свойств теплового расширения жидкостей);

- манометрические термометры (основаны на изменении давления термометрических веществ при постоянном их объеме от изменения температуры) и др.

- Термоэлектрические термометры (принцип действия которых основан на использовании зависимости термоэлектродвижущей силы от температуры).

- Термометры сопротивления (основаны на изменении сопротивления чувствительных элементов от изменения температуры):

- металлические термометры сопротивления;

- полупроводниковые термометры сопротивления.

- Пирометры или инфракрасные термометры (приборы, предназначенные для измерения температуры объектов по их тепловому излучению):

- квазимонохроматические пирометры (основаны на изменении спектральной энергетической яркости для фиксированной длины волны от изменения температуры);

- пирометры спектрального отношения (принцип действия которых основан на зависимости отношения спектральных энергетических яркостей при двух длинах волн от температуры);

- пирометры полного излучения (основаны на изменении интеграла спектральной энергетической яркости в широком интервале спектра от изменения температуры).

Измерительные приборы первых трех типов относятся к контактным методам измерения температуры (собственно термометрия), а инфракрасные термометры – к бесконтактным (пирометрия или термометрия излучения).

В автоматических системах контроля и управления технологическими процессами и оборудованием в качестве датчиков температуры в основном применяются следующие типы:

- термопреобразователи сопротивления;

- термоэлектрические преобразователи (термопары).

Термопреобразователи сопротивления являются одними из самых распространенных датчиков температуры в автоматических системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Они бывают двух видов: металлические и полупроводниковые. Металлические датчики температуры подразделяются на платиновые и медные термопреобразователи сопротивлений.

В качестве примера рассмотрим платиновый термопреобразователь сопротивления Pt 1000, который применяется в инженерных системах зданий: системах отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения типа ESM-10, ESM-11, ESMU, ESMB и другие; в системах кондиционирования типа AKS 11, AKS 12, TT811, TT831 и другие; в гелиотермических системах и др.

Общий вид датчиков температуры Pt 1000 типа ESM-10, ESM-11, ESMU показан на рис. 2.1.

ESM - 10

ESM - 11

ESMU

Рис. 2.1. Датчики температуры типа Pt 1000

Статическая характеристика базового датчика температуры Pt 1000, показана на рис. 2.2, является линейной в указанном диапазоне измерения. Чувствительность датчика температуры Pt 1000 определяется из статической характеристики как kд = ∆R/∆T.

Рис. 2.2. Статическая характеристика базового датчика Pt 1000

Типы термопреобразователей сопротивления Pt 1000 с двухпроводной схемой подключения в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения соответственно применяются:

- ESMU в качестве погружных датчиков температуры;

- ESM-10 в качестве датчиков температуры наружного и внутреннего воздуха для зданий;

- ESM-11 в качестве поверхностных датчиков температуры (снабженных прижимной пружиной для крепления к объекту);

- ESMB в качестве универсальных датчиков температуры и др.

Максимальная абсолютная погрешность термопреобразователей сопротивления Pt 1000 составляет 2 ºС.

Диапазоны измерения с учетом постоянных времени τд термопреобразователей сопротивления типа ESM-10, ESM-11, ESMU, ESMB приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Параметры датчиков (термопреобразователей

сопротивления

Pt 1000) типа ESM 10, ESM 11, ESMU, ESMB

| Тип датчика температуры | Диапазон измерения, оС | Постоянная времени, с |
| --- | --- | --- |
| ESM 10 | 30 … 50 | 480 |
| ESM 11 | 0 … 100 | 3 |
| ESMB без гильзы | 0 … 100 | 20 |
| ESMB с гильзой |  | 20 (в воде) 140 (в воздухе) |
| ESMU без гильзы | 0 … 140 | 2 (в воде) 7 (в воздухе) |
| ESMU с гильзой |  | 30 (в воде) 160 (в воздухе) |

Постоянную времени датчиков температуры необходимо учитывать в автоматических системах контроля и управления. Рассмотрим это на примере термопреобразователя сопротивления типа ESMU. При установке датчика температуры ESMU в системах отопления без гильзы время переходного процесса (длительность по времени от одного установившегося состояния до другого) определяется в виде tp  ≈ 3 τд и исходя из данных табл. 2.1 составит tp = 6 с, а с применением гильзы – tp = 90 с. Из приведенных данных следует, что при установке датчика температуры ESMU в гильзе время переходного процесса увеличивается в 15 раз в сравнении с tp этого же датчика, но установленного без гильзы. При этом для датчика температуры ESMU в гильзе только после окончания переходного процесса tp = 90 с можно проводить передачу, хранение и регистрацию контролируемого параметра, а без гильзы – через 6 с. Следует отметить, что при выборе как датчиков температуры, так и других первичных измерительных преобразователей необходимо учитывать их инерционные свойства, которые существенно влияют на динамические свойства САР в целом.

Вопросы для самоконтроля знаний

- Какие шкалы в системе СИ применяются при измерении температуры и как они связаны?

- Какие измерительные приборы относятся к контактным методам измерения температуры?

- Какой принцип действия у инфракрасных термометров?

- Какие основные виды датчиков температуры применяются в автоматических системах теплогазоснабжения, кондиционирования и вентиляции?

- Какой вид имеет статическая характеристика платинового датчика температуры в диапазоне от – 30 … 180оС и как определить его чувствительность?

- Почему необходимо при выборе датчиков температуры для автоматических систем учитывать их инерционные свойства?

2.2. Датчики и приборы для измерения давления

- Классификация приборов для измерения давления.

- Измерительные преобразователи давления тензорезисторного типа. Их принцип действия и характеристики.

При выборе датчиков давления и приборов для измерения давления необходимо учитывать вид контролируемого давления (абсолютное, избыточное, разрежение, атмосферное). Абсолютное давление Ра – параметр состояния вещества (жидкостей, газов и паров). Избыточное давление Рд – разность между абсолютным давлением Ра  и атмосферным Ро, т.е. давлением окружающей среды: Рд = Ра – Ро. Разрежение – давление ниже атмосферного, т.е. Рд = Ро – Ра. Системная единица измерения давления – паскаль Па =1 Н/м2 и ее производные, например, 1 МПа = 106 Па.

Приборы для измерения давления по виду измеряемой величины классифицируются следующим образом:

1.	Манометры (приборы для измерения давления Ра  или разности давлений Рд жидкостей и газов).

2.	Вакуумметры (приборы для измерения разрежения, т.е. давления ниже атмосферного).

3.	Мановакуумметры (комбинированные приборы для измерения давлений и разрежений жидкостей и газов).

4.	Дифференциальные манометры или дифманометры (приборы для измерения перепада давления, т.е. разности двух давлений ∆Р = Р1 – Р2 , причем ни одно из которых не является атмосферным Ро).

5.	Микроманометры (дифманометры для измерения относительно малых давлений газовых сред до 20 … 40 кПа)

6.	Барометры (приборы для измерения атмосферного давления).

7.	Напоромеры (приборы для измерения относительно малых избыточных давлений газовых сред до 20 … 40 кПа).

8.	Тягомеры (приборы для измерения относительно малых разрежений газовых сред).

9. Тягонапоромеры (комбинированные приборы для измерения относительно малых разрежений и малых избыточных давлений газовых сред) и др.

Приборы для измерения давления по принципу действия классифицируются следующим образом:

1.	Жидкостные (основаны на уравновешивании измеряемого давления гидростатическим давлением жидкости).

2.	Деформационные (принцип действия которых основан на использовании зависимости деформации упругих чувствительных элементов от давления).

3.	Электрические (основаны на изменении электрических свойств материала под действием давления или на преобразовании измеряемого давления в некоторую электрическую величину).

В современных автоматических системах теплогазоснабжения, кондиционирования и вентиляции в основном применяются электрические датчики давления и деформационные с выходным электрическим сигналом. В большинстве современных промышленных электрических датчиков давления в основном применяются следующие три принципа действия: емкостной (принцип действия которого основан на преобразовании измеряемого давления с помощью смещения или прогиба подвижной пластины относительно неподвижной), пьезоэлектрический (основан на изменении электрических свойств пьезоэлемента под действием давления) и тензорезисторный (действие которого основано на тензоэффекте или пьезорезистивном эффекте, связанном с изменением электрического сопротивления соответственно проводника или полупроводника под влиянием деформации (растяжения или сжатия)).

Измерительные преобразователи давления тензорезисторного типа (тензорезисторные датчики давления) являются одними из распространенных в автоматических системах контроля и управления. Среди тензорезисторных датчиков давления (ТДД) в качестве примера можно отметить следующие: серии датчиков «Сапфир-22М» (первые российские датчики с унифицированным сигналом постоянного тока), «Метран-22» (развитие «Сапфир-22М» в направлении усовершенствования электронного преобразователя), «Метран-43» (датчики с отсутствием заполняющей жидкости), «Метран-45» (с особонизкопредельным диапазоном измеренния) и др.

В общем случае тензорезисторы могут быть металлическими, изготовленными из проволоки или фольги (из константана, манганина, нихрома и других материалов), или полупроводниковыми (поликристаллические из порошкообразного полупроводника и монокристаллические из кристалла кремния).

Тензорезистор (металлический) в виде прямоугольной решётки (рис. 2.3, а) механически жестко соединяют с чувствительным элементом датчика. Измерительной базой решетчатого тензорезистора является его продольная сторона относительно уложенного проводника, причем база таких типов датчиков (обозначена *, см. рис. 2.3, а ), как правило, находится в пределах от 5 до 20 мм.

При этом чувствительность полупроводниковых тензорезисторов в сотни раз выше, чем у металлических, т.е. kd от 50 до 200. Учитывая, что интегральная технология позволяет в одном кристалле формировать одновременно как тензорезисторы в виде измерительной мостовой схемы, так и электронный преобразователь, поэтому широкое развитие получили интегральные полупроводниковые ТДД. Они могут быть выполнены по технологии диффузионных резисторов с изоляцией их от проводящей кремниевой подложки p-n переходами – технология «кремний на кремнии» или по гетероэпитаксиальной технологии «кремний на диэлектрике» (стеклокерамика, кварц, сапфир). Основное применение в изготовлении полупроводниковых ТДД с учетом высоких механических, изолирующих и теплоустойчивых качеств получила технология КНС – «кремний на сапфире».

В качестве примера рассмотрим тензорезисторные датчики давления типа Метран-100, общие виды которых показаны на рис. 2.3, б, в, г, д. В зависимости от вида измеряемого давления существуют различные типы моделей, например, Метран-100-ДВ (1211), Метран-100-ДД (1412), Метран-100-ДА (1020), а также Метран-100-ДИ (1133), причем от вида измеряемой величины датчики давления имеют дополнительное буквенное обозначение: ДИ – избыточное давление, ДА – абсолютное давление, ДД – разность давлений, ДВ – разрежение.

Эти датчики давления относятся к приборам «интеллектуального» типа и предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления. Они обеспечивают непрерывное преобразование значения измеряемого параметра в унифицированный токовый выходной сигнал для дистанционной передачи, в цифровой сигнал на базе HART-протокола и в цифровой сигнал на базе интерфейса RS-485. Датчики давления типа Метран-100 выпускаются с микропроцессорными преобразователями в двух вариантах с выносным или встроенным индикаторным устройством на основе жидких кристаллов (ЖКИ). Современные интеллектуальные датчики давления обладают свойствами диагностики и конфигурирования на расстоянии.

а	         б	        	   в		   г		  д

*

*

Рис. 2.3. Решетчатый тензорезистор (а) и некоторые датчики давления серии Метран-100 на базе структуры КНС:

б – Метран-100-ДВ (1211); в – Метран-100-ДД (1412); г – Метран-100-ДА (1020); д – Метран-100-ДИ (1133)

Датчики с HART-протоколом могут передавать информацию об измеряемой величине в цифровом виде по двух проводной линии связи вместе с унифицированным сигналом постоянного тока 4 … 20 мА. Цифровой выход используется для связи датчика с портативным HART-коммуникатором или персональным компьютером, при этом также может выполняться настройка датчика, выбор его основных параметров, перестройка диапазонов измерений, корректировка «нуля» и др.

В качестве примера приведены в табл. 2.2 параметры некоторых датчиков давления типа Метран-100 с учетом их моделей, предназначенных для измерения абсолютного, избыточного, разности давлений и разрежения.

Таблица 2.2

Верхние пределы измерения датчиков давления типа Метран-100

| Тип датчика давления | Модель | Максимальный верхний предел измерения, Pmax , кПа | Минимальный верхний предел измерения, Pmin , кПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Метран-100-ДИ | 1133 | 40 | 1,6 |
| Метран-100-ДА | 1020 | 10 | 2,5 |
| Метран-100-ДВ | 1211 | 2,5 | 0,1 |
| Метран-100-ДД | 1412 | 1,6 | 0,16 |

Пределы допускаемой основной погрешности (γ) для датчиков давления типа Метран-100, выраженные в процентах от нормирующего значения приведены в табл. 2.3. За нормирующее значение принимается верхний предел измерений входной величины

Датчики Метран-100 имеют линейно-возрастающую или линейно-убывающую статическую характеристику. Датчики Метран-100-ДД в случае их применения для измерения расхода жидкости, газа или пара по величине переменного перепада давления на сужающем устройстве трубопровода, могут иметь статическую характеристику в виде зависимости выходного сигнала, пропорциональную корню квадратному значений входной величины.

Пределы допускаемой основной погрешности (γ) для датчиков давления типа Метран-100, выраженные в процентах от нормирующего значения приведены в табл.

Таблица 2.3

Пределы допускаемой основной погрешности

датчиков давления типа Метран-100 модели 1020

| Код предела допускаемой основной погрешности | Предел допускаемой основной погрешности, ± γ % в зависимости от верхних пределов измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pmax , кПа | 6; 4, кПа | Pmin , кПа |
| 025 | 0,25 | 0,50 | 1,0 |
| 050 | 0,50 |  | 1,0 |

Промышленные микропроцессорные тензорезисторные датчики давления типа Метран-100 имеют низкочастотную полосу пропускания, т.е. порядка единиц Гц . Например, датчики давления модели 3051 на базе емкостного чувствительного элемента (компании Fisher-Rosemount, США) имеют на порядок меньшую постоянную времени и равную 45 мс по сравнению с датчиками давления типа Метран-100, но они также не выходят за пределы низкочастотной полосы пропускания. Эти пределы достаточны при использовании этих типов датчиков в автоматических системах теплогазоснабжения, кондиционирования и вентиляции. Однако при измерениях импульсных процессов, происходящих, например, при гидроударах в системах, необходимо использовать датчики давления с полосой пропускания до 1 МГц. С этой задачей могут справиться только специализированные датчики давления.

Упрощенная блок-схема тензорезисторного датчика давления с измерительной мостовой схемой, подключенной к источнику питания (ИП) и электронному преобразователю (ЭП) на базе микропроцессора, показана на рис. 2.4. Чувствительный элемент ТДД типа Метран-100 – это пластина из монокристаллического сапфира с кремниевыми пленочными тензорезисторами (структура КНС – «кремний на сапфире»), жестко соединенная с металлической мембраной тензопреобразователя.

Iв

ИП

R3

R4

R2

R1

ЭП

Рис. 2.4. Блок-схема тензодатчика давления

В состав ЭП (для всех датчиков давления этого типа, кроме датчиков с выходом в виде стандартного интерфейса RS-485) входят: аналого-цифровой преобразователь (АЦП), блок памяти АЦП (коэффициенты коррекции, информация о чувствительном элементе датчика), цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), микроконтроллер с блоком памяти (коэффициенты коррекции ЦАП, пределы диапазона измерений, конфигурация датчика, время усреднения, производительность), стабилизатор напряжения, фильтр радиопомех, блок регулировки и установки параметров с учетом конфигурации датчика давления.

При измерении давления деформация чувствительного элемента приводит к изменению сопротивления тензорезисторов и разбалансу мостовой схемы. Электрический сигнал с выхода мостовой схемы поступает в ЭП. Затем в АЦП для преобразования входного аналогового сигнала в цифровой код и передачи в микроконтроллер, который принимает цифровой сигнал с АЦП вместе с коэффициентами коррекции, производит коррекцию и линеаризацию характеристики чувствительного элемента, вычисляет скорректированное значение выходного сигнала датчика. В дальнейшем происходит следующее:

- для получения выходного унифицированного токового сигнала ТДД применяется ЦАП, который преобразует цифровой сигнал от микроконтроллера в выходной аналоговый;

- для датчиков давления с цифровым сигналом на базе интерфейса RS-485 микроконтроллер при помощи RS-485 с учетом запроса выдает значения давления (в заданном формате) в цифровую линию связи.

При измерениях разности давлений датчиками типа Метран-100-ДД модели 1412 с учетом того, что Р1.> Р2, поэтому величина Р1 подается в камеру с обозначением «+», а Р2 – в камеру с обозначением «–». Деформация чувствительного элемента осуществляется под действием разности давления, т.е. ∆Р = Р1 – Р2.

Измерение абсолютного давления датчиками Метран-100-ДА модели 1020 осуществляется с использованием двух камер, причем в измерительную камеру подается контролируемая величина, а противоположная камера вакуумирована и герметизирована. Деформация чувствительного элемента осуществляется под действием абсолютного давления Ра.

При измерениях избыточного давления датчиками Метран-100-ДИ модели 1133 контролируемая величина подается непосредственно на измерительную мембрану, которая с другой стороны сообщается с атмосферным давлением. Деформация чувствительного элемента осуществляется под действием избыточного давления, т.е. Рд = Ра – Ро.

Вопросы для самоконтроля знаний

- Как классифицируются приборы для измерения давления по виду измеряемой величины?

- На чем основан принцип действия тензорезисторного датчика давления?

- Что представляет собой решетчатый тензорезистор и что такое его измерительная база?

- У каких тензорезисторов (металлических или полупроводниковых) выше коэффициент тензочувствительности?

- Какая полоса пропускания у тензорезисторных датчиков давления типа Метран-100?

- Какие элементы входят в состав блок-схемы тензодатчика давления?

2.3. Датчики и приборы для измерения количества и расхода

- Классификация приборов для измерения расхода.

- Измерительные преобразователи расхода электромагнитного типа. Их принцип действия и характеристики.

Количество вещества выражают в единицах объема (в м3 или в их производных) или массы (в кг или в их производных). Расход – количество вещества (массы или объема), протекающего через заданное сечение канала в единицу времени. Массовый расход измеряется, например, в основных единицах как, кг/с, а объемный расход – м3/с. Содержание газа в единице объема существенно зависит от давления и температуры, поэтому результаты измерения объемного расхода газа приводятся к стандартным условиям.

Приборы, измеряющие количество вещества, называются счетчиками. Счетчики измеряют протекающий через них объем вещества за любой промежуток времени. Количество вещества при этом определяют как разность показаний счетчика. Для измерения расхода вещества применяют приборы, называемые расходомерами. Расходомер со счетчиком – это прибор, измеряющий расход и количество вещества, относящийся к интегрирующим измерительным приборам. Для измерений скорости ветра и газовых потоков применяют приборы, называемые анемометрами.

Приборы для измерения расхода по принципу действия классифицируются следующим образом:

- тахометрические;

- электромагнитные;

- ультразвуковые;

- вихревые и др.

В связи с большим разнообразием требований, предъявляемых к расходомерам и счетчикам, разработано и создано значительное количество разновидностей этих приборов. Подробная классификация расходомеров и счетчиков приведена в ГОСТ 15528–86*. По данным НИИ «Теплоприбор» и Научного центра приборного обеспечения энергосбережения НИИ «Теплоприбор» на начало 2000 года процентное распределение основных типов счетчиков воды в России с учетом применения соответствующих методов измерений было следующим:

- тахометрического типа составляли 43%;

- электромагнитные – 26,7%;

- ультразвуковые – 14%;

- вихревые – 11,6%;

- корреляционного типа – 4,7%.

За последние годы в России сертифицировано Госстандартом несколько сотен счетчиков воды, тепловычислителей и теплосчетчиков (в состав которых входят первичные преобразователи расхода), поэтому рассмотрим одни из самых распространенных типов расходомеров и расходомеров- счетчиков, применяемых в системах теплоснабжения.

Основными из них являются измерительные приборы и соответственно первичные измерительные преобразователи расхода следующего типа: тахометрические, электромагнитные, ультразвуковые, вихревые и переменного перепада давления с сужающими устройствами различного типа. Тахометрические расходомеры с использованием индукционных, индуктивных, фотоэлектрических, оптических и других типов преобразователей, основаны на преобразовании скоростного потока жидкости во вращательное движение чувствительного элемента этого прибора (крыльчатки, турбинки и др.), расположенного в трубопроводе. Принцип действия электромагнитных расходомеров основан на измерении ЭДС, индуцируемой в потоке электропроводной жидкости под действием внешнего электромагнитного поля, охватывающего канал с протекающей жидкостью. Ультразвуковые расходомеры используют различные методы измерения на основе применения время-импульсных, доплеровских, корреляционных и других типов преобразователей. Один из типов ультразвуковых расходомеров основан на измерении времени прохождения ∆τ ультразвуковой волны (УЗВ) между источником и приемником УЗВ, зависящем от скорости v потока жидкости, т.е. ∆τ(t) = f(v(t)). Принцип действия вихревых расходомеров основан на функциональной зависимости частоты вихрей (дорожка Кармана), образующихся в потоке измеряемой среды при обтекании тела специальной формы, от скорости потока этой среды. При этом существует несколько способов преобразования пульсаций давления, возникающих при обтекании неподвижного тела. В расходомерах первого типа для измерения пульсаций давления используется ферромагнитная мембрана, колебания которой преобразуются в электрический сигнал с помощью индуктивного преобразователя. Приборы второго типа используют в качестве преобразователя ультразвуковой способ измерения вихрей в жидкости, а в расходомерах третьего типа применяется явление электромагнитной индукции при движении электропроводной жидкости в поле действия постоянного магнита и др. Расходомеры переменного перепада давления основаны на функциональной зависимости перепада давления, возникающего до и после сужающего устройства (диафрагма, сопло, сопло Вентури и др.), расположенного в трубопроводе, от скорости потока среды.

Из перечисленных расходомеров следует выделить приборы, не имеющие подвижных или неподвижных частей в потоке среды и поэтому мало оказывающие сопротивление измеряемому потоку. К приборам такого класса относятся электромагнитные и некоторые типы ультразвуковых расходомеров. Учитывая, что электромагнитные расходомеры имеют намного больший динамический диапазон измерения расхода (n = gmax/gmin), чем ультразвуковые, поэтому рассмотрим их особенности с учетом возможности их применения в составе электромагнитных теплосчетчиков.

Из расходомеров, выпускаемых зарубежными фирмами, следует отметить прибор для измерения массового расхода типа MASSFLO фирмы Danfoss (Дания), разработанный с использованием современных микропроцессоров и новейших измерительных технологий. Массовый расходомер типа MASSFLO представляет собой измерительную систему с определением массового и объемного расходов, плотности и температуры, процентного содержания твердого вещества и жидкости и т. д. Он имеет высокую точность измерения (допустимая погрешность по расходу 0,15%, абсолютная допустимая погрешность измерения плотности 0,007 кг/м3).

Схема электромагнитного измерительного преобразователя расхода (ЭИПР) жидкости (например, горячей воды, теплоносителя в системах отопления) показана на рис 2.5.

Рис 2.5. Схема электромагнитного измерительного преобразователя расхода:

1 – электромагнит; 2 – трубопровод, выполненный из немагнитного материала; 3 – электроды из немагнитного материала; 4 – электропроводящая жидкость.

Согласно закону электромагнитной индукции в электропроводящей жидкости, пересекающей линии магнитного поля, наводится ЭДС (E), которая пропорциональна средней скорости потока жидкости. К достоинствам электромагнитных измерительных преобразователей расхода жидкости следует отнести:

- отсутствие гидродинамического сопротивления;

- линейность характеристики;

- влияния на выходной сигнал ЭИПР вязкости, температуры и загрязненность потока жидкости, исключая включения газовых пузырьков;

- нечувствительность ЭИПР к турбулентности потока жидкости и распределению поля скоростей по сечению измерительного канала (при использовании определенных типов преобразователей);

- возможность измерения с помощью ЭИПР потоков жидкости, изменяющих направления движения на противоположное (для схем с открытой системой централизованного теплоснабжения зданий), а также весьма вязких сред (расход шлама), абразивных и химически агрессивных веществ с применением специальных материалов и/или покрытий для трубопроводов и электродов.

Следует отметить, что относительная погрешность ЭИПР находится в пределах 0,25 … 1% при измерениях скорости потока в диапазоне 0,3 … 10 м/с, причем при измерениях минимальной скорости потока жидкости погрешность увеличивается до максимальной, указанной в технических характеристиках этих преобразователей в зависимости от их класса точности.

К недостаткам ЭИПР следует отнести:

- возможность измерения расхода жидкости, обладающей электрической проводимостью (более 10-3 См/м);

- относительно большое время переходного процесса при заполнении жидкостью измерительного канала, что связано с длительностью электрохимических переходных процессов (до 20 мин) и поэтому электроды должны постоянно находиться в погруженном состоянии (это в меньшей степени относится к ЭИПР с изолированными электродами);

- влияние на точность измерения ЭИПР включений газовых пузырьков и непроводящих веществ, находящихся в потоке жидкости.

В качестве примера рассмотрим следующие типы ЭИПР, общие виды которых показаны на рис 2.6:

- электромагнитный преобразователь расхода жидкости типа ПРЭМ-3;

- электромагнитный счетчик-расходомер типа РМ-5;

- электромагнитный регистратор расхода с импульсным выходом типа РИ.

а			б		в

Рис. 2.6. Электромагнитные измерительные преобразователи расхода:

а – типа РИ; б – типа РМ-5; в – типа ПРЭМ-3

Электромагнитные преобразователи расхода жидкости типа ПРЭМ обеспечивают преобразование объемного расхода и объема жидких сред, протекающих через них в любом направлении, в электрические сигналы и предназначены для работы с тепловычислителями, в составе систем автоматического контроля и регулирования и вторичными приборами. Электромагнитные преобразователи расхода снабжены микропроцессором.

Диаметры условного прохода (Dу), максимальные (Gmax), переходные (Gt1,2) и минимальные (Gmin) значения преобразуемого расхода, в зависимости от вида преобразователя ПРЭМ приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Пределы измерения преобразователей расхода типа ПРЭМ-3

| Тип преобразователя | Dу, мм | Значения расходов, м3/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gmin | Gt1 | Gt2 | Gmax |
| ПРЭМ-20 | 20 | 0,02 | 0,046 | 0,06 | 9,0 |
| ПРЭМ-32 | 32 | 0,06 | 0,14 | 0,2 | 26,0 |
| ПРЭМ-50 | 50 | 0,18 | 0,48 | 0,72 | 72,0 |
| ПРЭМ-80 | 80 | 0,45 | 1,2 | 1,8 | 180 |
| ПРЭМ-100 | 100 | 0,72 | 1,92 | 2,88 | 288 |

Пределы допускаемой относительной погрешности электромагнитного преобразователя типа ПРЭМ-3 следующие:

- в диапазоне (Gmin –Gt1) – 5%;

- в диапазоне  (Gt1 –Gt2)  – 2%;

- в диапазоне (Gt2 – Gmax) – 1%.

Электромагнитные счетчики-расходомеры типа РМ-5 предназначены для измерения объёмного (массового) расхода и объёма (массы) электропроводящих жидкостей в составе систем автоматического контроля и регулирования, а также с возможностью использования в качестве вторичных приборов.

Пределы измерения счетчиков-расходомеров типа РМ-5-Т включительно до Dу 150 с микропроцессорными преобразователями приведены в табл. 2.5.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности электромагнитных счетчиков-расходомеров РМ-5-Т в зависимости от класса точности приведены в табл. 2.6.

Таблица 2.5

Пределы измерения счетчиков-расходомеров РМ-5-Т

| РМ-5-Т | Значения параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dу , мм | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| Gmax , м3/с | 6 | 16 | 30 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 600 |
| Gmin , м3/с | 0,006 | 0,016 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,6 |

Таблица 2.6

Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчиков-расходомеров РМ-5-Т

| Поддиапазон измерения расхода Gmax /G | Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерениях объема, массы, объемного и массового расходов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Класс точности А | Класс точности В | Класс точности С |
| 250<Gmax /G <1000 | ± 1,0 | ± 2,0 | ± 3,0 |
| 50<Gmax /G<250 | ± 0,5 | ± 1,0 | ± 2,0 |
| 25<Gmax /G<50 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 2,0 |
| 1<Gmax /G<25 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 1,0 |

Регистраторы расхода с импульсным выходом типа РИ являются унифицированными модулями семейства «МАГИКА», имеют собственный источник питания и могут использоваться как обычные электромагнитные расходомеры для работы совместно с любыми тепловычислителями или измерителями объема, имеющими импульсные входы, например ВКТ, СПТ, РТД и другими, а также в составе систем автоматического контроля и регулирования.

Пределы измерения регистраторов расхода с импульсным выходом типа РИ включительно до Dу 150 с указанием допускаемой основной относительной погрешности приведены в табл. 2.7.

Регистраторы расхода «МАГИКА-РИ 1000» и «МАГИКА-РИ 2000» выполнены в виде электронных блоков, к которым соответственно подключаются один или два ЭИПР типа РИ с диаметрами условного прохода от 15 до 150 Dу (табл. 3.9), причем предусмотрена возможность подключения электромагнитных преобразователей расхода других производителей.

Таблица 2.7

Предел допускаемой относительной погрешности регистраторов расхода типа РИ

| Dу, мм | Значения расходов G, м3/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предел допускаемой относительной погрешности 1 % |  |  |  | Предел допускаемой относительной погрешности 2 % |  |  |  |  |  |
|  | Gmin | Gmax | Gmin | Gmax | Gmin |  | Gmax |  | Gmin | Gmax |
| 15 | 0,02 | 5,0 | - | - | 0,02 | 5,0 |  | - |  | - |
| 25 | 0,02 | 4,0 | 0,06 | 10 | 0,02 | 6,0 |  | 0,04 |  | 10 |
| 40 | 0,08 | 8,0 | 0,15 | 20 | 0,07 | 14 |  | 0,1 |  | 20 |
| 50 | 0,2 | 30 | - | - | 0,15 | 30 |  | 0,2 |  | 40 |
| 80 | 0,4 | 60 | - | - | 0,3 | 60 |  | 0,4 |  | 80 |
| 100 | - | - | - | - | 0,5 | 100 |  | 0,8 |  | 150 |
| 150 | - | - | - | - | 1 | 180 |  | 2,0 |  | 300 |

Следует отметить относительно большой диапазон для различных первичных измерительных преобразователей расхода, связанный с временем переходных процессов tp, которое оценивается для апериодических переходных процессов с помощью постоянных времени (τд) этих датчиков. При этом постоянные времени преобразователей расхода находятся в диапазоне от долей секунд для τд турбинных измерительных преобразователей расхода и до десятков секунд для τд ЭИПР (с учетом того, что их электроды находятся в погруженном состоянии).

Вопросы для самоконтроля знаний

- Для чего предназначены расходомеры, счетчики и анемометры?

- Какие основные типы расходомеров применяются в системах теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции?

- На чем основан принцип действия электромагнитного измерительного преобразователя расхода жидкости?

- Как влияет на выходной сигнал электромагнитного датчика расхода вязкость, температура и загрязненность контролируемого потока жидкости?

- Какие основные недостатки присущи электромагнитным датчикам расхода жидкости?

- В каких пределах находятся постоянные времени преобразователей расхода для турбинных и электромагнитных датчиков расхода и у каких из них она меньше?

2.4. Счетчики газа и измерительные комплексы для учета газа

- Классификация счетчиков газа по конструктивному исполнению.

- Современные узлы учета газа.

- Совмещенные счетчики газа. Их принцип действия и характеристики.

При выборе счетчиков газа важно учитывать свойства измеряемого вещества, особенности расходомеров и систем трубопроводов, в которых будут контролироваться параметры газа. Как правило, для различных по вязкости газообразных сред применяются турбинные расходомеры. Вихревые, ультразвуковые и некоторые другие типы расходомеров используются при скорости измеряемого потока более чем 0,1 … 0,05 м/с. В промышленности в основном применяются расходомеры переменного перепада давления с сужающими устройствами различного типа, а также турбинные и камерные, причем в последнее время успешно применяются вихревые и ультразвуковые расходомеры. Перспективными являются счетчики-расходомеры кариолисового типа для измерения массового расхода. В квартирах применяются камерные, мембранные, ультразвуковые и др.

Учитывая значительное количество разновидностей этих приборов, поэтому в качестве примера рассмотрим счетчики газа, которыми комплектуются современные узлы учета газа. Счетчики газа по конструктивному исполнению подразделяются на составные и совмещенные (встроенные) с вычислителями (корректорами) расхода и объема газа. Составные счетчики газа комплектуются измерительными преобразователями расхода, датчиками температуры, датчиками давлений и вычислителями расхода и объема газа. В совмещенных счетчиках газа конструктивно смонтированы измерительные преобразователи расхода, датчики температуры, датчики давлений и вычислители расхода и объема газа (в расходомер встроен корректор).

Совмещенные счетчики газа. При выборе счетчиков газа, выполненных конструктивно в отдельном блоке, например, на базе турбинных, ротационных, вихревых и других типов, необходимо учитывать их преимущества и недостатки.

Преимущества совмещенных счетчиков газа следующие:

- нормирование погрешностей измерений в целом на счетчик;

- электрическая совместимость преобразователей и вычислителей расхода и объема газа;

- относительно малая погрешность измерений;

- сертификация на взрывозащиту в целом счетчика и др.

К недостаткам этих счетчиков газа следует отнести:

- сравнительно высокую стоимость;

- необходимость оснащения узла учета газа несколькими самостоятельными счетчиками, в случаях, если к потребителю подведены два газопровода, или используется байпасное подключение, а также при необходимости вести учет по нескольким распределительным газопроводам;

- невозможность модернизации существующих узлов учета газа и др.

Современные узлы учета газа (УУГ) представляют собой измерительную систему, обеспечивающую учет количества газа, а также контроль и регистрацию его параметров. В УУГ определяются: время работы, расход и количество газа в рабочих и стандартных условиях, среднечасовые и среднесуточные температуры газа, среднечасовые и среднесуточные давления газа. В их состав входят средства измерений, оборудование для обеспечения функционирования УУГ (фильтры, регуляторы давления, клапаны и др.) и система трубопроводов.

Средство измерения – это техническое средство с нормированными метрологическими характеристиками, предназначенное для измерений.

В качестве примера рассмотрим измерительный комплекс СГ-ЭК как представитель совмещенных счетчиков газа, предназначенный для учета, в том числе и коммерческого, расхода природного газа. Кроме того, измерительный комплекс СГ-ЭК может применяться для измерения объема и расхода других неагрессивных, сухих и очищенных газов (за исключением кислорода) в напорных трубопроводах газораспределительных пунктов и станций (ГРП и ГРС), теплоэнергетических установок и других объектов.

Измерительный комплекс СГ-ЭК включает:

- преобразователь расхода в виде счетчика газа турбинного типа СТ или ротационного типа RVG различных модификаций со встроенным в корпус датчиком температуры (ДТ) – термопреобразователем сопротивления типа Pt-500;

- электронный корректор объема газа типа ЕК260 со встроенным в корпус датчиком давления (ДД) тензорезисторного типа.

Измерительный комплекс СГ-ЭК предназначен для одновременного измерения тремя датчиками параметров газа (объемного расхода, давления и температуры) при рабочих условиях, вычисления с помощью корректора объемного расхода и объема измеряемого газа с учетом данных от датчиков и коэффициента сжимаемости газа и приведения выходных величин к стандартным условиям.

Для расчета стандартного объема применяется зависимость вида:

Vc=TckPcPpTpVp,

где  Рр, Тр и Vp  – соответственно давление, температура и объем газа при рабочих условиях; Vс – объем газа при стандартных условиях; k – коэффициент сжимаемости газа; Рс, Тс – соответственно давление и температура при стандартных условиях.

Стандартный объемный расход газа за Δt определяется как

Gc=ΔVcΔt.

Счетчики газа турбинного типа СТ основаны на преобразовании скоростного потока среды во вращетельное движение турбинки. Это вращение с помощью редуктора передается на механический счетчик, показывающий суммарный объем газа при рабочих условиях, прошедший через измерительный преобразователь расхода СТ. С помощью преобразующего устройства типа «геркон-постоянный магнит», установленного на механическом счетчике, осуществляется преобразование скорости вращения турбинки в частоту замыкания контактов геркона. Частотный сигнал от геркона поступает в корректор ЕК260. При этом датчик температуры ДТ, установленный в потоке газа, измеряет температуру газа, преобразует ее в изменение сопротивления и передает этот сигнал в корректор, в который также поступает сигнал от датчика ДД газа, встроенного в корректор, причем абсолютное давление газа подводится к ДД с помощью импульсной трубки, связанной с потоком газа вблизи турбинки.

Счетчики газа ротационного типа RVG работают по принципу вытеснения определенного объема газа двумя вращающимися в противоположные стороны роторами, которые имеют в поперечном сечении вид восьмерок, находящихся без механического соприкосновения под определенным углом друг по отношению к другу. Вращательное движение роторов через редуктор и магнитную муфту передается на счетный механизм. Передача сигналов в корректор от ротационного измерительного преобразователя расхода газа, датчиков давления и температуры аналогична как и в счетчике газа турбинного типа.

Корректор объема газа ЕК260 представляет собой микропроцессорное устройство с автономным питанием, предназначенное по заданному алгоритму обрабатывать сигналы от типового счетчика газа и датчиков температуры и давления, преобразовывать сигналы, отображать на дисплее результаты измерений и формировать архивы по рабочим и стандартным объемам, давлениям и температуре газа, а также коэффициентам сжимаемости и коррекции за определенное время с учетом измерительного часового периода.

Общий вид измерительных комплексов СГ-ЭК для двух типовых моделей на базе турбинного и ротационного счетчиков показан на рис. 2.7.

а					б

Рис. 2.7. Измерительный комплекс типа СГ-ЭК:

а – СГ-ЭК-Т;     б – СГ-ЭК-Р

Примеры некоторых типовых моделей измерительного комплекса СГ-ЭК с указанием диапазонов измерения объемного расхода и с обеспечением взрывозащищенности приведены в табл. 2.8 и 2.9. При этом в их обозначениях на базе турбинного (Т) или ротационного (Р) счетчиков газа указывается максимальный измеряемый объемный расход газа при рабочих расходах Рр и максимальное допустимое рабочее давление газа.

Таблица 2.8

Диапазоны измерения типовых моделей

измерительного комплекса СГ-ЭК с турбинным счетчиком

| Условное обозначение | Pmax , МПа | Dу, мм | Диапазон измерения расхода при Рр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gmax , м3/ч | Gmin , м3/ч |  |
|  |  |  |  | 0,1 Gmax | 0,05 Gmax |
| СГ-ЭК-Т-100/1,6 | 0,5 | 50 | 100 | 10 | - |
| СГ-ЭК-Т-800/1,6 | 0,75 | 150 | 800 | 80 | 40 |
| СГ-ЭК-Т-2500/1,6 | 0,5 | 200, 250 | 2500 | 250 | 125 |

Для измерительного комплекса СГ-ЭК-Т с турбинным счетчиком предельное значение относительной погрешности измерения объема газа составляет:

- ±1,5 %  в диапазоне измерения от 20 % Gmax  до 100 % Gmax.;

- ±2,5 % в диапазоне измерения от 10 % Gmax  до 20 % Gmax.;

- ±4,5 % в диапазоне измерения от 5 % Gmax  до 20 % Gmax .

Таблица 2.9

Диапазоны измерения типовых моделей

измерительного комплекса СГ-ЭК с ротационным счетчиком

| Условное обозначение | Pmax , МПа | Типо- размер | Диапазон измерения расхода при Рр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gmax , м3/ч | Gmin , м3/ч |  |  |
|  |  |  |  | 1:100 | 1:50 | 1:20 |
| СГ-ЭК-Р-25/1,6 | 0,5 | G16 | 25 | - | - | 1,3 |
| СГ-ЭК-Р-100/1,6 | 0,75 | G65 | 100 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| СГ-ЭК-Р-250/1,6 | 1,0 | G160 | 250 | 2,5 | 5,0 | 13,0 |

Для измерительного комплекса СГ-ЭК-Р с ротационным счетчиком предельное значение относительной погрешности измерения объема газа составляет:

- ±1,5 % в диапазоне измерения от 10 % Gmax  до 100 % Gmax ;

- ±2,5 % в диапазоне измерения от Gmin  до 10 % Gmax..

Сравнительный анализ предельных значений относительной погрешности измерения объема газа для измерительных комплексов СГ-ЭК на базе турбинного счетчика и ротационного показывает, что при измерениях параметров газа вблизи Gmin погрешность измерительного комплекса СГ-ЭК на базе ротационного счетчика значительно ниже.

Измерительный комплекс СГ-ЭК имеет возможность интеграции в автоматизированную систему управления с учетом передачи информации с помощью интерфейса RS-232/RS-485 или оптического интерфейса.

Вопросы для самоконтроля знаний

- Как классифицируются счетчики газа по конструктивному исполнению?

- В чем отличие совмещенных счетчиков газа от составных?

- Какой основной элементный состав современного узла учета газа, например, в ГРП?

- Какие преимущества и недостатки совмещенных счетчиков газа?

- Какой элементный состав измерительного комплекса СГ-ЭК?

- В чем особенность измерительного комплекса СГ-ЭК на основе турбинного счетчика?

- Какая особенность характерна измерительному комплексу СГ-ЭК на основе счетчика газа ротационного типа?

- У какого измерительного комплекса СГ-ЭК на базе турбинного счетчика или ротационного меньше погрешность измерения?

2.5. Теплосчетчики и их особенности

В справочной литературе в СССР отсутствовало понятие теплосчетчик. До появления теплосчетчиков расчеты за тепловую энергию между теплоснабжающей организацией и потребителями осуществлялись на основе расчетных методов исходя из условного диаметра трубопроводов и объема отапливаемого пространства, а также исходя из норм потребления горячей воды на одного человека (за ГВС) и др. Первые результаты анализа данных с теплосчетчиков показали, что фактическое потребление тепловой энергии в зданиях различного назначения в общем случае составляет 70 … 75% от расчетного. При этом были зафиксированы случаи значительно большего отклонения величены фактического теплопотребления по сравнению с расчетной, причем не только в сторону уменьшения, но и увеличения.

2.5.1. Назначение, состав и выбор теплосчетчика для

узлов учета теплопотребления

- Понятие теплосчетчик.

- Состав и классификация теплосчетчиков.

- Особенности выбора теплосчетчика.

Теплосчетчики предназначены для измерения и коммерческого учета потребленной в системах теплоснабжения тепловой энергии, а также для использования в автоматических системах контроля, регулирования и управления параметрами теплоносителя. Они применяются от источника теплоты (котельной) до квартиры. В состав современных узлов учета тепловой энергиитеплопотребления входят средства измерений и устройства (теплосчетчики, датчики давления, счетчики холодной воды и др.), обеспечивающие учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя и других параметров, а также контроль и их регистрацию.

Узлы учета тепловопотребления в ИТП в отличие от узлов учета газа не включают приборы и оборудование для обеспечения их функционирования (фильтры, регуляторы перепада давления прямого действия, манометры и другие) и остальные элементы в виде шаровых кранов, переходников и другие, так как они являются составной частью ИТП здания.

В состав теплосчетчика входят:

- тепловычислитель;

- первичный или первичные измерительные преобразователи расхода теплоносителя;

- датчики температуры.

Тепловычислитель – это специализированное устройство на базе контроллера, обеспечивающее расчет тепловой энергии на основе информации, поступающей от первичных измерительных преобразователей параметров теплоносителя.

Теплосчетчики по конструктивному исполнению тепловычислителя подразделяются на составные и совмещенные с преобразователем расхода. В составном теплосчетчике функции вычисления тепловой энергии реализуются в конструктивно отдельном блоке – тепловычислителе. В теплосчетчике, совмещенном с преобразователем расхода конструктивно, в одном корпусе расположены преобразующий элемент измерительного преобразователя расхода и тепловычислитель. Теплосчетчик, вычислительный блок которого выполнен, например, на базе контроллера, относится к приборам «интеллектуального» типа. По количеству применяемых первичных измерительных преобразователей расхода теплосчетчики подразделяются на одноканальные (однопоточные), двухканальные (двухпоточные) и многоканальные (многопоточные). Одноканальные теплосчетчики, например, применяются в закрытых системах централизованного теплоснабжения зданий, а в открытых системах теплоснабжения – двухканальные. По методу измерения расхода теплосчетчики классифицируются на следующие виды: тахометрические, электромагнитные, ультразвуковые, вихревые и другие, т.е. в основе этого классификационного признака находятся существующие виды измерительных преобразователей расхода, применяемых в теплосчетчике.

По данным НИИ «Теплоприбор» и его Научного центра приборного обеспечения энергосбережения на начало 2000 г. наибольший процент выпускаемых измерительных преобразователей расхода составляли приборы тахометрического типа – 31%, за ними следовали электромагнитные – 27% и ультразвуковые – 24%. Вихревые преобразователи составляли около 12%. Самыми малочисленными были преобразователями переменного перепада давления с сужающими устройствами порядка 6%. Данные о продажах на мировом рынке расходомеров в денежном исчислении также подтверждают (по данным до 2005 г.), что на втором месте находятся электромагнитные расходомеры. Сравнительный анализ распределения измерительных преобразователей расхода и счетчиков (согласно данным п. 2.3) по методу измерения показывает, что наибольший процент разработок и реализаций приходится на измерительные приборы и датчики тахометрического типа. Однако на мировом рынке расходомеров наибольший процент продаж приходится на преобразователи переменного перепада давления с сужающими устройствами.

Современные интеллектуальные теплосчетчики обеспечивают: учет; хранение результатов измерения; отображение результатов измерения и учета; передачу результатов измерения и учета с помощью стандартного интерфейса; распечатку результатов измерения с помощью принтера. При этом они обеспечивают возможность представления следующей информации:

- тепловой энергии (Q), МВт ч и Гкал;

- объема (V) и массы (М) теплоносителя в подающем и/или обратном (подпиточном) трубопроводах соответственно, м3 и т;

- текущее значение объемного (Gv) и массового расхода (Gm) в подающем и/или обратном (подпиточном) трубопроводах соответственно, м3/ч и т/ч;

- тепловой мощности (W), МВт и Гкал/ч;

- температуры теплоносителя в подающем, обратном, подпиточном трубопроводах, ºС и разности этих температур;

- времени наработки теплосчетчика, ч и т.д.

Установленный нормативный диапазон измерения для измерительных преобразователей расхода теплоносителя составляет не менее чем 1:25. Существующие типы теплосчетчиков удовлетворяют этому требованию. Однако, как показывает практика, этого недостаточно при использовании теплосчетчиков для учета тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения зданий, например, в течение года. Это связано с тем, что после окончания отопительного сезона и с переходом на летний режим работы централизованных систем теплоснабжения зданий их теплопотребление резко снижается, так как отключаются системы отопления зданий, приточно-вентиляционные установки и тепловые завесы, но остаются, как правило, системы ГВС. В этом случае для учета теплопотребления в течение года необходимо применять один теплосчетчик в отопительный сезон, а другой – в летний период, чтобы уложится в измерительный диапазон этих приборов.

С появлением электромагнитных теплосчетчиков с большими диапазонами измерения расходов теплоносителя отпала необходимость использования дополнительных теплосчетчиков в открытых системах теплоснабжения в летний период. Кроме того, электромагнитные теплосчетчики имеют возможность измерения реверсного потока теплоносителя в открытых системах теплоснабжения, которые широко распространены в России, а также при этом обеспечивают автоматический контроль направления потока теплоносителя по любому трубопроводу.

Для корректного измерения теплопотребления с помощью теплосчетчиков необходимо учитывать длины прямых участков трубопроводов до и после измерительных преобразователей расхода. Особенно к этому критичны ультразвуковые преобразователи.

В установленном нормативном диапазоне измерения температур в системах теплоснабжения Tmax = 150 ºС. Существующие типы теплосчетчиков удовлетворяют этому требованию. При этом достаточно сложно измерительным преобразователям расхода тахометрического, ультразвукового и вихревого типов обеспечивать метрологические характеристики во всем нормативном диапазоне температур.

Измерительные преобразователи расхода для теплосчетчиков, установленные в УУТ, создают дополнительные гидравлические сопротивления и соответственно потери давления в системах теплоснабжения зданий. Эти параметры необходимо учитывать при установке теплосчетчиков в системах с малыми располагаемыми перепадами давлений на вводах в ИТП.

Большинство теплосчетчиков имеют относительную погрешность измерения тепловой энергии не более 4% с учетом ΔT  20 ºС, что соответствует установленной норме (остальные имеют меньшую погрешность, а некоторые из них большую). Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения тепловой энергии для разных классов точности и с учетом измеряемой разности температур определяются в следующем виде (например, для электромагнитных теплосчетчиков типа КМ-5М):

δQ = F(δm, δt1, δt2, δвб ),

где δm – предел допускаемой относительной погрешности при измерении массы теплоносителя; δt1 – предел допускаемой относительной погрешности комплекта датчиков температуры, используемого для измерения разности температур; δt1 – предел допускаемой относительной погрешности определения разности температур без учета погрешности комплекта датчиков температуры; δвб – относительная погрешность вычисления тепловой энергии. При этом электромагнитные теплосчетчики в зависимости от класса точности и с учетом измеряемой разности температур более 20 ºС имеют пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения тепловой энергии не хуже 2%, что необходимо для учета тепловой энергии на источниках теплоты и др.

Большинство теплосчетчиков обеспечивают предел допускаемой относительной погрешности при измерении массы теплоносителя не хуже 2%, что соответствует установленной норме.

Современные интеллектуальные теплосчетчики снабжены собственной системой автоматического контроля, обеспечивающей периодическую автоматическую проверку состояния прибора и его линий связи. Также они имеют стандартные интерфейсы, как правило, RS-485, позволяющие передавать первичную измерительную информацию и архивные данные, например, в АСДУ распределенными энергосистемами зданий.

К теплосчетчику могут быть также дополнительно подключены датчики давления и счетчики воды. Например, к электромагнитному теплосчетчику типа КМ-5-3 и КМ-5-4 могут быть одновременно подключены до 3 датчиков давления или 2 датчика давления и 1 счетчик воды. При этом следует отметить, что в первых типах теплосчетчиков осуществлялась только регистрации давления в подающем и обратном трубопроводах в УУТ с целью контроля режимов работы систем теплоснабжения зданий и энергоснабжающих организаций. В последних разработках теплосчетчиков при расчетах тепловой энергии и других параметров теплоносителя имеется возможность учитывать информацию от датчиков давления и счетчиков, включаемых в их состав.

Функциональная схема узла учета теплопотребления в ИТП для открытой системы централизованного теплоснабжения здания показана на рис. 2.8 с учетом стандарта строительного проектирования  ГОСТ 21.404-85* СПДС.

Рис. 2.8. Функциональная схема узла учета теплопотребления в ИТП

При этом УУТ на базе теплосчетчика состоит из следующих функциональных элементов: тепловычислителя TIR 1a, например, cо стандартным интерфейсом RS-485, чувствительных элементов первичных измерительных преобразователей расхода FE 1a и FE 2a, соответственно установленных в подающем и обратном трубопроводах, электронных преобразующих элементов этих же датчиков FY 1a и FY 2a, а также датчиков температуры TE 1a и TE 2a и датчиков давления PE 1a и PE 2a, расположенных в подающем и обратном трубопроводах.

При выборе измерительных приборов для узлов учета тепловой энергии в ИТП с учетом возможности их функционирования в составе АСДУ распределенными энергосистемами комплекса зданий можно руководствоваться следующими пунктами или основными из них:

- Выбор конфигурации теплосчетчика с учетом открытой или закрытой системы централизованного теплоснабжения здания, независимого или зависимого присоединения систем отопления к тепловым сетям и др.

- Выбор теплосчетчика по методу измерения расхода и с учетом диапазона измерения, особенностей свойств теплоносителя на объекте (учет солей жесткости, загрязненность контролируемого потока оксидами железа, осаждения осадков на внутренних трубопроводах системы теплоснабжения и др.), а также других особенностей.

- Учет архитектуры прибора, его универсальности и возможности построения многоканальных систем УУТ заданной конфигурации.

- Определение соответствия прибора установленным нормам погрешностей измерений тепловой энергии, расхода и массы теплоносителя (например, для крупных потребителей тепловой энергии пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения тепловой энергии должны быть не хуже 2%).

- Определение соответствия области применения прибора, указанного в техническом описании, с учетом реальных условий использования на объекте (например, возможность измерения реверсного потока теплоносителя в открытых системах теплоснабжения).

- Учет длины прямых участков до и после первичного измерительного преобразователя расхода теплоносителя для корректного измерения тепловой энергии на объекте.

- Учет взаимосвязи первичного измерительного преобразователя расхода с тепловычислителем (составной или совмещенный с преобразователем расхода теплосчетчик).

- Имеется ли возможность подключения к одному тепловычислителю или другим элементам теплосчетчика нескольких различных типов датчиков, например, нескольких расходомеров теплоносителя, счетчиков воды, датчиков давления и др.

- Учет возможности сопряжения теплосчетчиков с персональным компьютером с помощью адаптеров или с использованием стандартных интерфейсов.

- Имеется ли возможность функционирования теплосчетчика в составе информационной сети с однотипными и с другими типами приборов.

- Учет характеристик физического уровня передачи данных.

- Имеется ли возможность заказа составных теплосчетчиков с различными первичными измерительными преобразователями расхода для разных каналов измерения (например, по одному каналу электромагнитные преобразователи расхода, а по другим тахометрические), в том числе с разными значениями условных диаметров прохода и диапазонов измеряемого расхода теплоносителя.

- Определение возможностей программного обеспечения тепловычислителя с учетом сбора параметров теплопотребления и с возможностью создания необходимого архива данных для анализа функционирования системы теплоснабжения и др.

- Наличие у теплосчетчика возможностей автоматического контроля работоспособности его элементов, линий связи и других, а также функционирования в режиме мультисистемности, т.е. в случае выхода из строя или отключения некоторых средств измерения по одному из каналов многопоточного теплосчетчика, другие его системы будут продолжать выполнение заданных функций.

- Продолжительность межповерочного интервала для первичного преобразователя расхода теплоносителя. Наличие методики и средств поверки прибора в процессе эксплуатации, например, с использованием методов имитационного моделирования («беспроливные методики»).

- Учет основного соотношения цена/качество, .Устойчивость устойчивости прибора к различным воздействиям. Гарантии изготовителя.

2.5.2. Особенности «интеллектуального» теплосчетчика

- Основные модули теплосчетчика, их назначение и технические характеристики.

- Погружной электромагнитный датчик скорости и его особенности.

В классе интеллектуальных теплосчетчиков в качестве примера рассмотрим основные особенности электромагнитного теплосчетчика типа КМ-5М. Он представляет собой измерительный комплекс модульного исполнения, обеспечивающий измерение, учет и регистрацию тепловой энергии, расхода, объема, массы и параметров теплоносителя.

Теплосчетчик КМ-5М работоспособен при относительно малых длинах прямых участков трубопроводов до и после первичного измерительного преобразователя расхода соответственно 3Dу  и 1Dу, имеет относительно большой динамический диапазон измерения расхода и является мультисистемным. Он выпускается в двух модификациях: составным и совмещенным с электромагнитным датчиком расхода теплоносителя.

Для составного теплосчетчика используется конструктивно отдельный блок для тепловычислителя, т.е. вычислительное устройство в виде модуля ИВБ. В основном модуле КМ-5М в одном корпусе совмещен измерительный преобразователь расхода и вычислительное устройство. Модуль АСД, называемый измерительным модулем, представляет собой конструктивно отдельный блок с чувствительным элементом измерительного преобразователя расхода (ПР), с установленным на нем преобразующим элементом в виде электронного измерительного блока (ИБ). При этом для всех модулей теплосчетчиков и вспомогательных периферийных устройств используется один блок питания в виде модуля БПИ.

Основу структуры совмещенного теплосчетчика КМ-5М составляют вычислительное устройство (ВУ) и некоторый набор измерительных модулей, которые подключаются к нему в соответствии с выбранной конфигурацией прибора. Каждый модуль АСД выполняет измерение расхода электромагнитным способом, причем к нему подключаются датчики температуры, давления и другие дополнительные средства измерений. При конфигурировании прибора на базе одного ВУ можно создать 4 отдельно функционирующих теплосчетчика, выполняющих независимые расчеты, обработку нештатных ситуаций, отображение и передачу информации на внешние устройства. Каждый из этих виртуальных теплосчетчиков условно называется тепловым контуром (ТК) ВУ. При этом в каждом тепловом контуре может обслуживаться до трех преобразователей расхода, в зависимости от подключаемых средств измерений, т.е. виртуальный теплосчетчик может быть одно-, двух- и трехканальным. Для работы каждого теплового контура необходимо сконфигурировать теплосчетчик с учетом выбранных формул расчета, каналов измерения и соответствующих параметров обработки измеряемых величин. При этом ВУ получает информацию от измерительных модулей по цифровому интерфейсу, поэтому при расчетах в целом нет жесткой привязки к каким-либо измерительным модулям, к которым подключены датчики температуры и давления. Информация об этом вводится в ВУ при конфигурировании каналов измерения. В теплосчетчиках КМ-5М имеется возможность учитывать информацию от датчиков давления, устанавливаемых в трубопроводах, для расчетов по таблицам энтальпии и плотности теплоносителя, причем в расчетах используется абсолютное давление, а на дисплей теплосчетчика выводится избыточное давление.

Вычислительное устройство может функционировать с применением до 8 модулей АСД. К основным функциям ВУ относятся:

- расчет тепловой энергии, расхода, объема, массы и других параметров теплоносителя;

- архивирование расчетных и измеряемых величин, а также различных событий;

- печать архивов теплосчетчика с помощью подключенного к ВУ через преобразователь RS-485 принтера;

- отображение на дисплее теплосчетчика расчетных и измеряемых величин;

- передача информации в стандарте RS-485 персональному компьютеру (ПК) и на внешние и вспомогательные периферийные устройства;

- управление и синхронизация модулей АСД по каналу RS-485.

ВУ теплосчетчика позволяет проводить автоматический периодический самоконтроль работоспособности собственных аппаратных средств, линий связи и подключаемого оборудования.

Модуль АСД предназначен для сбора, преобразования и предварительной обработки информации с подключенных датчиков и передачи ее по последовательной линии связи RS-485. Модуль АСД позволяет преобразовывать аналоговые сигналы в цифровые от одного электромагнитного датчика расхода, двух датчиков температуры, от двух датчиков с унифицированным выходным сигналом (0-5 мА, 4-20 мА, 0-20 мА) и одного датчика или счетчика с числоимпульсным сигналом, т.е. в целом до 6 средств измерений.

Особенностью теплосчетчика является его возможность функционирования как с применением электромагнитных датчиков расхода с чувствительными элементами типа ПР (имеющих вид типа РМ-5), так и с погружными датчиками скорости, применяемыми для трубопроводов большого диаметра.

Общий вид погружного электромагнитного датчика скорости с установленным на нем преобразующим элементом в виде электронного измерительного блока показан на рис. 2.9, а. Типовая схема расположения трех погружных электромагнитных датчиков скорости в трубопроводе с диаметром D более 300 мм показана на рис. 2.9, б. Представленная схема может применяться как для счетчика-расходомера, так и в составе теплосчетчика.

а  			б

Рис. 2.9. Общий вид погружного электромагнитного датчика скорости и схема расположения трех погружных датчиков скорости:

ДД1 – датчик давления; ДТ1 – датчик температуры; ВУ – вычислительное устройство; ИБ1, ИБ2 и ИБ3 – электронные измерительные блоки; 1 – 3 – погружные электромагнитные датчики скорости.

Известно, что при турбулентном течении в трубах локальная скорость потока, измеренная на расстоянии 0,242D/2 от внутренней поверхности стенки трубопровода (D – внутренний диаметр трубопровода), равна средней скорости по сечению. Локальная скорость потока измеряется погружным электромагнитным датчиком скорости, принцип действия которого основан на явлении электромагнитной индукции. При взаимодействии магнитного поля, создаваемого обмоткой возбуждения, с потоком электропроводной жидкости, наводится ЭДС (E), пропорциональная локальной скорости потока. Величина E снимается электродами, расположенными в торце датчика.

При измерениях расхода теплоносителя в трубопроводе могут применяться до трех погружных датчиков, один из которых устанавливается по горизонтальной оси в измеряемом сечении, а два других – под углом 120о к нему. Каждый из датчиков связан со своим измерительным блоком (ИБ1, ИБ2 и ИБ3). Информация с блоков ИБ обрабатывается вычислителем с учетом градуировочных характеристик, внутреннего диаметра трубопровода D и соотношений размеров для установленных датчиков скорости. На основании этих данных вычисляются соответственно значения локальных скоростей потока в трех точках заданного сечения. Величина расхода определяется как произведение среднего арифметического трех локальных скоростей потока и площади эффективного сечения трубопровода. ВУ использует также информацию от датчиков ДД1 и ДТ1. Особенность схемы, представленной на рис. 2.9, б, заключается в том, что измерение расхода теплоносителя может происходить даже при выходе из строя двух погружных датчиков скорости.

Минимальные и максимальные значения пределов измерения объемного расхода электромагнитными преобразователями типа ПР прибора КМ-5М приведены в табл. 2.10.

Таблица 2.10

Пределы измерения объемного расхода прибора КМ-5М

| Dу, мм | Пределы измерения объемного расхода, м3/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальный Gmin | максимальный Gmax |
| 10 | 0,0015 | 1,5 |
| 15(резьбовой ) | 0,0025 | 2,5 |
| 15 | 0,006 | 6 |
| 25(резьбовой ) | 0,009 | 9 |
| 25 | 0,016 | 16 |
| 40 | 0,04 | 40 |
| 50 | 0,06 | 60 |
| 80 | 0,16 | 160 |
| 100 | 0,25 | 250 |
| 150 | 0,6 | 600 |

К основным техническим характеристикам прибора КМ-5М относятся:

- динамический диапазон измерения расхода:

(Gmax/Gmin) = 1000;

- пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении объема и объемного расхода, массы и массового расхода, (% ): не хуже 2;

- минимальная разность температур, (ºC): 1,2,3;

- межповерочный интервал и срок службы соответственно, лет: 3 и 12.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения тепловой энергии для КМ-5М с учетом зависимости

δQ = ± (δm + δt1  + δt2 + δвб),

следующие, %:

- δt1 = ± (0,5 + 3Δtmin/Δt), где Δt – значение разности температур в подающем и обратном трубопроводах; Δtmin – наименьшее значение разности температур в подающем и обратном трубопроводах;

- δt2 = ± (0,05 + 4Δtmin/Δt);

- δвб = ± 0,1.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности теплосчетчика при измерениях объема (объемного расхода ) δv и массы (массового расхода) δm теплоносителя с преобразователями типа ПР в зависимости от класса точности при δv = δm следующие, %:

- класс A1: ±1 				при 1 ≤ Gmax/G ≤1000;

- класс B1: ±(1 + 0,01 Gmax/G), но не более 2   при 1 ≤ Gmax/G ≤1000;

- класс C1: ±(1 + 0,01 Gmax/G), но не более 5   при 1 ≤ Gmax/G ≤1000;

- класс D1: ±(1 + 0,01 Gmax/G) 		при 1 ≤ Gmax/G ≤400;

- класс C2: ±(2 + 0,02 Gmax/G), но не более 5   при 1 ≤ Gmax/G ≤1000;

- класс D2: ±(2 + 0,02 Gmax/G) 		при 1 ≤ Gmax/G ≤150.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерительного канала тепловой энергии теплосчетчика КМ-5М соответствуют:

- классу С по ГОСТ Р 51649-2000 для Δtmin ≥ 3 oС c ПР класса А1, В1 и С1;

- классу В по ГОСТ Р 51649-2000 для Δtmin ≥ 3 oС с ПР класса D1, C2 и D2.

С помощью теплосчетчиков КМ-5М можно осуществить учет тепловой энергии и теплоносителя как на источнике теплоты, так и у потребителя.

Узлы учета тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, городских теплостанциях, котельных и других объектах создаются на каждом из их выводов. При необходимости узлы учета могут объединяться в единую информационную сеть для создания автоматизированной системы мониторинга для вычисления общего количества тепловой энергии и теплоносителя на источнике теплоты в дополнении к учету на каждом из его выводов и с целью обеспечения энергобезопасности.

Расчет тепловой энергии по отдельному ТК выполняется по заранее определенным формулам с учетом сконфигурированного вычислительного устройства.

Определение объема измеряемой среды V, прошедшего через преобразователь расхода за время функционирования прибора, осуществляется по формуле:

V=Gv(t)dt ,

где Gv – текущее значение объемного расхода в момент времени t.

Текущие значения массового расхода Gm и массы M измеряемой среды определяются соответственно по формулам:

Gm(t)=ρ(T,P)Gv(t),

M=Gm(t)dt,

где ρ(T,P) – плотность теплоносителя, определяемая согласно таблиц стандартных данных теплофизических свойств различных жидкостей и газов согласно ГСССД 98-86 (Государственной службе стандартных справочных данных).

2.5.3. Функциональные схемы теплосчетчиков для УУТ

- Схемы теплосчетчиков для УУТ в закрытых системах теплоснабжения.

- Схемы теплосчетчиков для УУТ в открытых системах теплоснабжения.

- Схемы теплосчетчиков для УУТ с учетом линий подпитки.

Основные функциональные схемы теплосчетчиков на базе КМ-5М, показанные на рис. 2.10 – 2.15, для узлов учета тепловой энергии схемы выполнены с учетом стандарта строительного проектирования ГОСТ 21.404-85* СПДС. При этом в этих схемах модули АСД – это измерительные модули, включающие чувствительные элементы датчиков расхода (FE) с учетом преобразователей (FY) в виде электронных измерительных блоков, а модули КМ-5М – это также измерительные модули, но с учетом вычислительного устройства. На схемах, показанных на рис. 2.10 – 2.15, не указывается, в каком измерительном модуле находится – вычислительное устройство (TIR), и не обозначается блок питания.

Функциональные схемы теплосчетчиков для учета тепловой энергии и теплоносителя в закрытых системах теплоснабжения показаны на рис. 2.10, а и б. При применении схемы, как на рис. 2.10, б, возможен учет массы по обратному трубопроводу для контроля утечек в этих системах теплоснабжения, так как масса теплоносителя, прошедшего через подающий трубопровод, должна быть равна массе теплоносителя в обратном трубопроводе. В совмещенных электромагнитных теплосчетчиках КМ-5М датчики температуры (ТЕ), давления (РЕ) и другие дополнительные средства измерений подключаются к соответствующим входам измерительных модулей.

Для закрытых систем теплоснабжения (см. рис. 2.10) количество тепловой энергии Q, потребленной от источника теплоты, определяется как произведение массы теплоносителя по подающему трубопроводу на разность энтальпий в подающем и обратном трубопроводах.

В закрытых системах теплоснабжения при независимом присоединении отопления к тепловым сетям дополнительно должна определяться масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку системы отопления.

а						б

Рис. 2.10. Примеры функциональных схем теплосчетчиков для УУТ в закрытых системах теплоснабжения

В открытых системах теплоснабжения при зависимом присоединении отопления к тепловым сетям применяется типовая функциональная схема для учета тепловой энергии и теплоносителя, показанная на рис. 2.10, б.

В этом случае тепловая энергия Q определяется по следующей формуле:

Q = M1 (h1 – hх) – M2 (h2 – hх),			 (2.1)

где M1, M2 – соответственно масса теплоносителя по подающему и обратному трубопроводам; h1, h2 – соответственно энтальпии в подающем и обратном трубопроводах; hх – энтальпия холодной воды, при этом температура и давление, использующиеся для расчета hх, задаются программно.

Типовая функциональная схема теплосчетчика для учета суммарного потребления тепловой энергии и теплоносителя системой отопления и горячего водоснабжения (на схеме соответственно введены следующие обозначения: ОТ1 и ГВС1) в открытых системах теплоснабжения показана на рис. 2.11.

Рис. 2.11. Функциональная схема теплосчетчика для УУТ в открытых системах теплоснабжения

При этом тепловая энергия Q определяется в виде

Q = M1 (h1 – h2 ) + Mгвс (h3 – hх ),		 (2.2)

где Mгвс – масса теплоносителя по трубопроводу ГВС; h3 – энтальпия по трубопроводу ГВС (температура и давление для расчета hх программируются).

При этом тепловая энергия Q определяется в виде

Q = M1 (h1 – h2 ) + Mгвс (h3 – hх ),		 (

В открытых системах теплоснабжения при зависимом присоединении отопления к тепловым сетям также применяется схема установки теплосчетчика для учета суммарного количества тепловой энергии и с возможностью отдельного учета потребления тепловой энергии в системе ГВС, показанная на рис. 2.12.

В этом случае суммарная тепловая энергия Q определяется по зависимости (2.1), а количество тепловой энергии в системе ГВС по следующей формуле:

Qгвс = (M1 – M2)(h3 – hх ),				 (2.3)

при этом температура и давление, использующиеся для расчета hх, задаются программно.

В целом схемы УУТ, показанные на рис. 2.10, б – 2.12, позволяют определять тепловую энергию с учетом особенностей открытых систем теплоснабжения и с возможностью раздельного учета тепловой энергии как в системе отопления, так и ГВС.

Рис. 2.12. Функциональная схема теплосчетчика для УУТ с учетом ГВС

Другие виды функциональных схем теплосчетчиков для учета тепловой энергии и теплоносителя в открытых системах теплоснабжения при независимом присоединении отопления к тепловым сетям показаны на рис. 2.13 и 2.14 с введением следующих обозначений: теплообменник – ТО1, узел автоматической подпитки в системе – УАП1.

Рис. 2.13. Функциональная схема теплосчетчика для УУТ в открытых системах теплоснабжения с учетом подпитки на базе модуля АСД

В схеме для учета подпитки используется модуль АСД с электромагнитным датчиком расхода FE 3а и с преобразователем FY 3б, подключенного к вычислительному устройству TIR 1а (рис. 2.13). При этом суммарная тепловая энергия Q с учетом зависимости (2.1) определяется как

Q = M1 (h1 – hх ) – M2 (h2–hх ) + Мп(h2 – hх ),		 (2.4)

где Мп – масса теплоносителя, расходуемого на подпитку (температура и давление, использующиеся для расчета hх , задаются программно).

Для подпиточных трубопроводов характерны другие значения условных диаметров проходных сечений и диапазонов измеряемого расхода теплоносителя по отношению к основным трубопроводам системы теплоснабжения в ИТП, что позволяет применять более простые и дешевые датчики расхода вместо модулей АСД с электромагнитными преобразователями расхода.

Функциональная схема теплосчетчика для УУТ в открытых системах теплоснабжения с учетом подпитки на базе тахометрического датчика расхода FE 3а с его преобразователем FY 3б показана на рис. 2.14 с возможностью подключения его к соответствующим свободным входам одного из измерительных модулей в системе отопления здания.

Рис. 2.14. Функциональная схема теплосчетчика для УУТ в открытых системах теплоснабжения с учетом подпитки на базе тахометрического расходомера

Другие варианты схем установки теплосчетчиков КМ-5М и других типов теплосчетчиков для учета количества тепловой энергии и теплоносителя приводятся в соответствующих описаниях по эксплуатации этих приборов.

Вопросы для самоконтроля знаний

- Назначение теплосчетчика.

- В чем отличие узла учета теплопотребления от узла учета газа?

- Из каких элементов состоит теплосчетчик?

- По каким признакам классифицируются теплосчетчики?

- Какое основное назначение тепловычислителя?

- Какую информацию представляют теплосчетчики?

- Какой установлен нормативный диапазон для датчиков расхода теплоносителя и в чем особенность при использовании теплосчетчиков на базе этих датчиков расхода?

- Какие параметры необходимо учитывать при установке теплосчетчиков в ИТП зданий с малыми располагаемыми перепадами давлений на их вводах?

- Какие пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения тепловой энергии имеют электромагнитные теплосчетчики в зависимости от класса точности и с учетом измеряемой разности температур более 20оС? И для чего это необходимо?

- С какой целью осуществлялась регистрация давления в подающем и обратном трубопроводах в УУТ и в чем особенность последних разработок теплосчетчиков?

- Какими основными пунктами можно руководствоваться при выборе приборов для узлов учета теплопотребления в ИТП с возможностью их функционирования в составе АСДУ?

- В чем заключаются основные особенности электромагнитных теплосчетчиков типа КМ-5М?

- Какая структура характерна для совмещенного теплосчетчика типа КМ-5М и в чем особенность его функциональных элементов?

- Какие основные и дополнительные функции характерны вычислительному устройству теплосчетчика КМ-5М?

- С какой целью разработаны погружные электромагнитные датчики скорости потока?

- С какими типами преобразователей расхода может функционировать теплосчетчик КМ-5М и в чем их особенность?

- Может ли функционировать теплосчетчик при выходе из строя двух из трех погружных электромагнитных датчиков скорости потока применяемых при измерениях в трубопроводах с D более 300 мм?

- Приведите пример типовой функциональной схемы теплосчетчика для учета тепловой энергии и теплоносителя в закрытых системах теплоснабжения.

- Приведите пример типовой функциональной схемы теплосчетчика для учета суммарного потребления тепловой энергии и теплоносителя системой отопления и ГВС в открытых системах теплоснабжения.

- Приведите пример типовой функциональной схемы теплосчетчика для учета суммарного потребления тепловой энергии и теплоносителя системой отопления и ГВС в открытых системах теплоснабжения с учетом подпитки.

- Возможно ли использование одинаковых по функциональному составу схем теплосчетчиков для учета потребления тепловой энергии в закрытых и открытых системах теплоснабжения?

2.6. Электронные регуляторы (контроллеры) систем теплоснабжения

2.6.1. Назначение и классификация контроллеров

- Регуляторы прямого и непрямого действия в автоматических системах.

- Классификация контроллеров.

- Регуляторы автоматических систем разделяются на регуляторы прямого и непрямого действия. При этом регуляторы прямого действия управляют регулирующим органом за счет энергии, получаемой от регулируемой среды. В системах отопления, вентиляции, кондиционирования и ГВС применяются следующие типы этих регуляторов: регулятор перепада давления прямого действия; регулятор температуры прямого действия; терморегуляторы для систем нагрева и охлаждения, термостаты и др. Особенность этих регуляторов заключается в том, что они не приспособлены к переходу на дистанционное управление регулирующим органом и не могут развивать значительных усилий, а также они не предназначены для формирования известных законов регулирования. Регуляторы непрямого действия по виду энергии, потребляемой от постороннего источника, разделяются на гидравлические, пневматические, электрические и комбинированные. В составе РУ современных автоматических системах широкое применение находят электронные регуляторы (контроллеры).

Основное назначение электронных регуляторов (ЭР) в составе регулирующих устройств систем автоматического управления, связано с формированием управляющих команд на основе законов регулирования. Сигнал от ЭР может подаваться на исполнительный механизм в виде аналогового сигнала, последовательности импульсов и др. При этом электронные регуляторы через исполнительные механизмы воздействуют на регулирующие органы объектов управления. Область применения ЭР в системах теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции связана с управлением температурой, давлением, расходом и другими параметрами этих систем с помощью электрических средств автоматизации.

Современные электронные регуляторы на базе промышленных контроллеров могут классифицироваться по следующим признакам (согласно классификации и определениям Э.Л. Ицковича [14, гл. 2]):

1. По количеству каналов (число входов и выходов аналоговых и дискретных) – важнейшей косвенной характеристики их мощности, контроллеры подразделяются на следующие типы:

- наноконтроллеры (входов/выходов до 15);

- микроконтроллеры (входов/выходов от 15 до 128);

- малые контроллеры (входов/выходов от 100 до 300);

- средние контроллеры (входов/выходов от 300 до 2000);

- большие контроллеры (входов/выходов более 2000).

2. По области применения они подразделяются:

- специализированные контроллеры со встроенными функциями (как правило, это минимальные по мощности контроллеры с программой прошитой в их памяти, с возможностью изменения лишь ее параметров; число и набор блоков ввода/вывода определяется реализуемыми в них функциями для регулирования; области их применения связаны с управлением каким-либо оборудованием в системах либо локальным процессом этих систем и др.);

- контроллеры для выполнения логических зависимостей (в основном для блокировок, программного управления, при пусках и остановах машин и механизмов; для программирования используются специализированные языки типа релейно-контактных схем; набор блоков ввода/вывода рассчитан, как правило, на разнообразные дискретные каналы; области их применения связаны с заменой релейно-контактных шкафов в любых отраслях промышленности и др.);

- контроллеры для выполнения вычислительных и логических функций (в виде универсального контроллера с центральным процессором, с достаточной мощностью, разрядностью, памятью для выполнения основных функций; минимальный состав программных инструментальных средств включает языки типа релейно-контактных схем, программы с поддержкой режимов типа «конфигурирование», библиотеки математических и регулирующих функций; состав блоков ввода/вывода разнообразен – аналоговые, импульсные и др.);

- контроллеры для выполнения функций противоаварийных защит (в отличие от других контроллеров имеют высокую надежность, достигаемую различными вариантами диагностики и резервирования; высокую готовность к выполнению соответствующих функций, например, при отказах в системе процесс переводится в безопасный режим функционирования и другие; их главная особенность – наличие сертификата, подтверждающего безопасность работы в цепях противоаварийной защиты);

- контроллеры для выполнения функций телемеханических систем автоматизации (они снабжены программными и техническими компонентами для передачи информации на большие расстояния, например, беспроводными линиями связи; также для них подходит класс универсальных контроллеров для создания систем диспетчерского контроля и управления распределенными объектами).

3. По структуре контроллеры подразделяются на 2 класса:

- контроллеры с закрытой структурой (модификация структуры возможна на основе компонентов производителя, причем с существенными и заранее оговоренными ограничениями производителей);

- контроллеры открытой структуры, основанной на одном из магистрально-модульных стандартов (доступность стандарта на шину, соединяющую модули разного назначения, дает возможность разным производителям выпускать в данном стандарте любые модули, а разработчикам дает возможность компоновать технические средства из модулей разных фирм; при этом имеется возможность применения любой модификации и перекомпоновки средств; пользователи этих модулей не привязаны к конкретному поставщику и имеют возможность выбора необходимых ему элементов).

4. По пространственному расположению отдельных компонентов контроллеры подразделяются на следующие типы:

- контроллеры компактной структуры, т.е. все компоненты, включая блоки ввода/вывода, находятся в одном корпусе;

- контроллеры распределенной структуры (часть или все блоки ввода/вывода конструктивно отделены от центральной части контроллера и соединены с ней последовательной шиной или сетью, что позволяет устанавливать блоки ввода/вывода непосредственно возле датчиков и исполнительных механизмов, что важно, например, при управлении распределенными элементами вентиляции и кондиционирования в залах и др.).

5. По совместимости с персональными компьютерами они подразделяются на 2 класса:

- контроллеры совместимые с ПК (они имеют архитектуру ПК; базируются на той же элементной базе; работают под одной из операционных систем ПК; взаимодействуют с программным обеспечением для ПК с учетом необходимости; программируются на языках, используемых ПК; ориентированы на информационный обмен с другими средствами, как и ПК, через сеть Ethernet; их достоинства – обладают большей мощностью, легче стыкуются с различными SCADA-программами и системами управления баз данных, открыты для большинства стандартов в областях коммуникаций и программирования, проще обслуживаются и ремонтируются и др.; их недостатки – гораздо хуже учитывают требования промышленных средств автоматизации; их операционные системы не полностью соответствуют требованиям функционирования в реальном времени; они не имеют наработанных в промышленности способов диагностики и горячего резервирования для повышенной надежности работы контроллеров и другие; их целесообразнее применять на верхних иерархических уровнях автоматизации участков, цехов и производства в целом);

- контроллеры несовместимые с ПК (их архитектура в основном определяется разработкой производителя; их компонентная база разная у разных производителей; имеют специфические операционные системы реального времени с учетом динамики объектов управления; они, как правило, не могут применять наработанные для ПК программы; их программирование ведется на специальных технологических языках; в сетевых взаимосвязях они, в основном, ориентированы на стандартные или специальные сети; их целесообразнее применять на нижних иерархических уровнях автоматизации отдельных агрегатов и механизмов).

6. По конструктивному исполнению контроллеры подразделяются на 2 класса:

- встраиваемые (они выпускаются на раме без специального кожуха, поскольку они монтируются в общий корпус оборудования (агрегат, машину, прибор) и являются его неотъемлемой частью, при этом оснащаются панелью с цифровым дисплеем и специализированной клавиатурой);

- автономные (они выпускаются в защитных корпусах, рассчитанные на работу в разных условиях окружающей среды, причем как собственной разработки производителей контроллеров, так с использованием стандартных).

Крупными и наиболее известными на мировом рынке производителями контроллеров являются следующие фирмы: АВВ, AMD, Atmel, Beckhoff, Dallas Semiconductor, Fanuc Control Microsystems, Foxboro, GE Fanuc Automation, Emerson Process Management, Fujitsu, Groupe Schneider, Honeywell, Hitachi, Holtek, Intel, Infineon (Siemens), Koyo Electronics, Metso Automation, Matsushita Electric, Microchip, Mitsubishi, Moore Products, Motorola, NEC, Omron, PEP Modular Computers, Philips, Rockwell Automation, Samsung, Siemens, STMicroelectronics, Temic, Texas Instruments, Tornado, Triscend, Triconex, Toshiba, Ubicom (ранее Scenix), Yokogawa, Zilog и ряд других американских, европейских, южно-азиатских и японских фирм.

Среди отечественных производителей контроллеров для систем автоматизации теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции можно отметить «ОВЕН», «КОНТЭЛ», «ТЕКОН», ДЭП, «Ниитеплоприбор» и др.

В автоматических системах теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции применяются специализированные и логические контроллеры следующих видов:

- в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, например, типа ECL Comfort 300;

- в системах отопления и горячего водоснабжения, например, типа ТРМ32, РС-201Д/202Д/251Д/252Д, РС-301Д/302Д/351Д/352Д, ECL Comfort 200/300, ECL 2000, RVP200/210, RVL471, RVD110/130;

- в системах отопления и приточной вентиляции, например, типа ТРМ33, ECL Comfort 300;

- в САР температуры и влажности, например, типа МПР51;

- в системах вентиляции, например, типа NRK-16, Micronic 100, ACM/DDC;

- в системах кондиционирования (управление напольными, потолочными, кассетными рециркуляционными фанкойлами, чиллерами и др.), например, типа RRK 100, CLIV-DIN, MicroNet, S90, IR 32W/32Z, ACM/A, ACM/E, ACM/DDC;

- в системах регулирования скорости вращения вентилятора, например, типа ЭРВЕН, серии TES и DPES, серии VRTT и VRTE (POLAR BEAR);

- в системах управления циркуляционными насосами и холодильными машинами, например, типа САУ-МП, ТРМ974, ТРМ961 и другие типы контроллеров.

В настоящее время у конкурентных контроллеров отечественных производителей отличия по техническим характеристикам и по надежности становятся все менее заметными, так как этому способствует то, что они собираются из зарубежных электронных компонентов, используют близкое по свойствам системное и прикладное программное обеспечение и соответствуют одинаковым международным стандартам.

2.6.2. Типовой контроллер из класса специализированных

- Особенности и характеристики специализированного контроллера систем теплоснабжения.

Из класса специализированных контроллеров в качестве примера рассмотрим контроллер ТРМ32, предназначенный для регулирования температуры в системах отопления и ГВС зданий.

Контроллер ТРМ32 – двухканальный ПИД-регулятор с аналоговыми входами, блоком обработки данных и с релейными элементами на выходе показан на рис. 2.15.

Рис. 2.15. Блок-схема схема специализированного контроллера ТРМ32

Основной

состав функциональных элементов его следующий:

- 4 аналоговых входа (Вход 1 … Вход 4) и вход для коммутации внешними контактами или любым исполнительным устройством с «сухими» контактами одного из режимов работы контроллера «дневной/ночной» (Вход Д);

- блок обработки данных (Блок ОД);

- 2 канала с ПИД-регуляторами (ПИД-регулятор контура отопления и ПИД-регулятор контура ГВС);

- дисплей 2-х строчный жидко-кристалический (Дисплей ЖК);

- 4 релейных элемента на выходе, из них для ПИД-регулятора контура отопления (реле КЗР1 «больше», реле КЗР1 «меньше») и для ПИД-регулятора контура ГВС (реле КЗР2 «больше», реле КЗР2 «меньше»);

- блок связи с персональным компьютером (Связь с ПК).

блок обработки данных (Блок ОД)2 канала с ПИД-регуляторами (ПИД-регулятор контура отопления и ПИД-регулятор контура ГВС)Дополнительные обозначения в схеме: T3у – задание для ПИД-регулятора контура отопления, формируется с помощью блока обработки данных согласно температуры наружного воздуха; T4у – задание для ПИД-регулятора контура ГВС (задается программно).

К аналоговым входам контроллера подключаются датчики температуры в виде термопреобразователей сопротивления (платиновые или медные), которые контролируют следующие параметры:

- T1 – температуру наружного воздуха (T1н ) или температуру теплоносителя в подающем трубопроводе (T1п ) внешних тепловых сетей по Входу 1 контроллера;

- T2 – температуру теплоносителя в обратном трубопроводе теплосетей по Входу 2;

- T3 – температуру теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления по Входу 3;

- T4 – температуру горячей воды в системе ГВС по Входу 4.

Блок обработки данных предназначен для преобразования аналоговых сигналов датчиков температуры, для вывода показаний на дисплей и формирования задания для ПИД-регулятора контура отопления.

Отопительный график в блоке ОД контроллера представляет собой линейную зависимость температуры теплоносителя T3у от температуры наружного воздуха T1н (рис. 2.16, а), т.е. в виде T3у = f(T1н). Соответственно график обратной воды, представляет собой линейную зависимость температуры теплоносителя в обратном трубопроводе теплосетей T2ум от T1н (рис. 2.16, б), т.е. в виде T2ум = f(T1н). Оба графика могут быть построены в зависимости от температуры теплоносителя в подающем трубопроводе (T1п) внешних тепловых сетей. Пример одного из таких графиков показан на рис. 2.17, а.

а				б

Рис. 2.16. Примеры графиков T3у = f(T1н) (а) и T2ум = f(T1н) (б)

Определение в блоке ОД контроллера функциональных зависимостей для графиков T3у = f(T1н) и T2ум = f(T1н) осуществляется на основе задания пользователем двух точек перегиба (А и В), как это показано на примерах рис. 2.16.

ПИД-регулятор контура отопления предназначен для регулирования температуры в контуре отопления с учетом отопительного графика T3у = f(T1н), а также для защиты системы отопления от превышения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе теплосетей с учетом графика обратной воды T2ум = f(T1н). При этом ПИД-регулятор этого контура имеет возможность через релейные элементы (реле КЗР1 «больше» и реле КЗР1 «меньше») с помощью электрического исполнительного механизма воздействовать на запорно-регулирующий клапан (КЗР1) в системе теплоснабжения здания.

Например, по отопительному графику T3у = f(T1н) в зависимости от данных датчика температуры наружного воздуха (T1н) в блоке ОД контроллера определяется температура уставки T3у, т.е. задание для ПИД-регулятора контура отопления для поддержания необходимой температуры на выходе объекта управления (в системе отопления здания), причем это задание формируется программно с учетом графика T3у = f(T1н). Затем РУ системы с помощью исполнительного механизма будет воздействовать на регулирующий орган КЗР1. При этом сигнал от контроллера подается на ИМ в виде последовательности кратковременных импульсов в соответствии с пропорционально-интегрально-дифференциальным законом регулирования для обеспечения необходимой точности.

В контроллере ТРМ32 для функционирования в экономичном режиме предусмотрена возможность переключения с дневного на ночной режим работы и контроль температуры теплоносителя в обратном трубопроводе теплосетей.

Переключение контроллера ТРМ32 с дневного на ночной режим работы возможно при замыкании внешнего контакта (Вход Д) с помощью тумблера, таймера или другого устройства. При этом согласно заданию пользователя, которое устанавливается при программировании, отопительный график в блоке ОД контроллера смещается и соответственно величина уставки T3у для ПИД-регулятора контура отопления с учетом T1н также пропорционально изменяется.

Контроль температуры T2 возможен по графику T2ум = f(T1н) (рис. 2.16, б) или по T2ум = f(T1п) (рис. 2.17, а), что определяется видом контролируемого параметра на входе контроллера (Вход 1). В случае превышения максимально допустимого значения T2ум контроллер имеет возможность прервать регулирование в контуре отопления и перейти на режим снижения температуры T2  до значения, при котором T2j станет меньше чем T2ум с учетом некоторого значения Δ, и после этого контроллер снова имеет возможность автоматически перейти в режим регулирования температуры в системе отопления здания.

Второй ПИД-регулятор контроллера предназначен для стабилизации температуры в контуре ГВС. При этом уставка T4у задается пользователем программно. ПИД-регулятор для системы ГВС имеет возможность через релейные элементы (реле КЗР2 «больше» и реле КЗР2 «меньше») с помощью электрического ИМ воздействовать на запорно-регулирующий клапан (КЗР2) в системе ГВС. При этом сигнал от контроллера подается на ИМ в виде последовательности импульсов в соответствии с пропорционально-интегрально-дифференциальным законом регулирования.

Дисплей ЖК предназначен для индикации параметров при различных режимах работы контроллера. Например, верхняя строчка четырехразрядного ЖК дисплея в режиме «РАБОТА» отображает контролируемые температуры по 4 аналоговым входам контроллера.

В контроллере предусмотрена связь с ПК по интерфейсу RS-232 через адаптер сети для передачи следующих данных: текущих значений измеряемых величин по 4 входам контроллера, расчетного задания (уставки) для ПИД-регулятора контура отопления и задания для ПИД-регулятора контура ГВС.

Общий вид контроллера ТРМ32 щитового исполнения (Щ) показан на рис. 2.17, б.

а					б

Рис. 2.17. График зависимости T2ум= f(T1п) (а) и общий вид ТРМ32-Щ (б)

Технические характеристики контроллера ТРМ32 щитового исполнения приведены в табл. 2.11.

Таблица 2.11

Технические характеристики контроллера ТРМ32

| Технические характеристики | Контроллер ТРМ32 |
| --- | --- |
| Количество входных аналоговых сигналов | 4 |
| Время цикла опроса датчиков, с | Не более 6 |
| Тип датчиков температуры | ТСМ 50М, ТСП 50П или ТСМ 100М, ТСП 100П |
| Количество электромагнитных реле | 4 |
| Допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами реле | 1 А при 220 В |
| Вывод информации | Дисплей ЖК |
| Связь с ПК через адаптер сети АС2 | RS-232 |
| Номинальное напряжение питания | 220 В частотой 50 Гц |
| Допустимое отклонение номинального напряжения питания, % | –15 … +10 |
| Тип корпуса | Щитовой Щ4 |
| Габариты, мм | 96  96  150 |

2.6.3. Типовой контроллер из класса логических

- Особенности и характеристики логического контроллера систем теплоснабжения.

Из класса логических контроллеров в качестве примера рассмотрим контроллеры типа САУ-МП (до девяти модификаций), которые могут применяться для управления циркуляционными насосами в системах теплоснабжения. Они предназначены в зависимости от модификации для управления (вкл/выкл) одним, двумя или тремя циркуляционными насосами с помощью трех усилительно-преобразовательных элементов в виде электромагнитных реле. Блок-схема логического контроллера типа САУ-МП показана на рис. 2.18. Управление нагрузкой (Н1 … Н3) осуществляется по выбранному алгоритму с учетом модификации контроллера, причем одно из трех электормагнитных реле (Реле 1 … Реле 3) может использоваться также и для аварийной сигнализации в случае выхода насоса из строя.

К входам логических контроллеров типа САУ-МП (Д1 … Д4) через коммутирующую перемычку для установки типа датчика (КУ1 … КУ4) можно подключать от одного до четырех датчиков давления и уровня жидкости соответственно в трубопроводе или в емкости, при этом также предусмотрена возможность подключения и других типов датчиков. По каждому из четырех входов имеется компаратор (Компаратор 1 … Компаратор 4), причем со своим заданным порогом срабатывания Uki. Компаратор предназначен для сравнения сигнала от датчика с заданным значением Uki и затем передачи сигнала в блок программируемой логики (БПЛ) с учетом заданной логики работы.

БПЛ представляет собой микропроцессорное устройство, выполняющее следующие функции:

- управление электромагнитными реле в соответствии с заданным алгоритмом работы;

- установку опорных напряжений компараторов Uki;

- опрос состояния датчиков;

- отсчет временных параметров;

- связь с компьютером или другим прибором для записи или копирования алгоритма.

Индикация состояния входов/выходов контроллера осуществляется с помощью светодиодов (СВ1 … СВ7). Все модификации контроллеров типа САУ-МП могут работать в двух режимах – автоматическом и ручном, причем автоматический определяется соответствующим алгоритмом работы, а ручной одинаковый для всех алгоритмов.

Рис. 2.18. Блок-схема логического контроллера типа САУ-МП

Общий вид логического контроллера типа САУ-МП показан на рис. 2.19. При этом элементы индикации и управления с учетом панели управления контроллера (см. рис. 2.19) следующие:

- светодиоды «ВХОДЫ 1 … 4» показывают состояние входов в автоматическом и ручном режимах (если сигнал на входе ниже установленного уровня, то светодиод светится), причем на рис. 2.18 светодиоды обозначены «СВ1 … СВ4»;

- светодиод «РУЧ» сигнализирует о работе контроллера в ручном режиме (в этом случае он светится);

- светодиод «АВТ» сигнализирует о работе контроллера в автоматическом режиме (в этом случае он светится);

- светодиоды «К1 … К3» показывают состояние соответствующего электромагнитного реле (если светодиод светится – это рабочий режим выходного канала, а при аварийной ситуации –светодиод мигает), причем на рис. 2.18 они обозначены «СВ5 … СВ7».

Кнопка «ПРОГ» предназначена для перевода контроллера из ручного режима в автоматический и обратно. Кнопками «К1», «К2» «К3» в ручном режиме осуществляется управление электромагнитными реле и соответствующей их нагрузкой.

Рис. 2.19. Общий вид логического контроллера типа САУ-МП

Алгоритмы работы контроллеров с учетом их цифрового обозначения следующие:

- 06-й – для управления тремя независимыми насосами;

- 11-й – для управления основным и резервным насосами в системе водоснабжения, с возможностью аварийной сигнализации;

- 12-й – для управления основным и резервным насосами для наполнения бака;

- 13-й – для управления основным и резервным насосами в системе водоснабжения;

- 14-й – для управления установкой из трех насосов, работающих попарно;

- 15-й – алгоритм работы аналогичен одинадцатому, реле «Авария» срабатывает при выходе из строя любого насоса;

- 16-й – алгоритм работы аналогичен двенадцатому, но используется для осушения бака;

- 17-й – для управления установкой из трех подающих насосов;

- 18-й – для управления основным и резервным насосами, работающими на осушение емкости.

Алгоритмам работы САУ-МП соответствют модификации этих контроллеров, например, САУ-МП-Х.14 имеет 14-й алгоритм работы.

Технические характеристики контроллера типа САУ-МП щитового исполнения приведены в табл. 2.12.

Таблица 2.12

Технические характеристики контроллера типа САУ-МП

| Технические характеристики | Контроллер САУ-МП |
| --- | --- |
| Количество независимых входов | 1 … 4 |
| Количество обслуживаемых насосов | 1 … 3 |
| Диапазон установки временных параметров, в сутках | 1 … 63 |
| Количество электромагнитных реле | 3 |
| Допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами реле | 8 А при 220 В |
| Вывод информации | Светодиоды |
| Номинальное напряжение питания | 220 В частотой 50 Гц |
| Допустимое отклонение номинального напряжения питания, % | –15 … +10 |
| Тип корпуса | Щитовой Щ1 |
| Габариты, мм | 96  96  70 |

Другие типы контроллеров, их технические характеристики и особенности можно посмотреть в справочной литературе по средствам автоматизации и в каталогах по автоматическим регуляторам.

Вопросы для самоконтроля знаний

- Какое основное назначение электронных регуляторов в составе регулирующих устройств автоматических систем?

- Чем отличаются микроконтроллеры от средних контроллеров?

- Как классифицируются контроллеры по области их применения?

- Как классифицируются контроллеры по их структуре?

- Приведите типы специализированных контроллеров для систем теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции.

- Какое назначение контроллера ТРМ32?

- Какие функциональные элементы входят в структуру ТРМ32?

- С какими типами датчиков функционирует контроллер ТРМ32?

- Назначение основных функциональных элементов контроллера ТРМ32.

- Предусмотрена ли возможность функционирования контроллера ТРМ32 для обеспечения экономичного режима работы систем теплоснабжения?

- Сколько каналов регулирования имеет контроллер ТРМ32 и их основное назначение в системах теплоснабжения?

- Какие типы усилительно-преобразовательных элементов применяются на выходе контроллера ТРМ32 и сколько их?

- Какое назначение контроллеров типа САУ-МП?

- Какие функциональные элементы входят в структуру приборов типа САУ-МП?

- Какое функциональное назначение блока программируемой логики САУ-МП?

- Какие типы усилительно-преобразовательных элементов применяются на выходе контроллеров типа САУ-МП и сколько их?

- Какой вывод информации характерен для специализированных контроллеров ТРМ32 и логических типа САУ-МП?

- Назовите 2-3 типовых алгоритма работы логических контроллеров типа САУ-МП.

- Учитывается или нет алгоритм работы в различных модификациях логических контроллеров типа САУ-МП?

Вопросы для повторения раздела

- Какие измерительные приборы относятся к контактным методам измерения температуры?

- Какой принцип действия у инфракрасных термометров?

- Какие виды датчиков температуры применяются в автоматических системах теплогазоснабжения, кондиционирования и вентиляции?

- Как определить чувствительность платинового датчика температуры?

- Почему необходимо при выборе датчиков температуры для автоматических систем учитывать их инерционные свойства?

- Как классифицируются приборы для измерения давления по виду измеряемой величины?

- На чем основан принцип действия тензорезисторного датчика давления?

- У каких типов тензорезисторов (металлических или полупроводниковых) выше коэффициент тензочувствительности?

- Какая полоса пропускания у тензорезисторных датчиков давления типа Метран-100 и можно ли их использовать для измерения процессов с частотой порядка 1 кГц?

- Для чего предназначены расходомеры, счетчики и анемометры?

- На чем основан принцип действия электромагнитного измерительного преобразователя расхода жидкости и что понимают под электропроводной жидкостью?

- Как влияет на выходной сигнал электромагнитного датчика расхода вязкость, температура и загрязненность контролируемого потока жидкости?

- В каких пределах находятся постоянные времени преобразователей расхода для турбинных и электромагнитных датчиков расхода и у каких из них она меньше?

- В чем отличие совмещенных счетчиков газа от составных?

- Какой основной элементный состав современного узла учета газа, например, в ГРП?

- Какие преимущества и недостатки совмещенных счетчиков газа?

- Какой элементный состав измерительного комплекса СГ-ЭК?

- У какого измерительного комплекса СГ-ЭК на базе турбинного счетчика или ротационного меньше погрешность измерения?

- Назначение теплосчетчика.

- В чем отличие узла учета теплопотребления от узла учета газа?

- Из каких элементов состоит теплосчетчик?

- Какое основное назначение тепловычислителя?

- Какой установлен нормативный диапазон для датчиков расхода теплоносителя и в чем особенность при использовании теплосчетчиков на базе этих датчиков расхода?

- Какие параметры необходимо учитывать при установке теплосчетчиков в ИТП зданий с малыми располагаемыми перепадами давлений на их вводах?

- С какой целью осуществлялась регистрация давления в подающем и обратном трубопроводах в УУТ и в чем особенность последних разработок теплосчетчиков?

- Какими основными пунктами можно руководствоваться при выборе приборов для узлов учета теплопотребления в ИТП с возможностью их функционирования в составе АСДУ?

- В чем заключаются основные особенности электромагнитных теплосчетчиков типа КМ-5М?

- Какая структура характерна для совмещенного теплосчетчика типа КМ-5М и в чем особенность его функциональных элементов?

- С какой целью разработаны погружные электромагнитные датчики скорости потока?

- Может ли функционировать теплосчетчик при выходе из строя двух из трех погружных электромагнитных датчиков скорости потока применяемых при измерениях в трубопроводах с Dу более 300 мм?

- Приведите пример типовой функциональной схемы теплосчетчика для учета тепловой энергии и теплоносителя в закрытых системах теплоснабжения.

- Возможно ли использование одинаковых по функциональному составу схем теплосчетчиков для учета потребления тепловой энергии в закрытых и открытых системах теплоснабжения?

- Какое основное назначение электронных регуляторов в составе регулирующих устройств автоматических систем?

- Как классифицируются контроллеры по области их применения?

- Приведите типы специализированных контроллеров для систем теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции.

- Какое назначение контроллера ТРМ32 и какие функциональные элементы входят в его структуру?

- С какими типами датчиков функционирует контроллер ТРМ32?

- Предусмотрена ли возможность функционирования контроллера ТРМ32 для обеспечения экономичного режима работы систем теплоснабжения?

- Сколько каналов регулирования имеет контроллер ТРМ32 и их основное назначение в системах теплоснабжения?

- Какое назначение контроллеров типа САУ-МП и какие функциональные элементы входят в их структуру?

- Какое функциональное назначение блока программируемой логики САУ-МП?

- Какие типы усилительно-преобразовательных элементов применяются на выходе контроллеров типа САУ-МП и сколько их?

- Какой вывод информации характерен для специализированных контроллеров ТРМ32 и логических типа САУ-МП?

- Учитывается или нет алгоритм работы в модификациях логических контроллеров типа САУ-МП?

Глоссарий

Анемометры – приборы для измерения скорости ветра и газовых потоков.

Барометры – приборы для измерения атмосферного давления.

Вакуумметры – приборы для измерения разрежения.

Вихревые расходомеры – приборы, предназначенные для измерения расхода жидкости и основанные на функциональной зависимости частоты вихрей (дорожка Кармана), образующихся в потоке измеряемой среды при обтекании тела специальной формы, от скорости потока этой среды.

Датчик – первичный измерительный преобразователь, элемент измерительного или управляющего устройства системы, преобразующий контролируемую величину (давление, температуру, расход и другие) в сигнал, удобный для измерения, передачи, преобразования, хранения и регистрации.

Дифференциальные манометры (дифманометры) – приборы для измерения перепада давления, т.е. разности двух давлений ∆Р = Р1 – Р2 , причем ни одно из которых не является атмосферным Ро.

Жидкостные термометры – приборы, предназначенные для измерения температуры, принцип действия которых основан на использовании свойств теплового расширения жидкостей.

Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой величины в установленном диапазоне. Он содержит устройство индикации для преобразования измеряемой величины в удобную форму для наблюдения.

Мановакуумметры – комбинированные приборы для измерения давления и разрежения жидкостей и газов.

Манометры – приборы для измерения давления абсолютного давления (Ра)  или разности давлений Рд жидкостей и газов.

Манометрические термометры – приборы, предназначенные для измерения температуры и основанные на изменении давления термометрических веществ при постоянном их объеме от изменения температуры.

Микроманометры – дифманометры для измерения относительно малых давлений сред до 20 … 40 кПа.

Напоромеры – приборы для измерения относительно малых избыточных давлений газовых сред до 20 … 40 кПа.

Пирометры или инфракрасные термометры – приборы, предназначенные для измерения температуры объектов по их тепловому излучению.

Расходомеры – приборы для измерения расхода вещества. Расходомер со счетчиком – прибор, измеряющий расход и количество вещества, относится к интегрирующим измерительным приборам.

Расходомеры переменного перепада давления – приборы, предназначенные для измерения расхода среды и основанные на функциональной зависимости перепада давления, возникающего до и после сужающего устройства, расположенного в трубопроводе, от скорости потока среды.

Счетчики – приборы, предназначенные для измерения количества вещества.

Тахометрические расходомеры – приборы, предназначенные для измерения расхода среды, с использованием индукционных, индуктивных, фотоэлектрических, оптических и других типов преобразователей, основаны на преобразовании скоростного потока жидкости во вращетельное движение чувствительного элемента этого прибора (крыльчатки, турбинки и др.), расположенного в трубопроводе.

Тензорезисторные датчики давления – измерительные преобразователи давления тензорезисторного типа.

Тепловычислитель – специализированное устройство на базе контроллера, обеспечивающее расчет тепловой энергии на основе информации, поступающей от первичных измерительных преобразователей параметров теплоносителя. Функциональный элемент теплосчетчика.

Теплосчетчики – приборы, предназначенные для измерения и коммерческого учета потребленной в системах теплоснабжения тепловой энергии.

Термометры – приборы, предназначенные для измерения температуры.

Термометры сопротивления – приборы, предназначенные для измерения температуры, основанные на изменении сопротивления чувствительных элементов от изменения температуры

Термоэлектрические термометры – приборы, предназначенные для измерения температуры, принцип действия которых основан на использовании зависимости термоэлектродвижущей силы от температуры.

Манометры – приборы для измерения давления абсолютного давления (Ра)  или разности давлений Рд жидкостей и газов.

Мановакуумметры – комбинированные приборы для измерения давления и разрежения жидкостей и газов.

Тягомеры – приборы для измерения относительно малых разрежений газовых сред.

Тягонапоромеры – комбинированные приборы для измерения относительно малых разрежений и избыточных давлений газовых сред.

Ультразвуковые расходомеры – приборы, предназначенные для измерения расхода среды с использованием различных методов измерения на основе время-импульсных, доплеровских, корреляционных и др. Например, принцип действия ультразвукового расходомера основан на измерении времени прохождения ультразвуковой волны (УЗВ) между источником и приемником УЗВ, зависящем от скорости v потока жидкости.

Электромагнитные расходомеры – приборы, предназначенные для измерения расхода жидкости, основанные на измерении ЭДС, индуцируемой в потоке электропроводной жидкости под действием внешнего электромагнитного поля, охватывающего канал с протекающей жидкостью.

Литература

- Основная

- Аналоговая и цифровая электроника: учебник для вузов /под ред. О.П. Глудкина. – М.: Горячая линия – Телеком, 2000. – 768 с .

- Бродин, В.Б. Микроконтроллеры. Архитектура, программирование, интерфейс / В.Б.Бродин, И.И. Шагурин. – М.: ЭКОМ, 1999. – 351 с.

- Кремлевский, П.П. Расходомеры и счетчики количества вещества. Кн. 1/ П.П. Кремлевский. – 5-е изд. перераб. и доп. – СПб.: Политехника, 2002. – 409 с.

- Кулаков, М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств: уч. для вузов по спец. «Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов»/ М.В. Кулаков. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1983. – 424 с.

- Шорников, Е.А. Расходомеры и счетчики газа, узлы учета: справочник. / Е.А. Шорников. – СПб.: Политехника, 2003. – 127 с.

- Дополнительная

- Большая советская энциклопедия / гл. ред. А.М. Прохоров, 3-е изд. Т. 1-30. М.: Сов. энциклопедия, 1969-1978.

- Вычислители количества газа ВКГ-3Д: руководство по эксплуатации. РБЯК.400880.044 РЭ. Редакция 1. –  СПб.: ЗАО ТЕПЛОКОМ, 2005. – 44 с.

- ГОСТ Р 51649-2000. Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 8.591-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Теплосчетчики двухканальные для водяных систем теплоснабжения. Нормирование пределов допускаемой погрешности при измерениях потребленной абонентами тепловой энергии.

- ГОСТ Р 8.592-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Тепловая энергия, потребленная абонентами водяных систем теплоснабжения. Типовая методика выполнения измерений.

- Данилов, А. А. Особенности методов и средств измерений, применяемых для учета энергетических ресурсов/ А.А. Данилов // http://www.teplopunkt.ru.

- Датчики давления. Метран-100: руководство по эксплуатации. Версия 4.1. – Челябинск. – 2004. – 161 с.

- Документация по эксплуатации и установке расходомера «МАГИКА». Разработчик и основной производитель: Научно-производственная фирма «ЭКОС» (Энергетические компьютерные системы).

- Ицкович, Э.Л. Классификация современных контроллеров и их сетевых комплексов / Э.Л. Ицкович // Оборудование. – 2004. – № 7.–    С. 36-41.

- Каталог автоматических регуляторов для систем теплоснабжения зданий / ЗАО «Данфосс», Москва, 1999 . – 144 с. (С приложениями на компакт-диске).

- Комплекс для измерения газа СГ-ЭК: руководство по эксплуатации. ЛГТИ.407321.001 РЭ. ELSTER . AMCO. – 35 с.

- Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации: каталог продукции компании ОВЕН. – 2005. – 184 с. (http://www.owen.ru)

- Курносов, Н.М. Критерии выбора и состояние рынка приборов учета тепловой энергии и теплоносителей/ Н.М. Курносов, Э.Г. Звенигородский // Энергосбережение. –  1999. –  № 6. – С. 14-18.

- Лачков, В.И. Современные теплосчетчики: от котельной до квартиры / В.И. Лачков // Энергосбережение. –  2002. –  № 6. – С. 26-30.

- Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ. Модификация ПРЭМ-3: руководство по эксплуатации. РБЯК.40711.014 РЭ. Редакция 3.1. СПб.: ЗАО ТЕПЛОКОМ. 2004. – 20 с.

- Потапенко, А.Н. Особенности выбора приборов для узлов учета тепловой энергии с возможностью их функционирования в составе АСДУ/ А.Н. Потапенко, Д.С. Суков // Известия ОрелГТУ. Серия «Информационные системы и технологии». Матер. междунар. научно-техн. конф.: Информационные технологии в науке, образовании и производстве.– Орел: Изд –во ОрелГТУ, 2004.–№ 3(4).– С. 86-89.

- Словарь по кибернетике/ под ред. В.С. Михалевича.– 2-е изд.– Киев: Гл. ред. УСЭ им. М.П. Бажана, 1989. – 751 с.

- Счетчики-расходомеры РМ-5. Модификация РМ-5-Т, РМ-5-Э. Руководство по монтажу и эксплуатации. Платформы подключения версий 8В и 9В. ООО «ТБН энергосервис». – М. 2005. – 46 с.

- Теплосчетчик КМ-5. Часть 4. Модификация КМ-5М: руководство по эксплуатации. Версия 5. – М. 2003. – 99 с.

- http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/op_1.htm.

- http://slovari.yandex.ru.

- http://www.yandex.ru.