## _____________________________◄►_____________________________

4. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ

4.1. Понятия процессов централизованного теплоснабжения. Уровни управления в системах централизованного

теплоснабжения

- Основные понятия процессов централизованного теплоснабжения, их уровни автоматического управления.

- Классификация приборов и оборудования автоматизированного ИТП.

Теплоснабжение – это процесс, связанный со снабжением теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений), для обеспечения коммунально-бытовых и технологических нужд потребителей (системы отопления и горячего водоснабжения зданий, приточно-вентиляционные установки и тепловые завесы, технологические процессы и др.).

В России широко применяется централизованное теплоснабжение. При этом система централизованного теплоснабжения включает источник тепла, тепловую сеть и теплопотребляющие установки, присоединяемые к сети через тепловые пункты. Источниками тепла являются теплоэлектроцентрали (вырабатывающие электрическую и тепловую энергии), котельные установки различной мощности (вырабатывающие тепловую энергию), энергоустановки для утилизации тепловых отходов промышленности и другие их типы. Под теплоносителем в системах теплоснабжения зданий понимается среда, которая передает тепло от источника тепла в системы отопления, горячего водоснабжения, ПВУ и др. По виду теплоносителя системы теплоснабжения делятся на две группы: водяные и паровые. Самыми распространенными из них являются водяные системы теплоснабжения зданий.

При этом водяные системы теплоснабжения зданий по способу присоединения систем ГВС разделяются на две группы: закрытые и открытые системы теплоснабжения.

При закрытой системе теплоснабжения водопроводная вода нагревается теплоносителем из тепловых сетей в водонагревателях, устанавливаемых в центральных тепловых пунктах или в ИТП. При открытой системе теплоснабжения горячая вода отбирается потребителями непосредственно из тепловой сети, т.е. при этом не используются водонагреватели, однако для «подпитки» таких систем требуется большое количество воды, прошедшей предварительную обработку (водоподготовку). Системы теплоснабжения обоих типов получили широкое распространение.

Существующие схемы присоединений систем отопления и вентиляции к тепловым сетям подразделяются на два типа: зависимые и независимые.

Регулирование подачи тепла в системах теплоснабжения осуществляется от источника тепла и заканчивается теплопотребляющими установками. При этом выделяется 6 основных уровней автоматического управления системами централизованного теплоснабжения:

- центральное регулирование (в источниках централизованного теплоснабжения) с учетом объекта управления в виде системы теплоснабжения с магистральными тепловыми сетями (1-й уровень);

- районное регулирование (на контрольно-распределительных пунктах (КРП)) с учетом объекта управления в виде некоторого района теплоснабжения с распределительными тепловыми сетями микрорайона (2-й уровень);

- групповое регулирование (на центральных тепловых пунктах (ЦТП)) с учетом объекта управления в виде системы теплоснабжения для группы зданий с внутриквартальными тепловыми сетями (3-й уровень);

- местное регулирование (в индивидуальных тепловых пунктах) с учетом объекта управления в виде системы теплоснабжения одного здания или его блок-секции (4-й уровень);

- позонное или пофасадное регулирование (в индивидуальных тепловых пунктах) с учетом объекта управления в виде отдельных ветвей системы отопления и вентиляции здания, отдельных зон (фасадов) (5-й уровень);

- индивидуальное регулирование (на отопительных приборах) с учетом объекта управления в виде отдельного отапливаемого помещения (6-й уровень).

Каждый уровень управления в системах теплоснабжения характеризуется своими целями и задачами управления, причем уровень распределенности энергосистем снижается с увеличением уровня от 1-го к 3-му, соответственно от объекта управления в виде системы теплоснабжения с магистральными тепловыми сетями до объекта управления в виде системы теплоснабжения для групп зданий с внутриквартальными тепловыми сетями. При этом на верхних уровнях стоят задачи управления теплоснабжением распределенных энергосистем. На нижних уровнях стоят задачи управления системами отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения зданий.

Для водяных систем теплоснабжения характерно центральное качественное регулирование подачи тепла по основному виду тепловой нагрузки – отоплению или по сочетанию двух видов нагрузки – отоплению и горячему водоснабжению. При этом регулировании изменяется температура теплоносителя, подаваемого от источника тепла в тепловую сеть, в соответствии с принятым температурным графиком в виде функциональной зависимости температуры теплоносителя в теплосети от температуры наружного воздуха. Для регулирования в ИТП характерно дополнительное количественное регулирование путем изменения расхода теплоносителя, например, через теплообменник системы отопления здания.

В качестве примера в этом разделе рассмотрим особенности управления системами отопления, ГВС, вентиляции и кондиционирования зданий, характерные с 4-го по 6-й уровни управления применительно к системам централизованного теплоснабжения.

Основные приборы и оборудование, предназначенные для выполнения определенных функций в автоматизированных ИТП, могут классифицироваться следующим образом:

1. Фильтры для очистки горячей и холодной воды:

- фильтры грубой очистки (грязевики);

- фильтры тонкой очистки;

- магнито-механические фильтры и др.

2. Датчики и измерительные приборы автоматизированных ИТП:

- теплосчетчик с комплектом первичных измерительных преобразователей;

- датчики давлений, расположенные на подающем и обратном трубопроводах;

- счетчики горячей и холодной воды;

- термометры различного типа;

- манометры, дифференциальные манометры и др.

3. Регуляторы прямого действия автоматизированных ИТП:

- регулятор перепада давления прямого действия;

- регулятор температуры прямого действия;

- радиаторный терморегулятор;

- электроконтактный термостат;

- терморегулятор для систем нагрева, охлаждения и др.

4. Электрическая часть приборов и оборудования автоматизированного ИТП:

- электронные регуляторы (контроллеры);

- исполнительные механизмы;

- частотные преобразователи для управления электродвигателями;

- пускатели бесконтактные реверсивные и др.

5. Циркуляционная часть приборов и оборудования автоматизированного ИТП:

- теплообменники или перемычки с обратными клапанами между подающими и обратными трубопроводами (в зависимости от схемы присоединения систем отопления к тепловым сетям);

- циркуляционные насосы в системах отопления;

- циркуляционные насосы в системах ГВС и др.

6. Регулирующие клапаны и запорно-присоединительная арматура системы теплоснабжения ИТП:

- регулирующие клапаны;

- запорные радиаторные клапаны;

- запорно-присоединительные элементы приборов отопления;

- запорная и спускная трубопроводная арматура;

- перепускные клапаны и др.

Возможны и другие классификационные признаки приборов и оборудования автоматизированного ИТП.

Вопросы для самоконтроля знаний

- Как классифицируются системы теплоснабжения зданий по способу присоединения систем ГВС?

- Что понимают под зависимыми и независимыми системами отоплений зданий?

- Какие основные уровни автоматического управления существуют в системах централизованного теплоснабжения?

- В чем особенность 1-го – 3-го уровней автоматического управления системами централизованного теплоснабжения?

- Какие основные задачи характерны для 4-го – 6-го уровней управления системами централизованного теплоснабжения?

- Как классифицируются основные приборы и оборудование, предназначенные для выполнения своих функций в автоматизированных ИТП?

- Какое регулирование в системах централизованного теплоснабжения характерно на источнике тепла, а какое в ИТП?

4.2. Структура типового ИТП на базе автоматических систем контроля и регулирования процессом отопления здания

- Структура и функциональные элементы автоматизированного ИТП.

- УУТ системы теплоснабжения здания с учетом циркуляционной системы ГВС.

- Особенности автоматической системы регулирования в ИТП.

Основной состав функциональных элементов автоматизированного ИТП и особенности регулирования температуры в системе отопления рассмотрим на примере типовой блок-схемы, показанной на рис. 4.1. Для этого ИТП характерна независимая схема присоединения системы отопления к тепловым сетям, причем подача горячей воды осуществляется от ЦТП. Для системы теплоснабжения здания характерна схема УУТ, показанная на рис. 4.2, на базе применения теплосчетчика КМ-5М с использованием трех измерительных модулей типа АСД и тахометрического датчика расхода (см. гл. 2., п. 2.5) с учетом циркуляционной системы горячего водоснабжения от ЦТП. Следует отметить, что на блок-схемах автоматизации ОУ отображаются только те функциональные элементы систем автоматического контроля и управления, которые необходимы для изучения функционирования этих систем, причем графическое изображение элементов этих систем может соответствовать функциональным, структурным, принципиальным и другим типам схем. Функциональные линии связей на этих схемах могут пересекаться только под прямым углом (трубопроводы, электрические провода и другие виды функциональных связей), а в местах их соединения ставится точка с диаметром, незначительно превышающим толщину пересекающих линий связи.

САР отопления здания содержит следующие приборы и оборудование:

- регулирующий клапан К1 с исполнительным механизмом М3;

- регулятор перепада давления прямого действия РС1 с клапаном К3 и узлом регулирования;

- теплообменник ТО1;

- моноблок циркуляционных насосов Н1 и Н2 с соответствующими электроприводами М1 и М2;

- датчик давления РЕ1;

- специализированный контроллер ТК1 (для регулирования температуры в системе отопления);

- контроллер ТК2 (для управления насосами);

- погружные датчики температуры теплоносителя в подающем трубопроводе ТЕ1 системы отопления здания (СО здания) и обратном трубопроводе ТЕ2, связанном с внешними тепловыми сетями, а также датчик температуры наружного воздуха ТЕ3;

- подпиточный контур (трубопровод Т3, соединяющий обратный трубопровод Т2 и СО здания) содержит: клапан К2 с электромагнитным приводом УА1, связанный с датчиком-реле давления РЕ2, входящие в состав регулятора прямого действия, а также клапан обратный КО1, расширительный бак Б1 с предохранительным клапаном КП1.

Рис. 4.1. Блок-схема структуры типового ИТП на базе автоматических систем контроля и регулирования процессом отопления здания

Подающий Т1 и обратный Т2 трубопроводы ИТП связаны с тепловыми сетями.

К контроллеру ТК1 подключены:

- исполнительный механизм М3 к выходу ТК1 (Y1.1);

- датчики температуры ТЕ1–ТЕ3 к соответствующим аналоговым входам (Х1.1–Х1.3).

К контроллеру ТК2 подключены:

- электроприводы М1 и М2 моноблока насосов к соответствующим выходам ТК2 (Y2.1 и Y2.2);

- датчик давления РЕ1 к аналоговому входу (Х2.1).

Система ГВС здания с помощью подающего Т4 и обратного Т5 трубопроводов связана с центральным тепловым пунктом микрорайона.

УУТ контура отопления здания (см. рис. 4.2) содержит:

- первый измерительный модуль (FE 1а и FY 1б);

- датчики температуры (ТЕ 1а и ТЕ 2а) ;

- датчики давления (РЕ 1а и РЕ 2а).

Рис. 4.2. Блок-схема УУТ на базе теплосчетчика КМ-5М с использованием трех измерительных модулей и тахометрического датчика расхода

Учитывая, что для подпиточного трубопровода Т3 характерно другое значение диаметра проходного сечения и диапазон измеряемого расхода теплоносителя по отношению к основным трубопроводам системы теплоснабжения здания (Т1 и Т2, Т4 и Т5), то это позволяет применять более простой и дешевый датчик расхода, например, тахометрического типа вместо измерительного модуля АСД с электромагнитным преобразователем расхода (см. гл. 2., п. 2.5). При этом датчик расхода с преобразователем (FE4 и FY4) подключен к первому измерительному модулю (FE 1а и FY 1б) системы отопления.

УУТ контура горячего водоснабжения (см. рис. 4.2) содержит:

- второй и третий измерительные модули (FE 2а и FY 2б, FE 3а и FY 3б);

- датчики температуры (ТЕ 3а и ТЕ 4а);

- датчики давления (РЕ 3а и РЕ 4а), соответственно подключенные ко второму и третьему измерительным модулям (FE 2а и FY 2б и FE 3а и FY 3б).

К вычислительному устройству (TIR1) теплосчетчика подключены три измерительных модуля АСД с электромагнитными датчиками расхода (FE) и преобразователями (FY). При этом на основе вычислительного устройства теплосчетчика КМ-5М определяется суммарная тепловая энергия Q с использованием двух виртуальных теплосчетчиков, один из них для 1-го теплового контура (Т1 и Т2) системы отопления на базе измерительного модуля (FE 1a и FY 1б) с учетом контура подпитки и другой – для 2-го теплового контура (Т4 и Т5) системы ГВС на основе измерительных модулей (FE 2а и FY 2б, FE 3а и FY 3б). При отключении отопления на летний период тепловая энергия Q учитывается только в циркуляционной системе ГВС здания.

В составе функциональной схемы САР отопления здания, показанной на рис. 5.3, применяется типовой контроллер ТК1 из класса специализированных контроллеров со встроенными функциями, например, типа ТРМ32 (см. гл. 2., п. 2.6).

Схема автоматической системы с учетом ТК1 содержит: задатчик ПЗ2 для программного задания температуры в обратном трубопроводе, исполнительный механизм ИМ, регулирующий орган РО, погружные датчики температуры ДТ1 и ДТ2, соответственно расположенные в подающем трубопроводе системы отопления и в обратном трубопроводе, связанном с теплосетями, а также датчик температуры наружного воздуха ДТ3 и ОУ1. Объектом управления является система отопления здания с учетом теплообменника.

Выходные величины ОУ1 следующие:

- Т3(t) – температура теплоносителя в СО здания;

- Т2(t) – температура греющего теплоносителя на выходе из теплообменника, т.е. температура теплоносителя в обратном трубопроводе теплосетей.

Входные величины ОУ1 следующие:

- Т1н(t) – температура наружного воздуха;

- G1(t) – расход греющего теплоносителя на входе теплообменника.

T3(t)

T2(t)

G1(t)

ТК1

ИМ

РО

ОУ1

ПЗ2

T1н(t)

ДТ1

ДТ2

ДТ3

Рис. 4.3.Функциональная схема САР отопления здания

Датчики температуры ДТ1, ДТ2 и ДТ3 подключены к соответствующим аналоговым входам контроллера ТК1. При этом аналоговые сигналы в контроллере преобразуются в цифровые в блоке обработки данных (см. гл. 2., п. 2.6). Функциональные элементы на рис. 4.3 соответствуют следующим элементам блок-схемы, показанной на рис. 4.1, а именно, ИМ соответствует М3, РО – К1, ДТ1 – ТЕ1, ДТ2 – ТЕ2, ДТ3 – ТЕ3.

В схеме САР (рис. 4.3) применяются контур регулирования по возмущению с учетом датчика ДТ3 (по температуре наружного воздуха Т1н) и два контура регулирования по отклонению с учетом датчиков ДТ1 (температуры теплоносителя Т3 в системы отопления) и ДТ2 (температуры теплоносителя в обратном трубопроводе теплосетей Т2).

Рассмотрим особенности функционирования САР, блок-схема которой показана на рис. 4.1, а ее функциональная схема – на рис. 4.3.

Первый контур регулирования по отклонению предназначен для управления температурой теплоносителя Т3(t) системы отопления путем изменения расхода теплоносителя G1(t) через теплообменник системы отопления. Этот контур регулирования функционирует на базе одного из блоков ПИД-регулятора контроллера ТРМ32 (см. гл. 2., п. 2.6). Второй контур регулирования по отклонению предназначен для защиты системы теплоснабжения от превышения температуры теплоносителя Т2(t) путем введения коррекции на изменение расхода теплоносителя G1(t) по первому контуру.

Первый контур регулирования системы работает следующим образом. Согласно выбранной конфигурации контроллера ТК1 (по «Входу 1» контроллера подключен датчик температуры наружного воздуха) с учетом отопительного графика T3у = f(T1н) и в зависимости от данных датчика температуры ДТ3 в блоке обработки данных определяется температура уставки T3у, т.е. формируется задание ПЗ1 для «ПИД-регулятора контура отопления» (см. гл. 2., п. 2.6) с целью поддержания требуемой температуры в подающем трубопроводе системы отопления здания.

При возникновении в САР отклонения t1, как результата сравнения значений от задатчика ПЗ1 и данных от датчика температуры ДТ1, в контроллере ТК1 формируется управляющая команда с учетом закона регулирования:

t1 = fПЗ1(t) – fДТ1 (t) 			(4.1)

где fПЗ1(t) – программное задание температуры в системе отопления, т.е. уставка для регулятора (T3у), определяемая в блоке обработки данных; fДТ1(t) – данные от датчика температуры ДТ1.

В случае увеличения температуры в системе отопления здания относительно T3у «ПИД-регулятора контура отопления» контроллера ТК1 формирует управляющую команду, при которой исполнительный механизм перемещает шток регулирующего клапана таким образом, чтобы уменьшился расход теплоносителя от внешней теплосети через теплообменник и соответственно уменьшилась температура Т3 в системе отопления, которая при этом должна стремиться к заданной. Перемещение штока регулирующего клапана происходит до тех пор пока отклонение t1 не станет равным нулю. При равенстве температуры в системе отопления заданной T3у, управляющая команда на выходе контроллера ТК1 отсутствует.

В случае уменьшения температуры в СО здания относительно T3у по командам «ПИД-регулятора контура отопления» контроллера ТК1 исполнительный механизм с помощью регулирующего клапана, наоборот, увеличивает расход теплоносителя от внешней теплосети через теплообменник и при этом соответственно увеличивается температура в системе отопления, которая при этом стремится к T3у и т.д. Следует отметить, что управление регулирующим клапаном с помощью исполнительного механизма осуществляется широтно-импульсным способом. Контроллер, после каждого циклического опроса датчика температуры ДТ3, вычисляет новое текущее значение уставки для регулятора (T3у). Интервал времени t циклического опроса датчиков температуры называется шагом регулирования (в контроллере ТРМ32 t = 6 c).

Для второго контура регулирования системы характерно следующее. Если в САР произойдет увеличение температуры Т2 больше, чем максимально допустимое значения T2ум, которое определяется по графику обратной воды T2ум = f(T1н), тогда контроллер ТК1 переведет систему в режим защиты от этого превышения. В этом случае ТК1 прерывает регулирование температуры по заданию T3у в контуре отопления и переходит на режим снижения температуры T2  до значения, при котором T2j станет меньше чем T2ум с учетом некоторого значения Δ. После снижения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе до заданной, контроллер ТК1 автоматически переходит в режим регулирования температуры в системе отопления здания (см. гл. 2., п. 2.6).

Автоматическая система на базе контроллера ТРМ32 может функционировать в экономичном режиме и для этого в системе предусмотрена возможность переключения с дневного на ночной режим работы с пониженной температурой в системе отопления. Переключение контроллера ТРМ32 с одного режима на другой осуществляется через «Вход Д» с помощью таймера или другого устройства. При этом согласно заданию пользователя отопительный график T3у = f(T1н) в блоке обработки данных контроллера ТК1 смещается и соответственно величина уставки T3у также пропорционально изменяется на заданную величину для ПИД-регулятора контура отопления с учетом данных датчика ДТ3.

В САР на базе контроллеров законы регулирования [2, 4, гл. 4] реализуются в цифровом виде. Управление регулирующим клапаном посредством исполнительного механизма осуществляется с помощью последовательности импульсов с их длительностью D и периодом следования импульсов tим. Для ПИД-регулятора контроллера ТРМ32 его выходной сигнал Yi определяется следующим образом:

Yi=1XpEi+1τUi=0nEiΔtk+τDΔEiΔtk100%, 	(4.2)

где Ei – отклонение регулируемой величины от заданной; ΔEi = Ei – Ei-1 , т.е. разность между измеренными отклонениями; Δtk = tki – tki-1 разность по времени между измерениями; τD – постоянная времени дифференцирования; τU – постоянная времени интегрирования; Xp – полоса пропорциональности, причем Xp = 1/(2,5 kp) (kp – коэффициент пропорциональности регулятора); n – количество шагов в цикле.

Для ПИД-регулятора контроллера ТРМ32 в уравнении (4.2) составляющие следующие:

- первое слагаемое соответствует пропорциональному отклонению регулируемой величины от ее заданного значения;

- второе слагаемое – интегралу от этого отклонения;

- третье слагаемое – скорости изменения этого отклонения.

Учитывая, что датчик перемещения штока регулирующего клапана в автоматических системах регулирования процессов теплоснабжения может отсутствовать, поэтому контроллер вычисляет среднюю скорость перемещения штока клапана по следующей зависимости:

vs=1XpΔEiΔtk+1τUEi, 		(4.3)

где vs – средняя скорость перемещения штока клапана, т.е. в этом случае не учитывается третье слагаемое в уравнении (4.2).

Тогда, если vs < 0, то контроллером формируется сигнал на закрытие регулирующего клапана, в противном случае (vs > 0) – на открытие клапана. Длительность импульсов при этом определяется в виде:

D = vs tим.				(4.4)

При рассмотрении особенностей управления циркуляционными насосами Н1 и Н2 принимаем (см. рис. 4.1), что в САР в качестве контроллера ТК2 применяется логический микропроцессорный контроллер типа САУ-МПХ.11. При этом контроллер типа САУ-МП содержит входы для подключения датчиков, устройства сравнения, выполненных на операционных усилителях, программируемую логическую матрицу для обработки данных, набор базовых элементов и на выходе электромагнитные реле, из них, два реле для управления насосами и одно для коммутации в цепях сигнализации.

Контроллер ТК2 управляет включением циркуляционных насосов Н1 и Н2, поочередно работающих в соответствии с заданной программой на один подающий трубопровод в СО здания, с возможностью аварийной сигнализации при сбоях в работе каждого из насосов. Датчик давления РЕ1 контролирует давление на выходе моноблока насосов и при отказе одного из них происходит автоматическое переключение на другой насос. При этом срабатывает аварийная сигнализация.

При утечках теплоносителя в СО здания срабатывает датчик-реле давления РЕ2, установленный в обратном трубопроводе системы отопления, и своими контактами осуществляет коммутацию в цепи питания электромагнитного привода УА1 (см. рис. 4.1). При этом соответственно срабатывает клапан К2 и теплоноситель через подпиточный трубопровод Т3 поступает из обратного трубопровода Т2 в СО здания для обеспечения нормальной работы моноблока циркуляционных насосов. После устранения утечек теплоносителя в системе отопления контур подпитки автоматически отключается, т.е. после восстановления давления в СО здания.

Основные особенности САР отопления здания на базе контроллера ТРМ32 следующие:

- в системе отсутствует контур регулирования по температуре внутреннего воздуха в здании;

- управление температурой теплоносителя может осуществляться на основе пропорционально-интегрально-дифференциального закона регулирования (это позволяет функционировать САР без статической ошибки);

- предусмотрена защита системы теплоснабжения от превышения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе теплосетей ИТП.

Стабилизация гидравлического режима в тепловых сетях здания обеспечивается регулятором перепада давления прямого действия РС1.

Вопросы для самоконтроля знаний

- Какие контуры регулирования применяются в САР?

- Какие основные приборы и оборудование содержит САР отопления здания?

- Какие приборы и оборудование содержит контур подпитки автоматизированного ИТП на базе САР с УУТ?

- Какие основные элементы входят в состав УУТ и какого типа датчик расхода применяется в контуре подпитки?

- В чем особенность УУТ на базе теплосчетчика КМ-5М для автоматизированных ИТП зданий?

- Что является объектом управления в САР отопления здания и какие его выходные и входные величины?

- Какое назначение в САР специализированного контроллера ТРМ32 и логического контроллера типа САУ-МПХ.11?

- В каком контуре регулирования учитывается конфигурируемый отопительный график контроллера ТРМ32?

- Как функционирует САР отопления на базе контроллера ТРМ32?

- В каком контуре регулирования учитывается конфигурируемый график обратной воды контроллера ТРМ32?

- Как функционирует в экономичном режиме автоматическая система на базе контроллера ТРМ32?

- Какой закон регулирования применяется в САР и в чем его особенность?

- Как осуществляется управление регулирующим клапаном посредством исполнительного механизма на базе ПИД-регулятора контроллера ТРМ32?

- Как работает САР отопления на базе логического контроллера типа САУ-МПХ.11?

- Как функционирует регулятор прямого действия в контуре подпитки автоматизированного ИТП?

4.3. Автоматизированные ИТП для закрытых систем централизованного теплоснабжения зданий

- Структура и особенности автоматизированного ИТП для закрытой системы теплоснабжения с применением в системе ГВС регулятора температуры прямого действия.

- Структура и особенности автоматизированного ИТП для закрытой системы теплоснабжения с применением в системе ГВС электронного регулятора.

Для закрытых систем централизованного теплоснабжения зданий при независимом присоединении отопления к тепловым сетям применяются следующие типовые схемы:

  - схема автоматизированного ИТП для закрытой системы теплоснабжения с применением в системе ГВС регулятора температуры прямого действия;

  - схема автоматизированного ИТП для закрытой системы теплоснабжения с электронным регулятором в системе ГВС.

4.3.1. Автоматизированные ИТП для закрытых систем теплоснабжения с регуляторами температуры

прямого действия в системах ГВС

Типовая схема автоматизированного ИТП на базе САР с узлом учета теплопотребления для закрытой системы централизованного теплоснабжения здания при независимом присоединении отопления к тепловым сетям показана на рис. 4.4. Особенность этой системы заключается в применении в контуре ГВС регулятора температуры на базе регулятора прямого действия (РПД).

САР системы отопления здания содержит приборы и оборудование аналогичные, как и для системы, показанной на рис. 4.1.

Рис. 4.4. Блок-схема автоматизированного ИТП для закрытой системы теплоснабжения с применением в системе ГВС  РПД температуры

САР горячего водоснабжения содержит следующие приборы и оборудование:

- двух ступенчатый теплообменник ТО2, при этом подача холодной воды в ТО2.1 осуществляется по трубопроводу ХВ;

- циркуляционный насос Н3 с электроприводом М4;

- контроллер ТК3 для управления насосом в системе ГВС;

- датчик давления РЕ3;

- регулятор температуры прямого действия ТС1 с клапаном К4, измерительным преобразователем ТЕ4 и регулирующим узлом;

- обратный клапан КО2.

К контроллеру ТК3 подключены:

- датчик давления РЕ2 к аналоговому входу (Х3.1);

- электропривод М4 насоса Н3 подключен к выходу ТК3 (Y3.1).

Типовые схемы УУТ для закрытых систем централизованного теплоснабжения приведены в п. 2.5.3. Один из вариантов для УУТ с контуром подпитки и с учетом циркуляционной системы горячего водоснабжения в автоматизированном ИТП показан на рис. 4.2.

Особенности функционирования САР системы отопления здания рассмотрены на основе схем, показанных на рис. 4.1 – 4.3.

Регулирование температуры горячей воды в системе ГВС обеспечивается с помощью регулятора температуры прямого действия ТС1 путем изменения расхода теплоносителя из теплосети через двух ступенчатый теплообменник TО2. Регулятор ТС1 представляет собой сочетание регулирующего узла, клапана К4 и универсального термоэлемента в виде измерительного преобразователя температуры ТЕ4 манометрического типа, в котором от вида решаемой задачи может использоваться различная термометрическая среда (например, газообразная или жидкая), находящаяся в замкнутой системе ТС1. При этом элементы регулятора температуры прямого действия расположены в системе ГВС следующим образом:

- регулирующий клапан К4 установлен между первой ТО2.1 и второй степенью ТО2.2 теплообменника для регулирования расхода теплоносителя из теплосети;

- измерительный преобразователь температуры ТЕ4 расположен в трубопроводе системы ГВС на выходе второй ступени Т2.2 теплообменника.

Контроллер ТК3 типа САУ-МПХ.11 управляет циркуляционным насосом Н3 в системе горячего водоснабжения с возможностью аварийной сигнализации при сбоях в работе насоса. Датчик давления РЕ3 контролирует давление в трубопроводе на выходе насоса Н3 и при отказе Н3 срабатывает аварийная сигнализация.

4.3.2. Автоматизированные ИТП для закрытых систем теплоснабжения с электронными регуляторами в системах ГВС

Схема автоматизированного ИТП для закрытой системы централизованного теплоснабжения с применением в системе ГВС электронного регулятора (контроллера) показана на рис. 4.5. Особенность этой системы заключается в применении для ГВС и отопления одного электронного регулятора из класса специализированных контроллеров со встроенными функциями, например, в виде двух канального и двух контурного по каналу отопления контроллера типа ECL Comfort 300 (модернизированного с учетом функции ограничения расхода для контуров отопления и ГВС при использовании дополнительного модуля) или трех канального контроллера типа РС-301Д/302Д/351Д/352Д.

Рис. 4.5. Блок-схема автоматизированного ИТП для закрытой системы теплоснабжения с применением в системе ГВС контроллера

САР системы отопления здания содержит приборы и оборудование аналогичные, как и для схемы автоматической системы, показанной на рис. 4.1, но с учетом следующих изменений и дополнений:

- датчик температуры внутреннего воздуха ТЕ4 здания;

- специализированный контроллер ТК1 со встроенными функциями, предназначенный для регулирования температуры как в системе отопления, так и системе ГВС здания.

САР горячего водоснабжения (см. рис. 4.5) содержит приборы и оборудование аналогичные, как и для схемы автоматической системы, показанной на рис. 4.4, но с учетом следующих изменений и дополнений:

- погружной датчик температуры теплоносителя ТЕ5;

- регулирующий клапан К4 с исполнительным механизмом М5.

К контроллеру ТК1 подключены:

- датчики температуры ТЕ1–ТЕ4 соответственно к аналоговым входам (Х1–Х4) и датчик температуры ТЕ5 системы ГВС к входу (Х5);

- электроприводы М1 и М2 моноблока насосов и исполнительный механизм М3 системы отопления соответственно к выходам ТК1 (Y1–Y3), а также электропривод М4 и исполнительный механизм М5 системы ГВС соответственно к выходам (Y4 и Y5).

В системе автоматизации ИТП применяется УУТ, например, аналогичный как и для схемы, показанной на рис. 4.2, с учетом соответственно контура подпитки и циркуляционной системы горячего водоснабжения.

Функциональная схема САР отопления здания показана на рис. 4.6 на базе применения типового регулятора ТК1 из класса специализированных контроллеров со встроенными функциями, например, ECL Comfort 300.

Схема САР с учетом ТК1 содержит: исполнительный механизм ИМ1, регулирующий орган РО1, погружной датчик температуры ДТ1, расположенный в подающем трубопроводе СО, датчики температуры соответственно воздуха в типовом помещении здания ДТ2 и наружного воздуха ДТ3, задатчик ПЗ2 контроллера для программного задания температуры стабилизации воздуха в помещении здания, блок управления насосами Б1, электроприводы ЭП1 и ЭП2, циркуляционные насосы Н1 и Н2.

Объект управления системы автоматизации ИТП (ОУ) является составным и содержит:

- ОУ1 – часть системы отопления здания в ИТП с учетом теплообменника;

- ОУ2 – остальная часть системы отопления здания с учетом типового помещения.

Выходные величины ОУ1 и ОУ2 следующие:

- Т3(t) – температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления здания в ИТП;

- Тк(t) – температура воздуха в типовом помещении здания.

Входные величины ОУ следующие:

- Т1н(t) – температура наружного воздуха;

- G1(t) – расход греющего теплоносителя на входе теплообменника СО.

Tк(t)

ОУ

G1 (t)

T3(t)

ТК1

ИМ1

РО1

ОУ1

ОУ2

ПЗ2

ДТ3

T1н(t)

ЭП2

Н2

ЭП1

Н1

Б1

ДТ1

ДТ2

Рис. 4.6.Функциональная схема САР отопления здания на базе специализированного контроллера типа ECL Comfort 300

Датчики температуры ДТ1, ДТ2 и ДТ3 подключены к соответствующим аналоговым входам контроллера ТК1. При этом все сигналы от датчиков температуры, поступающие на аналоговые входы контроллера, преобразуются в цифровые. К выходу контроллера ТК1 подключены исполнительный механизм и через блок управления Б1 электроприводы ЭП1 и ЭП2. Функциональные элементы на рис. 4.6 соответствуют следующим элементам автоматизации блок-схемы, показанной на рис. 4.5, а именно, ИМ1 соответствует М3, РО1 – К1, ДТ1 – ТЕ1, ДТ2 – ТЕ4, ДТ3 – ТЕ3, ЭП1 и ЭП2 – М1 и М2.

В схеме САР (см. рис. 4.6) применяются контур регулирования по возмущению с учетом датчика ДТ3 (температуры наружного воздуха Т1н) и двух контурное регулирование по отклонению, причем внутренний контур с учетом датчика ДТ1 (температуры теплоносителя Т3 в подающем трубопроводе СО здания) и внешний контур с учетом датчика ДТ2 (температуры воздуха Тк в типовом помещении здания).

Функциональная схема САР горячего водоснабжения здания показана на рис. 4.7 на базе применения второго канала электронного регулятора ТК1, например, типа ECL Comfort 300.

Схема САР с учетом ТК1 содержит: исполнительный механизм ИМ2, регулирующий орган РО2, погружной датчик температуры ДТ4, задатчик ПЗ3 для программного задания температуры стабилизации в системе ГВС и объект управления ОУ3. Объектом управления является система ГВС здания с учетом двух ступенчатого теплообменника.

G2(t)

Tгвс(t)

ТК1

ИМ2

РО2

ОУ3

ПЗ3

ДТ4

Рис. 4.7.Функциональная схема САР горячего водоснабжения здания

Выходные и входные величины ОУ следующие:

- Тгвс(t) – температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы ГВС здания;

- G2(t) – расход греющего теплоносителя в двух ступенчатом теплообменнике системы ГВС.

Датчик температуры ДТ4 подключен к аналоговому входу контроллера ТК1, а исполнительный механизм ИМ2 – к его выходу. Функциональные элементы на рис. 4.7 соответствуют следующим элементам блок-схемы, показанной на рис. 4.5, а именно, ИМ2 соответствует М5, РО2 – К4, ДТ4 – ТЕ5. При этом САР горячего водоснабжения является одноконтурной.

Рассмотрим особенности функционирования САР отопления здания, блок-схема которой показана на рис. 4.5, а функциональная схема – на рис. 4.6.

Внутренний контур САР предназначен для регулирования температуры теплоносителя Т3(t) в системы отопления путем изменения расхода теплоносителя G1(t) через теплообменник ТО1 системы отопления. Внешний контур САР предназначен для регулирования температуры в типовом помещении здания Тк(t) путем введения коррекции на изменение расхода теплоносителя G1(t) по внутреннему контуру (см. рис. 4.6).

САР отопления обеспечивает регулирование температуры ОУ (Т3(t) и Тк(t)) путем изменения расхода теплоносителя от внешних теплосетей через теплообменник ТО1 с помощью регулирующего клапана К1 с учетом отопительного графика, температуры в системе отопления, а также температуры наружного и внутреннего воздуха. Во внутреннем контуре САР с учетом относительно малой инерционности ОУ применяется ПИ-регулятор, что позволяет осуществлять управление без статической ошибки. Во внешнем контуре автоматической системы с учетом большой инерционности объекта управления (учитывая помещения здания) используется П-регулятор.

При формировании пропорционально закона регулирования выходной сигнал Yi контроллера определяется в следующем виде:

Yi=1XpEi100%, 			(4.5)

где Ei – отклонение регулируемой величины от заданной; Xp – полоса пропорциональности.

В уравнении (4.5) Yi пропорционален отклонению регулируемой величины от заданного значения.

При формировании пропорционально-интегрального закона регулирования выходной сигнал Yi контроллера (ПИ-регулятора) определяется в виде:

Yi=1XpEi+1τUi=0nEiΔtk100%, 		(4.6)

где Δtk = tki – tki-1 разность по времени между измерениями; τU – постоянная времени интегрирования.

Для ПИ-регулятора контроллера в уравнении (4.6) первое слагаемое соответствует пропорциональному отклонению регулируемой величины от ее заданного значения, а второе слагаемое – интегралу от этого отклонения.

Внутренний контур САР отопления на базе контроллера ECL Comfort 300 функционирует по аналогии как и САР на основе контроллера ТРМ32 (см. п. 4.2). При этом в отличие от ТРМ32 контроллер ECL Comfort 300 имеет тиристорные усилители на выходе для управления исполнительными механизмами. В контроллере ТК1 с учетом отопительного графика и данных от датчика температуры наружного воздуха ТЕ3 определяется уставка, т.е. формируется задание ПЗ1 для ПИ-регулятора системы отопления для поддержания требуемой температуры в подающем трубопроводе СО здания. Контроллер ECL Comfort 300 обеспечивает управление циркуляционными насосами Н1 и Н2 с помощью дополнительного блока управления Б1. При этом гораздо шире функции контроллера ECL Comfort 300 при функционировании в экономичном режиме, так как предусмотрено программирование суточных, недельных (с учетом праздничных дней), сезонных графиков и др.

Внешний контур САР отопления на базе контроллера ТК1 предназначен для коррекции расхода теплоносителя с помощью регулирующего клапана К1 с учетом температуры воздуха в типовом помещении здания. При этом формируется управляющая команда с учетом пропорционального закона регулирования при возникновении отклонения t2,

t2 = fПЗ2(t) – fДТ2 (t),

где fПЗ2(t) – программное задание температуры стабилизации воздуха в помещении здания; fДТ2(t) – данные от датчика температуры ДТ2.

Затем команда от контроллера ТК1 преобразуется в электрический сигнал, поступающий на исполнительный механизм М3, перемещающий шток регулирующего клапана К1, т.е. при этом корректируется расход теплоносителя от теплосетей через теплообменник ТО1 с учетом температуры воздуха в типовом помещении здания. Особенность этой САР на базе специализированного контроллера ТК1 заключается в том, что применяется только один датчик температуры внутреннего воздуха здания ТЕ4 (ДТ2). В связи с этим выбор типового помещения осуществляется на основе предварительных исследований температурных режимов помещений здания при функционировании автоматизированного ИТП, причем с обязательным учетом типа здания (образовательного учреждения, жилого, офисного, сферы обслуживания и др.). Как правило, этот датчик устанавливается в одном из помещний северного фасада здания.

САР горячего водоснабжения обеспечивает с помощью второго канала контроллера ТК1 стабилизацию температуры воды Tгвс в системе ГВС путем изменения расхода теплоносителя из теплосети через двух ступенчатый теплообменник TО2. При этом формируется управляющая команда с учетом пропорционального закона регулирования (см. (5.5), П-регулятор) при возникновении отклонения t3, как результата сравнения значения от задатчика (ПЗ3) контроллера ТК1 и данных от погружного датчика температуры ТЕ5, установленного в трубопроводе системы ГВС на выходе второй ступени ТО2.2 теплообменника. Затем команда от контроллера ТК1 преобразуется в электрический сигнал, поступающий на исполнительный механизм М5, перемещающий шток регулирующего клапана К4 и при этом изменяется расход теплоносителя от теплосетей через двух ступенчатый теплообменник системы ГВС до тех пор пока температура Tгвс не станет равной заданной.

Таким образом, на базе контроллера ТК1 по первому его каналу осуществляется регулирование температуры в системе отопления здания, а второму его каналу – стабилизация температуры горячей воды в системе ГВС.

Вопросы для самоконтроля знаний

- Какие особенности характерны для структуры автоматизированного ИТП закрытой системы теплоснабжения с применением в системе ГВС регулятора температуры прямого действия?

- Как осуществляется регулирование температуры воды в системе ГВС с помощью регулятора температуры прямого действия?

- В чем особенность регулятора температуры прямого действия?

- Сколько контроллеров применяется в схеме автоматизированного ИТП для закрытой системы теплоснабжения на базе ТРМ32 с применением в системе ГВС регулятора температуры прямого действия?

- Какие особенности характерны для блок-схемы автоматизированного ИТП закрытой системы теплоснабжения с применением в системе ГВС контроллера?

- Сколько контроллеров применяется в схеме автоматизированного ИТП для закрытой системы теплоснабжения на базе контроллера ECL Comfort 300 с применением в системе ГВС регулятора температуры?

- Какие особенности характерны для функциональных схем САР отопления и ГВС на базе контроллера ECL Comfort 300?

- Что понимают под двух контурным регулированием в САР отопления здания?

- В каком из контуров регулирования САР отопления здания применяется ПИ-регулятор и почему?

- Почему во внешнем контуре САР отопления здания применяется П-регулятор?

- Как функционирует САР отопления автоматизированного ИТП для закрытой системы теплоснабжения с применением в системе ГВС регулятора температуры на базе контроллера?

- Какие особенности характерны для САР отопления на базе контроллера ECL Comfort 300 при функционировании системы в экономичном режиме?

- Как функционирует САР горячего водоснабжения на базе контроллера в структуре автоматизированного ИТП для закрытой системы теплоснабжения?

- Какой закон регулирования применяется в САР горячего водоснабжения на базе контроллера?

- Где устанавливаются датчики температуры наружного и внутреннего воздуха здания и почему?

4.4. Автоматизированные ИТП для открытых систем централизованного теплоснабжения зданий

- Структура и особенности автоматизированного ИТП для открытой системы теплоснабжения при независимом присоединении отопления к тепловым сетям.

- Структура и особенности автоматизированного ИТП для открытой системы теплоснабжения при зависимом присоединении отопления к тепловым сетям.

Для открытых систем централизованного теплоснабжения зданий характерны следующие типовые схемы:

  - схема автоматизированного ИТП для открытой системы теплоснабжения при независимом присоединении отопления к тепловым сетям;

  - схема автоматизированного ИТП для открытой системы теплоснабжения при зависимом присоединении отопления к тепловым сетям.

4.4.1. Автоматизированные ИТП для открытых систем теплоснабжения при независимом присоединении

систем отопления к тепловым сетям

Схема автоматизированного ИТП на базе САР с узлом учета теплопотребления для открытой системы централизованного теплоснабжения при независимом присоединении отопления к тепловым сетям показана на рис. 4.8. В этой системе для ГВС и отопления применяется один электронный регулятор из класса специализированных контроллеров со встроенными функциями на базе двух канального и двух контурного по каналу отопления контроллера типа ECL Comfort 300 или трех канального контроллера отечественного производства типа РС-301Д/302Д/351Д/352Д.

САР для системы отопления содержит приборы и оборудование аналогичные, как и для схемы САР, показанной на рис. 4.5.

САР горячего водоснабжения (см. рис. 4.8) содержит следующие приборы и оборудование:

- трехходовой регулирующий клапан К4 с исполнительным механизмом М4;

- клапан обратный КО2;

- погружной датчик температуры ТЕ5;

- термостатный клапан-ограничитель ТС1 по температуре теплоносителя с узлом регулирования, клапаном К5 и датчиком температуры ТЕ6, расположенным в клапане К5.

К контроллеру ТК1 подключены:

- датчики температуры ТЕ1–ТЕ4 соответственно к аналоговым входам (Х1–Х4) и датчик температуры ТЕ5 системы ГВС к входу (Х5);

- электроприводы М1 и М2 моноблока насосов и исполнительный механизм М3 системы отопления соответственно к выходам ТК1 (Y1–Y3), а также исполнительный механизм М4 системы ГВС к выходу (Y4).

Примеры функциональных схем теплосчетчиков для УУТ в открытых системах теплоснабжения при независимом присоединении отопления к тепловым сетям показаны в п. 2.5.3 с учетом применения различных типов измерительных преобразователей расхода в контурах подпитки этих систем.

Рис. 4.8. Блок-схема автоматизированного ИТП для открытой системы теплоснабжения здания при независимом присоединении отопления к тепловым сетям

Особенности функционирования САР отопления здания рассмотрены в п. 4.3.2.

САР горячего водоснабжения здания стабилизирует заданную температуру в открытой системе теплоснабжения путем изменения соотношения расходов горячей воды из подающего Т1 и обратного Т2 трубопроводов с помощью трехходового регулирующего клапана К4 с исполнительным механизмом М4. В этом случае во втором канале контроллера ТК1 формируется управляющая команда с учетом пропорционального закона регулирования при возникновении отклонения t3, как результата сравнения значения от задатчика (ПЗ3) контроллера ТК1 и данных от погружного датчика температуры ТЕ5, установленного в трубопроводе системы ГВС после трехходового регулирующего клапана К4. Затем команда от контроллера ТК1 преобразуется в электрический сигнал, поступающий на исполнительный механизм М4, перемещающий шток регулирующего клапана К4, и при этом изменяется соотношения расходов горячей воды из подающего Т1 и обратного Т2 трубопроводов до тех пор пока температура Tгвс не станет равной заданной.

В открытой системе централизованного теплоснабжения можно регулировать температуру горячей воды в пределах от минимальмого до максимального значений, которые определяются соответственно температурой горячей воды в обратном и в подающем трубопроводах на вводе в ИТП.

В блок-схеме (см. рис. 4.8) применяется термостатный клапан-ограничитель ТС1 в виде регулятора температуры прямого действия для охлаждения горячей воды до требуемой температуры перед возвратом ее в систему централизованного теплоснабжения.

4.4.2. Автоматизированные ИТП для открытых систем теплоснабжения при зависимом присоединении

систем отопления к тепловым сетям

Схема автоматизированного ИТП на базе САР с узлом учета теплопотребления для открытой системы централизованного теплоснабжения при зависимом присоединении отопления к тепловым сетям показана на рис. 4.9.

САР отопления здания содержит следующие приборы и оборудование (см. рис. 4.9):

- регулятор перепада давления прямого действия РС1 с клапаном К3 и узлом регулирования;

- моноблок циркуляционных насосов Н1 и Н2 с соответствующими электроприводами М1 и М2;

- специализированный контроллер ТК1 для регулирования температуры в системе отопления и ГВС;

- регулирующий клапан К1 с исполнительным механизмом М3;

- погружные датчики температуры теплоносителя ТЕ1 в подающем трубопроводе системы отопления и ТЕ2 в обратном трубопроводе Т2, датчики температуры наружного ТЕ3 и внутреннего ТЕ4 воздуха здания;

- обратный клапан КО1, расположенный на перемычке между подающим и обратным трубопроводами системы отопления.

САР для системы ГВС содержит приборы и оборудование аналогичные, как и для схемы САР, показанной на рис. 4.8.

К контроллеру ТК1 подключены:

- датчики температуры ТЕ1–ТЕ5 соответственно к аналоговым входам (Х1–Х5);

- электроприводы М1 и М2 моноблока насосов и исполнительный механизм М3 системы отопления соответственно к выходам ТК1 (Y1–Y3) и исполнительный механизм М4 системы ГВС к выходу (Y4).

Рис. 4.9. Блок-схема автоматизированного ИТП для открытой системы теплоснабжения здания при зависимом присоединении

отопления к тепловым сетям

Примеры функциональных схем теплосчетчиков для УУТ с учетом открытых систем теплоснабжения при зависимом присоединении отопления к тепловым сетям приведены в п. 2.5.3. При этом схемы УУТ, показанные на рис. 2.11 и 2.12, позволяют определять тепловую энергию с учетом особенностей открытых систем теплоснабжения и с возможностью раздельного учета тепловой энергии как в системе отопления, так и ГВС.

Работа САР горячего водоснабжения здания рассмотрена на примере схемы САР, показанной на рис. 4.8.

Основная особенность САР отопления (см. рис. 4.9) заключается в том, что эта система обеспечивает регулирование температуры теплоносителя в СО здания путем изменения расхода теплоносителя от внешних теплосетей с учетом подмешивания теплоносителя из обратного трубопровода системы отопления через перемычку с обратным клапаном КО1. Автоматическая система отопления на базе контроллера ТК1 типа ECL Comfort 300 или трех канального контроллера типа РС-301Д/302Д/351Д/352Д является двухконтурной и функционирует аналогично как и в рассмотренном примере для САР, блок-схема которой показана на рис. 4.5.

При этом следует отметить, что в системе отопления (см. рис. 4.9) за счет применения перемычки с обратным клапаном КО1 и регулирующего клапана К1 с исполнительным механизмом М3, даже при полностью открытом клапане К1, будет происходить подмешивание охлажденного теплоносителя из обратного трубопровода. Для устранения этого эффекта можно вместо клапана К1 установить трехходовой регулирующий клапан в месте соединения перемычки и трубопровода, например, как в системе ГВС (см. рис. 4.8 и 4.9, клапан К4 с исполнительным механизмом М4). При этом следует отметить, что с увеличением диаметра трубопровода существенно увеличивается соотношение цен между трехходовыми регулирующими клапанами и проходными, например, типа VF3 и VF2.

Кроме того, возможны и другие комбинации систем централизованного теплоснабжения зданий. При этом основные приборы, оборудование и принципы управления аналогичны как для приведенных схем систем автоматического контроля и регулирования процессов теплоснабжения зданий (см. п. 4.2 – п. 4.4).

Вопросы для самоконтроля знаний

- Какие особенности характерны для блок-схемы автоматизированного ИТП открытой системы теплоснабжения при независимом присоединении отопления к тепловым сетям?

- Какие особенности характерны для блок-схемы автоматизированного ИТП открытой системы теплоснабжения при зависимом присоединении отопления к тепловым сетям?

- В каких пределах возможно регулировать температуру горячей воды для открытой системы теплоснабжения?

- Какое назначение термостатного клапана-ограничителя по температуре в автоматизированном ИТП?

- Какого типа регулирующие клапаны применяются в автоматизированном ИТП с учетом открытой системы теплоснабжения здания?

- Как функционирует САР горячего водоснабжения автоматизированного ИТП открытой системы теплоснабжения здания?

- Как функционирует САР отопления в составе автоматизированного ИТП для открытой системы теплоснабжения при зависимом присоединении отопления к тепловым сетям?

- В чем особенность САР отопления автоматизированного ИТП при зависимом присоединении отопления к тепловым сетям?

4.5. Пофасадное регулирование на базе автоматических систем

- Пофасадное регулирование с применением раздельных САР для фасадов здания.

- Структура и особенности САР пофасадного регулирования при независимом и зависимом присоединении систем отопления к тепловым сетям.

- Структура и особенности пофасадного регулирования на основе применения одного теплообменника в системе отопления.

Позонное деление систем отопления здания может быть пофасадным (вертикальным) или поэтажным (горизонтальным). Основные разработки в этом направлении (в СССР) были выполнены В.П. Туркиным, С.А. Чистовичем и др. В отечественной практике получили распространение системы пофасадного автоматического регулирования температуры в системах отопления зданий.

Под пофасадным регулированием понимают такой вид регулирования, при котором для двух противоположных фасадов здания применяются автоматические системы регулирования температуры теплоносителя для раздельных СО этих фасадов. Как показывает практика, такой вид регулирования целесообразно использовать в том случае, если температура воздуха в отапливаемых помещениях здания различается за счет внешнего фактора, как правило, при существенных разностях температур в помещениях с противоположных фасадов здания.

Примеры следующие. С южной стороны отапливаемые помещения протяженного в плане административного здания в течение дня получают дополнительное теплопоступление за счет излучения Солнца по сравнению с помещениями северной стороны здания. В этом случае устранение перепада температур в помещениях здания путем раздельного регулирования температуры теплоносителя в системах отопления северного и южного фасадов даст не только экономический эффект, но социальный, связанный с возможностью обеспечения нормальных условий работы в отапливаемых помещениях, находящихся с южной стороны здания. Это связано с тем, что регулирование температуры теплоносителя в СО здания осуществляют с учетом северного фасада. Другой пример связан с офисным зданием, расположенным на побережье моря или в другой местности, но с определенной розой ветров. В этом случае в отапливаемых помещениях в определенные периоды отопительного сезона могут возникать значительные перепады температур для фасадов здания за счет ветрового воздействия. В этом случае целесообразно использовать пофасадное регулирование. В условиях применения пофасадного регулирования необходимо учитывать тип здания (образовательного учреждения, жилое, офисное и др.), так как при этом необходимо выбирать два типовых помещения с противоположных сторон здания для расположения в них датчиков температуры внутреннего воздуха здания. Экономическая обоснованность пофасадного регулирования рассмотрена в работах В.И. Ливчака и других авторов.

4.5.1. Пофасадное регулирование с применением САР для каждого фасада здания

Схема пофасадного регулирования при независимом присоединении систем отопления к тепловым сетям, состоящая из двух САР на базе специализированного контроллера со встроенными функциями для регулирования температуры в системе отопления северного фасада здания (СО1 здания) и в системе отопления южного фасада (СО2 здания) показана на рис. 4.10. Подача горячей воды в здание осуществляется от ЦТП, нагреваемой в водонагревателях.

Приборы и оборудование САР1 для СО1 здания следующие:

- моноблок циркуляционных насосов Н1 и Н2 с соответствующими электроприводами М1 и М2;

- теплообменник ТО1;

- регулирующий клапан К1 с исполнительным механизмом М3;

- контроллер ТК1 (1-й канал) для регулирования температуры теплоносителя СО1 здания;

- погружной датчик температуры теплоносителя ТЕ1 в подающем трубопроводе СО1 здания и датчик температуры воздуха ТЕ4, расположенный в помещении с северного фасада здания;

- подпиточный трубопровод Т3, связанный с обратным трубопроводом Т2 и СО1 здания.

Функциональные элементы контура подпитки аналогичны системам теплоснабжения зданий при независимом присоединении отопления к тепловым сетям.

В САР2 для СО2 здания применяются аналогичные приборы и оборудование как в САР1.

Рис. 4.10. Блок-схема пофасадного регулирования при независимом присоединении систем отопления к тепловым сетям

Общими для этих систем контроля и регулирования являются следующие приборы и оборудование:

- узел учета теплопотребления УУТ;

- регулятор перепада давления прямого действия РС1 с клапаном К3 и узлом регулирования;

- погружной датчик температуры теплоносителя ТЕ2 в обратном трубопроводе Т2 и датчик температуры наружного воздуха ТЕ3, расположенный на северном фасаде здания (этот датчик также можно отнести к одной из САР).

Пример функциональной схемы УУТ на базе теплосчетчика КМ-5М для системы пофасадного регулирования при независимом присоединении систем отопления СО1 и СО2 к тепловым сетям показан на рис. 4.11.

Приборы для УУТ аналогичные, как и для схемы УУТ, показанной на рис. 4.2. Основная особенность схемы (рис. 4.11) заключается в подключении приборов в контурах подпитки. Схема УУТ базируется на трех измерительных модулях типа АСД для системы отопления и циркуляционной системы горячего водоснабжения от ЦТП.

Рис. 4.11. Функциональная схема УУТ на базе теплосчетчика КМ-5М при независимом присоединении систем отопления к тепловым сетям

Для подпиточных трубопроводов Т3 и Т4 характерно другое значение диаметров проходного сечения и диапазон измеряемого расхода теплоносителя по отношению к основным трубопроводам системы теплоснабжения здания (Т1 и Т2, Т5 и Т6), что позволяет применять более простые и дешевые датчики расхода, например, тахометрического типа вместо измерительного модуля АСД с электромагнитным преобразователем расхода (см. п. 2.5.3). При этом датчик расхода с преобразователем (FE4 и FY4) подключен к первому измерительному модулю (FE 1а и FY 1б) системы отопления, а другой датчик расхода с преобразователем (FE5 и FY5) подключен ко второму измерительному модулю (FE 2а и FY 2б) системы ГВС. Для работы каждого теплового контура теплосчетчик конфигурируют с учетом выбранных формул расчета, каналов измерения и соответствующих параметров обработки измеряемых величин. При этом учитывается условие, что к одному измерительному модулю АСД подключается не более 6 различных типов измерительных преобразователей (FY1б). В связи с тем, что ВУ теплосчетчика получает информацию от измерительных модулей по цифровому интерфейсу, поэтому при расчетах в целом нет жесткой привязки к модулям АСД. Информация об этом вводится в ВУ при конфигурировании каналов измерения.

В блок-схеме, показанной на рис. 4.10, подающий Т1 и обратный Т2 трубопроводы связаны с тепловыми сетями. Датчики температуры ТЕ1–ТЕ6 подключены к аналоговым входам контроллера ТК1 (Х1–Х6), а электроприводы М1 и М2 системы СО1 здания и М4 и М5 системы СО2 здания соответствующих моноблоков насосов, а также исполнительные механизмы М3 и М6 подключены к выходам контроллера ТК1 (Y1–Y6) (рис. 4.10).

Первый канал контроллера ТК1 в САР1 обеспечивает регулирование температуры теплоносителя в СО1 здания путем изменения расхода теплоносителя от внешних теплосетей через теплообменник ТО1 с помощью регулирующего клапана К1 с учетом отопительного графика, температуры наружного воздуха (датчик температуры ТЕ3) и температуры в помещении здания северного фасада (датчик температуры ТЕ4), а также температуры теплоносителя в СО1 (датчик температуры ТЕ1). Второй канал контроллера ТК1 в САР2 обеспечивает регулирование температуры теплоносителя в СО2 здания путем изменения расхода теплоносителя от внешних теплосетей через теплообменник ТО2 с помощью регулирующего клапана К2 с учетом отопительного графика, температуры наружного воздуха (датчик температуры ТЕ3) и температуры в помещении здания южного фасада (датчик температуры ТЕ6), а также температуры теплоносителя в СО2 (датчик температуры ТЕ5).

В каждой из САР отопления СО1 и СО2 здания применяется комбинированное регулирование по отклонению и возмущению, при этом регулирование температуры теплоносителя Tсо в системах отопления осуществляется по отопительному графику и в зависимости от наружной температуры воздуха относительно северного фасада здания, причем с коррекцией Tсо в системах СО1 и СО2 при отклонениях температуры воздуха в помещениях этих фасадов от заданной. Каждая из автоматических систем (САР1 и САР2) работают аналогично как САР отопления здания, блок-схема которой показана на рис. 4.5, а функциональная схема – на рис. 4.6.

Схема пофасадного регулирования при зависимом присоединении отопления к тепловым сетям, состоящая из двух САР на базе специализированного контроллера для регулирования температуры в системах отопления северного фасада здания (СО1 здания) и южного фасада (СО2 здания), показана на рис. 4.12.

Рис. 4.12. Блок-схема пофасадного регулирования при зависимом присоединении систем отопления к тепловым сетям

Приборы и оборудование САР1 для системы СО1 здания следующие (рис. 4.12):

- регулирующий клапан К1 с исполнительным механизмом М3;

- моноблок циркуляционных насосов Н1 и Н2 с соответствующими электроприводами М1 и М2;

- контроллер ТК1 (1-й канал) для регулирования температуры теплоносителя СО1 здания;

- погружной датчик температуры теплоносителя ТЕ1 в подающем трубопроводе СО1 здания и датчик температуры воздуха ТЕ4, расположенный в помещении с северного фасада здания;

- клапан обратный КО1, установленный на перемычке между подающим и обратным трубопроводами системы отопления.

Аналогичные приборы и оборудование применяются в САР2 для системы СО2 здания как и в САР1.

Общими для этих систем контроля и регулирования являются следующие приборы и оборудование:

- узел учета теплопотребления УУТ;

- регулятор перепада давления прямого действия РС1 с клапаном К3 и узлом регулирования;

- погружной датчик температуры теплоносителя ТЕ2 в обратном трубопроводе Т2 и датчик температуры наружного воздуха ТЕ3, расположенный на северном фасаде здания.

Подающий Т1 и обратный Т2 трубопроводы связаны с тепловыми сетями. Датчики температуры ТЕ1–ТЕ6 подключены к аналоговым входам контроллера ТК1 (Х1–Х6), а электроприводы М1 и М2 системы СО1 здания и М4 и М5 системы СО2 здания соответствующих моноблоков насосов, а также исполнительные механизмы М3 и М6 подключены к выходам контроллера ТК1 (Y1–Y6) (см. рис. 4.12).

Первый канал контроллера ТК1 САР1 обеспечивает регулирование температуры теплоносителя в СО1 здания путем изменения соотношений между расходами теплоносителя от внешних теплосетей и охлажденного теплоносителя из обратного трубопровода системы отопления через перемычку с обратным клапаном КО1 с учетом отопительного графика, температуры наружного воздуха (датчик температуры ТЕ3) и в помещении северного фасада здания (датчик температуры ТЕ4), а также температуры теплоносителя в СО1 (датчик температуры ТЕ1). Второй канал контроллера ТК1 САР2 обеспечивает регулирование температуры теплоносителя в СО2 здания путем изменения соотношений между расходами теплоносителя от внешних теплосетей и охлажденного теплоносителя из обратного трубопровода системы отопления с учетом отопительного графика, температуры наружного воздуха (датчик температуры ТЕ3) и в помещении южного фасада здания (датчик температуры ТЕ6), а также температуры теплоносителя в СО2 (датчик температуры ТЕ5).

В каждой из САР здания применяется комбинированное регулирование по отклонению и возмущению. Работают они аналогично как и схема САР отопления здания, показанная на рис. 4.9.

Обобщенная функциональная схема пофасадного регулирования с применением САР для СО1 и СО2 ОУ и показана на рис.4.13.

СО2 ОУ

Tк1(t)

СО1 ОУ

G1 (t)

T1(t)

ТК1

(1К)

ИМ1

РО1

ОУ1

ОУ2

ТК1

(Б1)

T1н(t)

ДТ1

ДТ2

ПЗ2

ДТ3

Tк2(t)

G2 (t)

T2(t)

ТК1

(2К)

ИМ2

РО2

ОУ3

ОУ4

ДТ4

ДТ5

ПЗ3

Рис. 4.13. Обобщенная функциональная схема пофасадного регулирования с применением раздельных САР для каждого фасада здания

Структура специализированного контроллера ТК1 содержит:

- блок ТК1 (Б1) для определения параметров уставки для блоков регуляторов ТК1 (1К) и (2К) с учетом отопительного графика в зависимости от данных датчика температуры наружного воздуха ДТ3, расположенного на северном фасаде здания, т.е. для определения задания (ПЗ1) для регуляторов ТК1 (1К) и (2К);

- блок ТК1 (1К) в виде двух контурных регуляторов первого канала контроллера ТК1;

- блок ТК1 (2К) в виде двух контурных регуляторов второго канала контроллера ТК1.

Внешние регулирующие контуры контроллера ТК1 на базе блоков ТК1 (1К) и ТК1 (2К) формируют пропорциональный закон регулирования, причем выходной сигнал Yi этих П-регуляторов определяется в следующем виде:

Yi=1XpEi100%,

где Ei – отклонение регулируемой величины от заданной; Xp – полоса пропорциональности.

Внутренние регулирующие контуры контроллера ТК1 на базе блоков ТК1 (1К) и ТК1 (2К) формируют пропорционально-интегральный закон регулирования, причем выходной сигнал Yi этих ПИ-регуляторов определяется в следующем виде:

Yi=1XpEi+1τUi=0nEiΔtk100%,

где Δtk = tki – tki-1 разность по времени между измерениями; τU – постоянная времени интегрирования.

Структура САР для регулирования температуры в системе отопления северного фасада (СО1 ОУ) с учетом ТК1 (1К) содержит:

- исполнительный механизм ИМ1;

- регулирующий орган РО1;

- погружной датчик температуры ДТ1, расположенный в подающем трубопроводе СО1 здания, и датчик температуры воздуха ДТ2, расположенный в типовом помещении этого фасада здания,

- задатчик ПЗ2 для программного задания температуры стабилизации воздуха в помещении северного фасада;

- систему СО1 ОУ как объект управления.

Система СО1 ОУ содержит:

- ОУ1 – это часть системы отопления в ИТП для северного фасада здания;

- ОУ2 – остальная часть СО1 ОУ с учетом типового помещения северного фасада здания.

Выходные величины ОУ1 и ОУ2 следующие:

- Т1(t) – температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления здания в ИТП (измеряется погружным датчиком температуры ДТ1);

- Тк1(t) – температура воздуха в типовом помещении этого фасада здания (измеряется датчиком температуры ДТ2).

Входные величины СО1 ОУ следующие:

- Т1н(t) – температура наружного воздуха;

- G1(t) – расход теплоносителя для регулирования температуры в СО1 ОУ.

Структура САР для регулирования температуры в системе отопления южного фасада (СО2 ОУ) аналогичная.

При этом система СО2 ОУ содержит:

- ОУ3 – это часть системы отопления в ИТП для южного фасада здания;

- ОУ4 – остальная часть СО2 ОУ с учетом типового помещения южного фасада здания.

Выходные величины ОУ3 и ОУ4 следующие:

- Т2(t) – температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления здания в ИТП (измеряется погружным датчиком температуры ДТ4);

- Тк2(t) – температура воздуха в типовом помещении этого фасада здания (измеряется датчиком температуры ДТ5).

Входная величина СО2 ОУ – расход теплоносителя G2(t) для регулирования температуры в системе отопления этого фасада здания (см. рис. 4.13).

Блоки управления контроллера ТК1 насосами и электроприводами в этой автоматической системе на схеме не приведены.

Таким образом, в представленных основных схемах пофасадного регулирования предполагается удвоение приборов и оборудования при раздельном автоматическом регулировании систем отопления каждого фасада здания, поэтому такой вид регулирования целесообразно использовать для многоэтажных зданий с учетом того, что температура в отапливаемых помещениях зданий существенно различается за счет внешних возмущающих воздействий.

4.5.2. Автоматическое пофасадное регулирование на основе применения одного теплообменника

в системах отопления здания

САР отопления с применением одного теплообменника и двух моноблоков насосов для регулирования температуры в системах отопления северного фасада здания (СО1 здания) и южного фасада (СО2 здания) (разработка А.Н. Сканави и других) показана на рис. 4.14.

Рис. 4.14. Блок-схема пофасадного автоматического регулирования системы отопления здания с одним теплообменником и двумя моноблоками насосов

Приборы и оборудование для регулирования в системах отопления СО1 и СО2 здания следующие:

- моноблоки насосов Н1 и Н2, Н3 и Н4 с соответствующими электроприводами М2 и М3, М5 и М6;

- регулирующие клапаны К1 и К2 с соответствующими исполнительными механизмами М1 и М4;

- контроллер ТК1 для регулирования температуры теплоносителя в системах отопления здания;

- клапан обратный КО1;

- погружной датчик температуры теплоносителя ТЕ1, установленный в подающем трубопроводе Т3, датчик температуры внутреннего воздуха здания ТЕ4.

Общими для этих систем контроля и регулирования являются следующие приборы и оборудование:

- узел учета теплопотребления УУТ;

- регулятор перепада давления прямого действия РС1 с клапаном К3 и узлом регулирования;

- погружной датчик температуры теплоносителя ТЕ2 в обратном трубопроводе Т2 и датчик температуры наружного воздуха ТЕ3 (расположенный на северном фасаде здания);

- контур подпитки (трубопровод Т5).

Функциональные элементы контура подпитки аналогичны системам при независимом присоединении отопления к тепловым сетям.

Подающий Т1 и обратный Т2 трубопроводы связаны с тепловыми сетями. Датчики температуры ТЕ1–ТЕ4 подключены к аналоговым входам контроллера ТК1 (Х1–Х4), исполнительные механизмы М1 и М4 соответствующих регулирующих клапанов К1 и К2 и электроприводы М2 и М3, М5 и М6 соответствующих моноблоков насосов подключены к выходам контроллера ТК1 (Y1–Y6).

Особенность пофасадного автоматического регулирования систем отопления здания с одним теплообменником заключается в том (см. рис. 4.14), что в качестве общего циркуляционного насоса в системе используется один из насосов моноблока Н1 и Н2, а второй моноблок Н3 и Н4 применяется только в системе отопления СО2 здания. При этом температура теплоносителя, направляемого в систему отопления СО1 здания, регулируется по возмущению (датчик температуры ТЕ3) клапаном K1 с помощью электропривода M1 путем пропуска части теплоносителя мимо теплообменника TО1. Температура теплоносителя, направляемого в систему отопления южного фасада здания, регулируется по отклонению (датчик температуры ТЕ4) клапаном K2 с помощью электропривода M4. Теплоноситель из подающего трубопровода Т3 перед подачей на вход системы отопления южного фасада здания смешивается с более холодным теплоносителем из обратного трубопровода СО2 здания при помощи одного из смесительных насосов моноблока Н3 и Н4.

Преимущество этой автоматической системы (см. рис. 4.14) в сравнении с САР, схема которой показана на рис. 4.10, заключается в применении одного теплообменника ТО1 и соответственно одного контура подпитки.

Для этой САР характерны следующие особенности:

- отсутствие регулирования температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления южного фасада, в случае, если южный фасад становится более холодным, чем северный (например, при ветре со стороны южного фасада и при отсутствии дополнительного теплопоступления за счет солнечной радиации);

- теплообменник находится под постоянным максимальным расходом греющего теплоносителя.

Вопросы для самоконтроля знаний

- Что понимают под пофасадным автоматическим регулированием?

- В чем особенность пофасадного регулирования при независимом присоединении систем отопления к тепловым сетям?

- Чем отличается функциональная схема УУТ на базе теплосчетчика типа КМ-5М для пофасадного регулирования при независимом присоединении систем отопления к тепловым сетям от аналогичных САР, но без пофасадного регулирования?

- В чем особенность пофасадного регулирования при зависимом присоединении систем отопления к тепловым сетям?

- Какие элементы входят в состав САР северного фасада здания при пофасадном регулировании?

- Какие приборы и оборудование являются общими в схеме пофасадного регулирования при независимом присоединении систем отопления к тепловым сетям?

- Отличается ли состав элементов САР по южному фасаду здания от северного при пофасадном регулировании?

- Какой фасад здания при пофасадном регулировании по возмущению принимается за основной?

- В чем особенность технического решения пофасадного автоматического регулирования системы отопления здания с одним теплообменником и двумя моноблоками насосов?

- В чем преимущество САР отопления с применением одного теплообменника при пофасадном регулировании и какие недостатки характерны для этой системы?

4.6. Алгоритмы функционирования основных САР автоматизированного ИТП

- Основные блок-схемы алгоритмов, описывающие процессы функционирования САР горячего водоснабжения и отопления с учетом особенностей специализированных контроллеров.

Теория алгоритмов (раздел математики, изучающий общие свойства алгоритмов) образует основу для ряда вопросов вычислительной математики и связана с технической кибернетикой, в которой важное место занимает изучение программирования и алгоритмизации. В программировании существуют следующие способы описания алгоритмов:

- словесно-формульный;

- графический в виде блок-схем и структурограмм;

- псевдокод;

- программный в виде записи на одном из языков программирования.

Графический способ описания алгоритмов в виде блок-схем выполняется по ГОСТ 19.701-90. ЕСПД. Этот стандарт распространяется на условные обозначения в схемах алгоритмов, программ, данных и систем и устанавливает определенные правила их выполнения для задач обработки данных и средств их решения. В качестве описания блок-схемы используется набор символов (блоков), связанных между собой линиями или линиями со стрелками для указания последовательности направления переходов. При движении от блока к блоку слева направо или сверху вниз можно не указывать направления перехода стрелками (эти направления считаются стандартными), в противном случае необходимо с помощью стрелок указывать последовательность направления переходов.

Для описания алгоритмов функционирования автоматических и автоматизированных систем по аналогии принимаем известный графический способ в виде блок-схем, существующий для задач обработки данных и средств их решения. В отличие от стандарта Единой системы программной документации (ЕСПД) алгоритм функционирования автоматических систем не является формализованным, поэтому для этих систем допускаем, что символы (блоки) также могут отображать процессы, протекающие в функциональных элементах автоматических и автоматизированных систем.

Для схемы САР (см. рис. 4.7) алгоритм функционирования автоматической системы ГВС на базе контроллера типа ТРМ32 показан на рис. 4.15. При этом схема САР соответствует автоматизированному ИТП для закрытой системы теплоснабжения на базе применения двух ступенчатого теплообменника (см. рис. 4.5). Рассмотрим особенности блок-схемы, показанной на рис. 4.15.

Рис. 4.15. Блок-схема алгоритма, описывающего процесс функционирования САР горячего водоснабжения

Блок «Ввод ПЗ3, Р» изображает, что для функционирования электронного регулятора следует ввести данные для задатчика ПЗ3 (программного задания температуры стабилизации в системе ГВС) и другие его постоянные коэффициенты.

Блок «ВО1» отображает, что на входе «ПИД-регулятора контура ГВС» в структуре контроллера ТРМ32 (см. схему ТРМ32, п. 2.6) определяется величина отклонения Δt3 в следующем виде:

Δt3 = fПЗ3 – fДТ4(t),

где fПЗ3 – задание температуры стабилизации в системе ГВС (задается программно в контроллере); fДТ4(t) – данные от погружного датчика температуры ДТ4, поступающие в контроллер.

В блоке переключения «Δt3» определяется одно их трех значений отклонения регулируемой величины от заданной в виде:

Δt3 = 0,   Δt3 > 0,   Δt3 < 0.

В зависимости от величины Δt3 выполняются следующие направления переходов:

- если Δt3 > 0, то выполняется переход к блоку «ФКУ1», который отображает, что в «ПИД-регуляторе контура ГВС» контроллера ТРМ32 формируется команда управления с учетом Δt3 > 0 и закона регулирования, причем из этого условия следует, что температура ТГВС меньше чем заданная и поэтому контроллер ТРМ32 формирует команду на увеличение расхода теплоносителя G2(t) в системе ГВС через двух ступенчатый теплообменник;

- если Δt3 < 0, то выполняется переход к блоку «ФКУ2», который отображает, что в «ПИД-регуляторе контура ГВС» контроллера ТРМ32 формируется команда управления с учетом Δt3 < 0 и закона регулирования, причем из этого условия следует, что температура ТГВС больше чем заданная и поэтому контроллер ТРМ32 формирует команду на уменьшение расхода теплоносителя G2(t) через теплообменник;

- если Δt3 = 0, то сигнал на выходе «ПИД-регулятора контура ГВС» контроллера ТРМ32 равен 0 и необходимо перейти к блоку «Выход».

Блоки «УПУ1» и «УПУ2» отображают процессы в усилительно-преобразовательных устройствах и релейных элементах «Реле КЗР1 “больше”» и «Реле КЗР1 “меньше”» контроллера ТРМ32, протекающие в них в зависимости от величины Δt3. При этом с помощью контроллера ТРМ32 управление исполнительным механизмом ИМ2 осуществляется на основе широтно-импульсного способа, при котором амплитуда и период следования импульсов постоянны, а ширина импульсов изменяется в зависимости от входной величины.

Блок «ИМ2» отображает процесс преобразования в исполнительном механизме электрической энергии в механическую, т.е. при этом ИМ2 перемещает шток регулирующего клапана РО2 с учетом команды управления.

Блок «РО2» отображает процесс, при котором регулирующий клапан изменяет расход теплоносителя G2(t) через двух ступенчатый теплообменник при воздействии ИМ2.

Блок «ОУ3» отображает процесс изменения температуры горячей воды в системе ГВС при изменении управляющей величины G2(t) через теплообменник.

В блоке переключения «Выход» определяется одно из двух условий, а именно, закончить функционирование САР или нет:

- если «+», то САР останавливается;

- если «–», то цикл функционирования САР продолжается с последующим переходом к блоку «ТР».

Блок «ТР» – это таймер контроллера ТРМ32.

В блоке переключения «Δt ≥ t0» контроллера ТРМ32 определяется, больше или равно Δt (интервал времени цикла опроса датчика температуры) заданному значению t0 или меньше t0 (в ТРМ32 этот интервал не более 6 с для последних модификаций контроллера):

- если Δt ≥ t0, то выполняется переход к блоку «ДТ4»;

- если Δt < t0, то выполняется циклический переход к блоку «ТР» контроллера ТРМ32.

Блок «ДТ4» отображает процессы в погружном датчике температуры ДТ4, связанные с измерением величины TГВС(t) на выходе ОУ3, преобразованием ее в электрический сигнал и с последующей передачей в блок «ПЭ1» контроллера ТРМ32.

Блок «ПЭ1» отображает, что в элементе блока обработки данных («Блок ОД») контроллера ТРМ32 (см. схему ТРМ32, п. 2.6) происходит преобразование аналогового сигнала датчика ДТ4 в цифровой с помощью АЦП (аналого-цифрового преобразователя). При этом следует отметить, что все сигналы от датчиков температуры в контроллере ТРМ32 проходят дополнительную цифровую фильтрацию и последующую коррекцию.

Алгоритм функционирования автоматической системы для ГВС (см. рис. 4.15) представлен для типовой одноконтурной системы стабилизации температуры горячей воды для закрытой системы теплоснабжения на базе применения двух ступенчатого теплообменника.

Функциональная схема САР отопления здания на базе контроллера ТРМ32 без учета защиты по температуре теплоносителя в обратном трубопроводе теплосетей показана на рис. 4.16. Функциональные элементы этой автоматической системы аналогичны схеме САР на рис. 4.3.

Блок-схема алгоритма, описывающего процесс функционирования САР отопления здания на базе контроллера ТРМ32 (без учета защиты по температуре теплоносителя в обратном трубопроводе теплосетей), показана на рис. 4.17.

T3(t)

G1 (t)

ТК1

ИМ1

РО1

ОУ1

T1н(t)

ДТ1

ДТ2

Рис. 4.16. Функциональная схема САР отопления здания на базе контроллера ТРМ32:

Т3(t) – температура теплоносителя в СО здания; Т1н(t) – температура наружного воздуха; G1(t) – расход греющего теплоносителя

Блок «Ввод ПЗ, Р» изображает, что данные для отопительного графика T3у = f(T1н), а также другие постоянные следует ввести в контроллер ТРМ32. Основные блоки этого алгоритма аналогичны блок-схеме алгоритма, показанного на рис. 4.15. Отличительной особенностью его является то, что он представлен для САР (см. рис. 4.16), в которой применяются контуры регулирования по отклонению с учетом датчика ДТ1 и по возмущению с учетом датчика ДТ2. При этом дополнительные блоки этого алгоритма следующие.

Рис. 4.17. Блок-схема алгоритма, описывающего процесс функционирования САР отопления здания на базе контроллера ТРМ32

Блок «ФТ3У» отображает формирование уставки T3у (см. схему ТРМ32, п. 3.5) с учетом отопительного графика T3у = f(T1н) в зависимости от данных датчика ДТ2, т.е. формируется задание ПЗ1 для «ПИД-регулятора контура отопления» контроллера ТРМ32 с целью поддержания требуемой температуры в подающем трубопроводе системы отопления здания.

Блок развилки «ДТ1, ДТ2» отображает соответствующий переход к датчикам температуры ДТ1 и ДТ2 для циклического измерения соответственно температуры теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления и температуры наружного воздуха, т.е. к блокам «ДТ1» и «ДТ2» этого алгоритма.

Алгоритм функционирования автоматической системы для отопления здания (см. рис. 4.17) представлен для типовых САР с комбинированным регулирование по возмущению (T1н ) и отклонению (по температуре теплоносителя Т3 в СО здания от заданной).

Вопросы для самоконтроля знаний

- Сколько существует способов описания алгоритмов в программировании?

- Что принято за основу для описания алгоритмов функционирования автоматических и автоматизированных систем?

- Какие основные символьные графические изображения входят в блок-схему алгоритма функционирования САР горячего водоснабжения?

- Для какого типа автоматической системы представлен алгоритм функционирования САР горячего водоснабжения?

- В чем особенность алгоритма функционирования САР отопления здания на базе контроллера ТРМ32?

- Для какого типа автоматической системы представлен алгоритм функционирования САР отопления здания на базе контроллера ТРМ32?

4.7. Некоторые особенности САР с учетом применения радиаторных терморегуляторов

- Особенности САР с учетом применения радиаторных терморегуляторов.

- Принцип действия и особенности радиаторных терморегуляторов.

Лучших результатов при создании комфортной температуры в помещениях здания можно добиться при сочетании следующих основных уровней автоматического управления системами централизованного теплоснабжения:

- центрального (на источниках теплоснабжения);

- группового (в ЦТП) или местного (в ИТП);

- индивидуального (на отопительных приборах).

При центральном качественном регулировании изменяется температура теплоносителя, подаваемого от источника тепла в тепловую сеть, в соответствии с принятым температурным графиком в виде функциональной зависимости температуры теплоносителя в теплосети от температуры наружного воздуха. Для регулирования в ИТП при независимой схеме присоединения систем отопления к тепловым сетям характерно дополнительное количественное регулирование путем изменения расхода теплоносителя через теплообменник системы отопления здания. С помощью радиаторных терморегуляторов (РТР) стабилизируется температура воздуха в помещениях здания любого фасада. При этом выбор автоматического пофасадного регулирования или с помощью РТР зависит от соотношения цена/качество и от учета социального эффекта.

Теплопотребление отопительных приборов (ПО1) можно регулировать с помощью следующих основных параметров:

- расхода теплоносителя через ПО1;

- температуры теплоносителя на входе в ПО1;

- длительности включения ПО1 (например, для однотрубной системы, поток теплоносителя через отопительный прибор или через перемычку перед ПО1).

Выбор индивидуального регулирования на отопительных приборах с помощью радиаторных терморегуляторов зависит от типа системы отопления. Для вертикально-однотрубной системы отопления с учетом возможности применения РТР необходимо устанавливать на отопительных приборах перемычки (байпасы) между подводящими и отводящими теплоноситель трубопроводами (для возможности пропуска теплоносителя мимо отопительного прибора).

Радиаторный терморегулятор (термостат) предназначен для автоматического регулирования теплоотдачи отопительного прибора систем водяного отопления с целью стабилизации температуры воздуха в помещении и экономии тепла.

Для однотрубной системы отопления с радиаторными терморегуляторами характерно следующее:

- при применении РТР необходимо регулирование гидравлических режимов в системе;

- теплоотдача распределительных труб (открытая проводка) при высоких температурах наружного воздуха достигает значительных величин;

- в режиме автоматического регулирования при закрытых РТР (при высоких температурах наружного воздуха) температура теплоносителя в обратном трубопроводе повышается.

Использование радиаторных терморегуляторов для двухтрубной системы отопления не требует установки перемычек и связано с меньшими трудностями.

РТР относится к регуляторам прямого действия и состоит из двух основных частей:

- регулирующего клапана (для двухтрубной системы отопления или однотрубной);

- универсального термостатического элемента с встроенным или выносным датчиком температуры (может быть установлен на любом типе регулирующего клапана термостата).

В качестве примера на рис. 4.18 показаны регулирующий клапан и термостатический элемент ЗАО «Данфосс», г. Москва.

а					б

Рис. 4.18. Регулирующий клапан (а) и термостатический элемент (б) ЗАО «Данфосс», г. Москва

Регулирующий клапан устанавливается на трубопроводе, подводящем теплоноситель к отопительному прибору. При этом монтируют РТР таким образом, чтобы термостатический элемент находился в горизонтальном положении для исключения влияния на термоэлемент тепла от клапана и трубопровода. Для исключения влияния других возмущений на РТР (подоконников, штор, декоративных решеток и прочих) применяется термостатический элемент с дистанционным датчиком.

В качестве примера на рис. 4.19 показан термостатический элемент с дистанционным датчиком типа RTD 3102 с капиллярной трубкой длиной до 2 м (ЗАО «Данфосс», г. Москва).

Рис. 4.19. Термостатический элемент с дистанционным датчиком типа RTD 3102 ЗАО «Данфосс», г. Москва

В состав термостатического элемента входит сильфон с рабочим веществом, которое реагирует на изменение температуры воздуха в помещении. Сильфоны могут быть с жидким наполнением или газонаполненными, причем последние имеют относительно меньшую постоянную времени τртр. Однако, учитывая относительно большую инерционность отопительных приборов по сравнению с РТР, поэтому τртр этих типов термостатических элементов можно не учитывать.

Принцип действия РТР следующий. При увеличении температуры воздуха в помещении по сравнению заданной TД давление газа в сильфоне увеличивается. В этом случае сильфон перемещается и через шток воздействует на золотник регулирующего клапана, уменьшая при этом расход теплоносителя через отопительный прибор. При уменьшении температуры воздуха в помещении по сравнению с TД происходит обратный процесс.

Радиаторные терморегуляторы обеспечивают пропорциональное регулирование температуры воздуха в помещениях здания с учетом стабилизации температуры в некотором диапазоне, например, для термостатов ЗАО «Данфосс» от 6 ºС до 26 ºС с абсолютной погрешностью ± 1 °C. Шкала температур нанесена на терморегуляторах в соответствии с европейскими стандартами. Следует отметить, что РТР экономят тепловую энергию в периоды дополнительных теплопоступлений, например, от излучения Солнца, электрических устройств, обеспечивая при этом в помещениях здания заданную температуру воздуха. В целом тепловой комфорт обеспечивается при соответствующем сочетании основных параметров микроклимата, а именно, температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения.

Вопросы для самоконтроля знаний

- При сочетании каких основных уровней автоматического управления системами централизованного теплоснабжения можно добиться комфортной температуры воздуха в помещениях зданий?

- Для чего предназначен радиаторный терморегулятор?

- Что характерно однотрубным системам отопления с радиаторными терморегуляторами?

- Из каких основных элементов состоит радиаторный терморегулятор?

- Для каких целей применяется термостатический элемент РТР с дистанционным датчиком?

- Как функционирует радиаторный терморегулятор?

- С каким типом наполнения сильфонов выпускаются РТР и на что это влияет (и с учетом инерционности отопительного прибора)?

- В каком диапазоне температур могут обеспечивать РТР пропорциональное регулирование температуры воздуха в помещениях зданий?

- Возможно ли применение радиаторных терморегуляторов в системах отоплений на базе нерегулируемых водоструйных элеваторных узлов в ИТП?

Вопросы для повторения раздела

- Какие основные типы уровней автоматического управления существуют в системах централизованного теплоснабжения?

- Какие основные задачи характерны для нижних (4-6) уровней управления системами централизованного теплоснабжения?

- Как классифицируются основные приборы и оборудование, предназначенные для выполнения своих функций в автоматизированных ИТП?

- Какое регулирование в системах централизованного теплоснабжения характерно на источнике тепла, а какое в ИТП?

- Какие контуры регулирования применяются в САР отопления типового ИТП здания?

- Какие основные приборы и оборудование содержит САР отопления типового ИТП здания?

- Какие приборы и оборудование содержит контур подпитки типового ИТП здания?

- Какие основные элементы входят в состав УУТ типового ИТП здания?

- Что является объектом управления в САР отопления типового ИТП здания и какие его выходные и входные величины?

- Какое назначение контроллеров типа ТРМ32 и типа САУ-МПХ.11 в САР отопления типового ИТП здания?

- Как функционирует САР отопления типового ИТП здания на базе контроллера ТРМ32?

- Как функционирует в экономичном режиме автоматическая система типового ИТП здания на базе контроллера ТРМ32?

- Как работает САР отопления типового ИТП здания на базе логического контроллера типа САУ-МПХ.11?

- Какие особенности характерны для структуры автоматизированного ИТП закрытой системы теплоснабжения с регуляторами температуры прямого действия в системах ГВС?

- Какие особенности характерны для блок-схемы автоматизированного ИТП закрытой системы теплоснабжения с электронными регуляторами температуры в системах ГВС?

- Сколько контроллеров применяется в схеме автоматизированного ИТП для закрытой системы теплоснабжения на базе контроллера ECL Comfort 300 с применением в системе ГВС электронного регулятора?

- Какие особенности характерны для функциональных схем САР отопления и ГВС на базе контроллера ECL Comfort 300?

- Что понимают под 2-х контурным регулированием в САР отопления здания?

- В каком из контуров регулирования САР отопления здания применяется ПИ-регулятор и почему?

- Какие особенности характерны для САР отопления на базе контроллера ECL Comfort 300 при функционировании системы в экономичном режиме?

- Как функционирует САР горячего водоснабжения на базе контроллера в структуре автоматизированного ИТП для закрытой системы теплоснабжения?

- Где устанавливаются датчики температуры наружного и внутреннего воздуха здания и почему?

- Какие особенности характерны для блок-схемы автоматизированного ИТП открытой системы теплоснабжения при независимом присоединении отопления к тепловым сетям?

- Какие особенности характерны для блок-схемы автоматизированного ИТП открытой системы теплоснабжения при зависимом присоединении отопления к тепловым сетям?

- В каких пределах возможно автоматически регулировать температуру горячей воды для открытой системы теплоснабжения?

- Как функционирует САР горячего водоснабжения автоматизированного ИТП для открытой системы теплоснабжения здания?

- Как функционирует САР отопления в составе автоматизированного ИТП при зависимом присоединении отопления к тепловым сетям?

- Что понимают под пофасадным автоматическим регулированием?

- В чем особенность пофасадного регулирования при независимом присоединении систем отопления к тепловым сетям?

- Какой фасад здания при пофасадном регулировании по возмущению принимается за основной?

- Какие элементы входят в состав САР северного фасада здания при пофасадном регулировании?

- В чем особенность пофасадного регулирования при зависимом присоединении систем отопления к тепловым сетям?

- Какие приборы и оборудование являются общими в схеме пофасадного регулирования при независимом присоединении систем отопления к тепловым сетям?

- Отличается ли состав элементов САР по южному фасаду здания от северного при пофасадном регулировании?

- В чем особенность пофасадного автоматического регулирования системы отопления здания с одним теплообменником?

- В чем преимущество САР отопления с применением одного теплообменника при пофасадном регулировании?

- Что принято за основу для описания алгоритмов функционирования автоматических и автоматизированных систем?

- Какие основные символьные графические изображения, входят в блок-схему алгоритма функционирования САР горячего водоснабжения?

- Для какого типа автоматической системы представлен алгоритм функционирования САР горячего водоснабжения?

- В чем особенность алгоритма функционирования САР отопления здания на базе контроллера ТРМ32?

- Для какого типа автоматической системы представлен алгоритм функционирования САР отопления здания на базе контроллера ТРМ32?

- При сочетании каких основных уровней автоматического управления системами централизованного теплоснабжения можно добиться комфортной температуры воздуха в помещениях зданий?

- Для чего предназначен радиаторный терморегулятор?

- Какие особенности характерны однотрубным системам отопления с радиаторными терморегуляторами?

- Из каких основных элементов состоит радиаторный терморегулятор?

- Для каких целей применяется термостатический элемент РТР с дистанционным датчиком?

- Как функционирует радиаторный терморегулятор?

- Возможно ли применение радиаторных терморегуляторов в системах отоплений на базе нерегулируемых водоструйных элеваторных узлов в ИТП?

Глоссарий

Алгоритмическое описание процессов (алгоритмизация процессов) – это некоторое описание процессов, например, на языке математических символов, для получения алгоритма, отображающего элементарные акты процесса, их последовательность и взаимосвязь.

В зависимых системах теплоноситель из тепловой сети поступает непосредственно в отопительные установки потребителей.

В независимых системах теплоноситель из тепловой сети поступает в промежуточный теплообменник, установленный в тепловом пункте, в которм он нагревает вторичный теплоноситель, циркулирующий в установке потребителя. В независимых системах установки потребителей гидравлически изолированы от тепловой сети.

Закрытая водяная система теплоснабжения – это водяная система теплоснабжения, в которой горячая вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как теплоноситель и из сети не отбирается.

Открытая водяная система теплоснабжения – это водяная система теплоснабжения, в которой горячая вода, циркулирующая в тепловой сети, частично или полностью отбирается из системы потребителями.

П-регулятор – регулятор, формирующий пропорциональный закон регулирования, при котором управляющее воздействие на регулирующий орган пропорционально отклонению регулируемой величины от ее заданного значения.

ПИ-регулятор – регулятор, формирующий пропорционально-интегральный закон регулирования, при котором управляющее воздействие на регулирующий орган пропорционально отклонению регулируемой величины от ее заданного значения и интегралу от этого отклонения.

ПИД-регулятор – регулятор, формирующий пропорционально-интегрально-дифференциальный закон регулирования, при котором управляющее воздействие на регулирующий орган пропорционально отклонению регулируемой величины от ее заданного значения, интегралу от этого отклонения и скорости изменения этого отклонения.

Подпиточный контур – контур применяемый в закрытых системах теплоснабжения, связывающий систему отопления здания с внешними теплосетями.

Пофасадное регулирование – это такой вид регулирования, при котором для двух противоположных фасадов здания применяются автоматические системы регулирования температуры теплоносителя в раздельных системах отопления этих фасадов.

Принцип действия измерительного преобразователя температуры манометрического типа основан на изменении давления термометрических веществ при постоянном их объеме в измерительной системе прибора от изменения температуры.

Радиаторный терморегулятор (термостат) предназначен для автоматического регулирования теплоотдачи отопительного прибора систем водяного отопления с целью стабилизации температуры воздуха в помещении и экономии тепла.

Теория алгоритмов, раздел математики, изучающий общие свойства алгоритмов, образует основу для ряда вопросов вычислительной математики и связана с технической кибернетикой, в которой важное место занимает изучение алгоритмизации и программирования.

ШИМ – широтно-импульсная модуляция. Управление исполнительным механизмом (ИМ) с помощью контроллера, например, ТРМ32 осуществляется широтно-импульсным способом, при котором амплитуда и период следования импульсов постоянны, а ширина импульсов и их полярность изменяются в зависимости от величины входного воздействия. При этом в САР применяются в качестве ИМ реверсивные электродвигатели постоянной скорости вращения выходного вала. Основное распространение в автоматических системах с ИМ этого типа получил способ регулирования с использованием широтно-импульсной модуляции.

Литература

- Основная

- Автоматика и автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции: учеб. для вузов/ А.А. Калмаков, Ю.Я. Кувшинов, С.С. Романова, С.А. Щелкунов. – М.: Стройиздат, 1986. – 315с.

- Сканави, А.Н. Отопление / А.Н. Сканави, Л.М. Махов. – М.: Изд-во АСВ, 2002. – 576 с.

- Теория автоматического управления: Учебник для вузов. В 2-х ч. Ч I. Теория линейных систем автоматического управления/ Под ред. А.А. Воронова. – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Высш. шк., 1986. – 367 с.

- Туркин, В.П. Автоматическое управление отоплением жилых зданий/ В.П. Туркин - М., Стройиздат, 1987. - 320 с.

- Чистович, С.А. Автоматизированные системы теплоснабжения и отопления/ С.А. Чистович, В.К. Аверьянов, Ю.Я. Темпель, С.И. Быков. – Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1987. – 349с.

- Энергосберегающие системы теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха: альбом. Т.1: Энергосберегающие системы теплоснабжения зданий на основе современных технологий и материалов / под общей науч. ред. С. А. Чистовича. – СПб.: АЦТЭЭТ, 2004. – 175 с.

- Дополнительная

- Автоматика и автоматизация производственных процессов / под общ. ред. Нечаева Г.К. – Киев: Вища шк. Головн. изд-во, 1985. – 279 с.

- ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85). Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ. Данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения. Введен 01.01.92. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 8 с.

- Дорф, Р. Современные системы управления/ Р. Дорф, Р. Бишоп, пер. с англ. Б.И. Копылова – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832 с.

- Каталог автоматических регуляторов для систем теплоснабжения зданий/ ЗАО «Данфосс». – Москва, 2002. – 68 с.

- Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации. Каталог продукции компании ОВЕН. 2005 (http://www.owen.ru). – 184 с.

- Куклик, Л.Ф. Индивидуальное регулирование температуры в отапливаемых помещениях / Л.Ф. Куклик, В.Д. Курбан, С.П. Петров // Водоснабжение и санитарная техника. – 1984. – №8. – C.12-13.

- Ливчак, В.И. За оптимальное сочетание автоматизации регулирования подачи и учета тепла/ В.И. Ливчак // Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК). –  1998. – № 4. – С. 44-52.

- Ливчак, В.И. Энергосбережение в системах централизованного теплоснабжения на новом этапе развития/ В.И. Ливчак // Энергосбережение. - 2000. - № 2. – С. 4-9.

- Ливчак, В.И. Энергосбережение при строительстве и реконструкции жилых зданий в Росси/ В.И. Ливчак // Энергосбережение. - 2001. - № 5. – С. 26-30.

- Мухин, О. А. Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции: учеб. пособие для вузов по спец. "Теплогазоснабжение и вентиляция" / О. А. Мухин. – Минск: Вышэйш. шк., 1986. – 304 с.

- Немцев, З.Ф. Теплоэнергетические установки и теплоснабжение: учеб. пособие для втузов / З.Ф. Немцев, Г.В. Арсеньев. – М.: Энергоиздат, 1982. – 400 с.

- Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика/ В.А. Ананьев, Л.Н. Балуева, А.Д. Гальперин и др. – М.: «Евроклимат», изд-во «Арина», 2003. – 416 с.

- Словарь по кибернетике/ под ред. В.С. Михалевича.– 2-е изд.– Киев: Гл. ред. УСЭ им. М.П. Бажана, 1989. – 751 с.

- Филипс, Ч. Системы управления с обратной связью/ Ч. Филипс, Р. Харбор Пер. с англ. Б.И. Копылова – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 616 с.

- Юрманов, Б. Н. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: учеб. пособие для вузов по спец. "Теплогазоснабжение и вентиляция" / Б. Н. Юрманов. – Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1976. – 213с.

- http://slovari.yandex.ru.

- http://www.yandex.ru