МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЕЛГОРОДСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА

Г. Л. Дронова

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ МОНТАЖА   СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий по направлению 08.03.01 «Строительство»

Белгород

2015

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЕЛГОРОДСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА

Г. Л. Дронова

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ МОНТАЖА   СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Учебное пособие

Утверждено ученым советом  университета в качестве учебного пособия  для всех форм  обучения направления бакалавриата   08.03.01. Строительство профиля  подготовки  «Водоснабжение и  водоотведение».

Учебное пособие предназначено для  студентов  заочной  формы  обучения с применением дистанционных технологий  по направлению  08.03.01. «Строительство» профиль  подготовки  «Водоснабжение и  водоотведение».

Белгород

2015

УДК 696+697

ББК 38.7 я 7

Д75

Рецензенты:

Директор ООО «Полимарк»  кандидат технических наук С.В. Староверов

Профессор, кандидат технических наук  кафедры «Строительства и городского хозяйства» БГТУ им. В.Г. Шухова В.В. Кочерженко

Дронова, Г.Л.

Д75    Учебное пособие/ Основы планирования монтажа систем водоснабжения и водоотведения: учеб. пособие /    Г.Л. Дронова,

Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. -94 с.

В учебном пособии  изложены   последовательность и технология монтажа наружных и внутренних сетей водоснабжения и водоотведения.

Учебное пособие предназначено для  курсового и дипломного проектирования студентов  заочной  формы  обучения с применением дистанционных технологий  по направлению  08.03.01. «Строительство» профиль  подготовки  «Водоснабжение и  водоотведение».

УДК 696+697

ББК 38.7 я 7

©    Белгородский государственный

технологический университет

(БГТУ) им. В.Г. Шухова, 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	6

1.1. Участники строительства, их функции	6

1.2. Взаимоотношения субподрядных организаций с генподрядчиком и заказчиком посредством  субподрядного договора	8

1.3. Типовой договор подряда	10

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗЫСКАНИЯ	10

2.1. Понятия «проект». Состав проекта	10

2.2. Понятие проектирования. Разновидность проектных организаций	11

2.3. Стадии проектирования	12

2.4. Порядок составления проекта канализации	14

2.5. Состав типового проекта	14

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                               И КАНАЛИЗАЦИИ	16

3.1. Проект районной схемы канализации	16

4. ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	17

4.1. Детальные изыскания для технического проекта	18

4.2. Изыскания для рабочих чертежей	18

4.3. Виды изысканий в строительстве	19

5. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	19

5.1. Цель технологического проектирования	19

5.2. Понятия «проект организации строительства (ПОС)» и                       «проект производства работ (ППР)»	20

5.3. Виды стройгенплана	21

5.4. Основные правила проектирования стройгенпланов:	23

5.5. Складирование сборных конструкций	24

5.6. Увязка  технологии строительного производства с монтажом	24

5.7. Функции участка обеспечения монтажа. Приемка объекта                   под монтаж	25

6. ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА                                 И КАНАЛИЗАЦИИ	26

6.1. Устройство и монтаж систем внутреннего водопровода.	26

6.2. Монтажно-сборочные работы, установка арматуры	27

6.3 Установка насосных установок и баков	30

7. ИСПЫТАНИЕ И ПРИЕМКА ВНУТРЕННИХ                                     СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	31

7.1. Испытание внутренних систем водоснабжения	31

7.2. Приемка в эксплуатацию внутренних  систем водоснабжения	32

7.3. Наружные сети водоснабжения	33

8. ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ	33

8.1. Устройство и монтаж систем внутренней канализации и водостоков	34

8.2. Монтаж санитарных приборов	34

8.3. Монтаж внутренних канализационных трубопроводов	35

8.4. Устройство внутренних водостоков	37

8.5. Устройство водосточных воронок	38

9. ИСПЫТАНИЕ И ПРИЕМКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ И ВОДОСТОКОВ	38

9.1. Испытание канализационной сети	38

9.2. Приемка систем канализации и водостоков	39

10. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ	39

10.1. Устройство наружной водосточной сети	40

10.2. Трассировка канализационной сети	40

11. РАЗБИВКА ТРАССЫ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ                                  И РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ	42

11.1. Укладка труб и заделка стыков	42

11.2. Приемка канализационной сети в эксплуатацию	43

11.3. Наблюдения за канализационной сетью	43

11.4. Ремонт канализационной сети	44

12. ПОТОЧНЫЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	45

12.1. Моделирование строительно-монтажного производства	45

12.2. Поточный метод строительного производства	46

12.3. Основные принципы проектирования потоков.        Разновидности потоков	47

13. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОНТАЖА СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ	49

13.1. Календарное планирование наружных инженерных сетей	49

14.2. Примерный состав объектных и перечень специализированных потоков при строительстве инженерных сетей	51

14.3. Календарное планирование внутренних систем водоснабжения и водоотведения	52

14. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА	54

15. ВИДЫ ТРАНСПОРТА	54

15.1. Форма поставки материалов	55

16. ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ	56

16.1. Оперативное планирование проекта, содержание оперативных планов специализированных организаций	56

16.2. Общие принципы составления  недельно-суточного плана производства строительно-монтажных работ	56

17. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА	57

17.1. Обязанности и права прораба, мастера, бригадира	57

18. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МОНТАЖА	59

18.1. Виды стандартов	59

18.2. Контроль качества продукции	60

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ	61

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	65

## ВВЕДЕНИЕ

С развитием общественного производства, особенно с ростом его масштабов и сложности, роль планирования санитарно-технического производства постоянно увеличивалась. В новых условиях руководитель должен быть профессионалом и человеком, психологически подготовленным к работе. Усложняющиеся взаимоотношения между строительной организацией и заказчиками требуют перестройки мышления, отказа от сложившихся стереотипов, исключения из системы хозяйствования элементов, не оправдавших себя, и внесения в него естественных изменений, обусловленных переходом к новым условиям.

С помощью планирования в производственном процессе работа трудовых коллективов превращается в целенаправленную деятельность.  В строительном производстве участвуют целые коллективы, объединенные в строительные организации, вступая при этом в определенные отношения.

Основной задачей планирования  и управления является налаживание между исполнителями координационных связей (распределение фронтов работ и времени действия); налаживание между исполнителями эффективных субординационных связей (соподчинение исполнителей); налаживание между исполнителями информационных связей.

В строительстве – цель планирования и управления заключается в повышении эффективности трудовой деятельности людей при возведении зданий и сооружений в установленные контрактом сроки и с получением прибыли.

В соответствии с Конституцией РФ признаны два вида собственности: государственная и частная. Государственный вид собственности включает в себя имущество: министерств, учреждений социального обеспечения, здравоохранения и связи; объектов федерации; местных органов исполнительной власти; государственные предприятия. Частный сектор включает следующие организации и фирмы: открытые акционерные общества (ОАО); закрытые акционерные общества (ЗАО); общество с ограниченной ответственностью (ООО), кооператив; частный предприниматель (ЧП).

# ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Участники строительства, их функции

Основные элементы создания строительной продукции:

1)   трудовые ресурсы (рабочая сила);

2)   возможность влияния внешней среды;

- высокая материалоемкость.

Основополагающим документом взаимодействия участников строительства является контракт или договор подряда.

Главный участник — Заказчик — будущий владелец и пользователь результатов проекта. В качестве заказчика может выступать как физическое, так и юридическое лицо. При этом заказчиком может быть как одна единственная организация, так и несколько организаций, объединивших свои усилия, интересы и капиталы для реализации проекта и использования его результатов.

Заказчиками (застройщиками) могут быть инвесторы, а также иные физические и юридические лица, уполномоченные инвесторами осуществлять реализацию инвестиционных проектов.

Не менее важная роль принадлежит Инвестору — стороне, вкладывающей средства в проект. Очень важно понимать, что иногда это — одно лицо с Заказчиком. Если же Инвестор и Заказчик — не одно и то же лицо, инвестор заключает договор с заказчиком, контролирует выполнение контрактов и осуществляет расчеты с другими участниками проекта.

Инвесторами в Российской Федерации могут быть:

- органы,     уполномоченные        управлять      государственным      и

муниципальным имуществом;

 организации   и    предприятия,      предпринимательские объединения,

общественные организации и другие юридические лица всех форм собственности;

 международные    организации,     иностранные    юридические    лица;

 физические лица — граждане    Российской     Федерации  и  иностран-

ные граждане.

Проектно-сметную документацию разрабатывают специализированные проектные организации, обобщенно называемые Проектировщиком. При этом ответственной за выполнение всего комплекса этих работ обычно является одна организация, называемая Генеральным Проектировщиком (Генпроектировщиком).

Материально-техническое обеспечение проекта (закупки и поставки) обеспечивают организации — поставщики, которые мы объединим под названием Поставщик (или Генеральный Поставщик).

Подрядчик (Генеральный Подрядчик, Субподрядчик) — юридическое лицо, несущее ответственность за выполнение работ в соответствии с контрактом.

Лицензиаре — юридическое или физическое лицо — обладатель лицензий и ноу-хау, используемых в проекте. Лицензиар предоставляет на коммерческих условиях право использования в проекте необходимых научно-технических достижений.

Банк — один из основных инвесторов, обеспечивающих финансирование проекта. В обязанности банка входит непрерывное обеспечение проекта денежными средствами, а также кредитование генподрядчика для расчетов с субподрядчиками, если у заказчика нет необходимых средств.

Функции участников строительства:

- Для заказчика:

     планирование и финансирование строительства;

     выбор генпроектировщика и генподрядчика;

     выдача задания на проектирование генпроектировщику и подготовка  стройплощадки для генподрядчика;

 обеспечение оборудованием, материалами, изделиями и

конструкциями (поставки заказчика);

  контроль качества строительной продукции;

  приемка готовых объектов и их эксплуатация.

- Для генпроектировщика:

 совместные    с заказчиком     действия    по  составлению  задания     на

проектирование и выбор стройплощадки;

 технико-экономическое      обоснование      (ТЭО)     целесообразности

строительства;

 координация      действий     субподрядных    проектно-изыскательских

организаций;

 разработка проектно-сметной документации (ПСД);

 защита ПСД в экспертных инстанциях и авторский надзор.

- Для генподрядчика:

 выполнение строительно-монтажных работ (СМР);

 координация действий субподрядных организаций;

 испытание оборудования (инженерных систем);

  сдача объекта в эксплуатацию.

Основные отличия создания строительной продукции от промышленной заключается в следующем:

1) в промышленности продукция движется относительно людей, в строительстве наоборот, люди движутся по фронту работ;

2) огромная трудоёмкость процесса;

3) большая длительность (месяцы, годы).

## Взаимоотношения субподрядных организаций

## с генподрядчиком и заказчиком посредством  субподрядного договора

Контракт — письменный договор  с взаимными обязательствами сторон. Работа над контрактом состоит из таких этапов, как:

1) выбор потенциальных претендентов (партнеров);

2) составление контрактной документации (не более 30 дней);

3) проведение переговоров;

4) разрешение споров;

5) подписание контракта;

6) проведение контроля за ходом реализации;

7)  разрешение споров и применение санкций;

8) завершение работ;

9) закрытие контракта.

Субподрядный договор заключается между генподрядчиком и субподрядчиком и регламентирует условия и порядок выполнения специальных работ. При этом генподрядчик ответственен перед заказчиком за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, а субподрядчик перед генподрядчиком. В случаях, например, реконструкции действующих предприятий, когда общестроительные работы выполняются хозяйственным способом, субподрядная организация может заключать договор непосредственно с заказчиком, минуя генподрядчика.

Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за выполнение всех работ, производимых им и субподрядчиками. Субподрядчики несут ответственность перед генеральным подрядчиком за выполнение видов и комплексов работ в объемах и в сроки, определенные в договорах субподряда в соответствии с графиками производства строительно-монтажных работ.

С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключать договоры подряда на выполнение монтажных или иных специальных работ с монтажными или иными специализированными строительными организациями.

Составление договора является обязанностью субподрядчика. Общая стоимость работ определяется по сметам. Генподрядчик передает субподрядчику  следующую документацию:

  два экземпляра рабочих чертежей и  один экземпляр смет;

выписку   из   титульного      списка    стройки  с   распределением   по годам заданий по вводу  в  действие  производственных   мощностей  и   объектов  и справку о сметной стоимости специальных строительных работ, подлежащих выполнению субподрядчиком;

 материалы проекта, относящиеся к выполняемым субподрядчиком работам, включая объектные сметы или сметы на отдельные виды работ, предусмотренные инструкциями и указаниями по разработке проектов и смет;

 график    передачи    в первом году строительства оборудования и

материалов, обеспечение которыми возложено на генподрядчика или заказчика;

 календарный план производства работ    по объектам, по которым

предусматривается выполнение работ субподрядчиком;

 график   поставки  изделий, деталей     и конструкций      на объем

работ, подлежащих     выполнению     субподрядчиком в первом      году.

Субподрядчик обязан в 20дневный срок со дня получения документации рассмотреть ее и представить генподрядчику проект договора субподряда или дополнительного соглашения к нему, а генподрядчик должен в 10 дневный срок после получения от субподрядчика проекта договора субподряда или дополнительного соглашения возвратить их субподрядчику. При наличии возражений генподрядчик обязан составить протокол разногласий и направить в тот же срок субподрядчику с подписанным договором субподряда или дополнительным соглашением к договору.

Значительная часть материальных ресурсов для работ, выполняемых субподрядчиком, поставляется генподрядчиком и заказчиком или передается централизованно. Порядок и сроки передачи генподрядчиком субподрядчику материальных ресурсов определяются в особых условиях к договору субподряда.

Применяемые при производстве монтажных и специальных строительных работ материалы, детали и конструкции должны соответствовать спецификациям, техническим условиям, указанным в проекте.  Забракованные материалы, детали и конструкции   должны  быть заменены поставщиком на доброкачественные,  в сроки, обеспечивающие  бесперебойное выполнение работ. Оборудование, подлежащее монтажу, должно находиться на ответственном хранении субподрядчика до сдачи оборудования заказчику для комплексного опробования.

Если задержка начала специальных работ произошла по вине генподрядчика, предмонтажная ревизия и устранение дефектов оборудования осуществляются за его счет. Расчеты на материалы и изделия, передаваемые генподрядчиком субподрядчику, производятся по действующим ценам с добавлением транспортных и заготовительно-складских расходов.

Генподрядчик обеспечивает субподрядчика электроэнергией, водой, паром, газом, сжатым воздухом и другими ресурсами в количествах, необходимых для производства монтажа. Генподрядчик предоставляет субподрядчику право пользования подъездами и внутризаводскими железнодорожными путями и при наличии подвижного состава производит перевозку грузов субподрядчика по внутризаводским железнодорожным путям наравне со своими грузами в порядке, предусмотренном особыми условиями к договору субподряда. В случае сверхнормативного простоя вагонов по вине субподрядчика штрафы, связанные с этим, оплачиваются субподрядчиком. При отсутствии у субподрядчика своих складов или в случае прибытия в адрес субподрядчика до трех вагонов в месяц получение, разгрузку и хранение грузов осуществляет генподрядчик за отдельную плату.

## Типовой договор подряда

Типовой договор подряда  содержит следующие пункты:

- Предмет договора — информация по поводу предмета, сроков, качества (надежности) берется из тендерной документации.

- Стоимость строительства (договорная цена), которая бывает твердой (паушальной) и с возмещением издержек. Порядок расчетов следующий: как правило, заказчик выделяет аванс и обеспечивает регулярную и непрерывную оплату выполненных работ. Последний расчет производится  не позднее одного месяца после сдачи объекта.

- Взаимные обязательства сторон. Контрактом закрепляются и узаканиваются все обязательства, оговоренные в проекте контракта и в течение переговоров. Пример: заказчик не выполняет обязательства по своевременной поставке оборудования. Если задержка больше чем на один месяц, то срок строительства сдвигается на срок задержки. Если после окончания строительства выявлены дефекты по вине подрядчика, то в течение 12-ти месяцев он обязан устранить их за свой счет.

- Прочие условия и реквизиты. Особым пунктом стоит ответственность сторон (имущественная ответственность):

а) за невыполнение условий договора — штраф;

б)  несоблюдение сроков — пеня;

в) отклонение от выполнения условий — неустойка.

# ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗЫСКАНИЯ

## Понятия «проект». Состав проекта

Проект – совокупность чертежей для возводимых объектов с расчетом конструктивных элементов, потребностей в необходимых ресурсах и обоснований методов строительства. Управление проектом – период от выбора цели проекта до пробной эксплуатации построенного объекта. Начало проекта – начало вложения денежных средств (инвестиций). Окончание проекта – достижение поставленной цели участников проекта:  для заказчика – успешная  эксплуатация объекта; для организаций, участвовавших в проекте,  – завершение конкретных этапов работ и получение платы за работы с долей прибыли. Проект, связанный с реализацией полного цикла вложения денежных средств – от начального вложения капитала и до завершения работ, называется инвестиционным.

Состав проекта следующий:

- общая пояснительная записка;

- генеральный план и транспорт;

- технологические решения;

- организация и условия труда рабочих;

- управление строительством и охрана труда;

- архитектурно-строительные решения;

- инженерное оборудование, сети и системы;

- организация строительства;

- охрана окружающей среды;

- мероприятия по гражданской обороне;

- сметная документация и эффективность инвестиций.

## Понятие проектирования.                                               Разновидность проектных организаций

Проектно-изыскательские работы выполняются согласно договорам.

Договор на проектирование – основной документ, регламентирующий правовые и финансовые отношения между заказчиком и проектировщиком. Он включает в себя задание на проектирование и решение местной исполнительной власти о согласовании места размещения объекта, технические условия на присоединение к источникам энергии, инженерным сетям и коммуникациям, материалы об окружающей среде и т.п.

Проектирование осуществляется по нормам: технологическим и строительным. Регламентирующим документом для заказчика и строительной организации является СНиП 11–01–2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения градостроительной документации.

Независимо от форм собственности, источников финансирования проектных организаций проектная продукция должна подвергаться государственной экспертизе.

Предпроектная подготовка и процесс проектирования состоит из трёх этапов:

1) определения цели инвестирования, источников финансирования, места расположения объекта, предварительных ТЭП;

- составление заказчиком декларации о намерениях для органов

исполнительной власти и  обоснования инвестиций – технико-экономическое обоснование о технической возможности и экономической целесообразности строительства объекта;

- утверждения обоснования инвестиций, согласования и экспертизы, разработки ПСД.

Проектные организации в нашей стране подразделяются на комплексные,  технологические и строительные.

Комплексные – комплексное проектирование технологии производственных процессов и строительной части здания.  Все части проекта проходят согласование, уточняются и привязываются места прохождения инженерных сетей и систем, расстановки оборудования.

Технологические – специализируются на проектировании технологии производственных процессов предприятий в металлургической, машиностроительной, химической и других отраслях.

Строительные – специализируются на проектировании строительной части определенных видов зданий и сооружений.

Проектирование – взаимоувязанный комплекс работы коллектива специалистов, результатом которого является техническая документация и рабочие чертежи для строительства зданий, сооружений или комплексов.

Главная задача проектирования – в максимально короткий срок использовать капитальные вложения.

Проектные организации несут ответственность за безопасность и  экономичность запроектируемых объектов, соблюдение нормативных документов по проектированию. Директор и главный инженер проектного института несут ответственность за качество проектов, правильное определение сметной стоимости, своевременность разработки и выдачи документации. Главным ответственным лицом за качество проектной документации является главный инженер проекта и главный архитектор проекта. Они осуществляют авторский надзор за реализацией проекта при возведении объекта.

## Стадии проектирования

Разработка проекта должна осуществляться на основе задания на проектирование, которое составляется заказчиком с участием проектной организации. Задание специализированным проектным организациям на разработку отдельных частей проекта, например водоснабжения и канализации, выдают ведущие проектные организации. Разработка проекта производится в соответствии с инструкцией, устанавливающей состав и содержание проекта, порядок разработки, согласования и утверждения проектов и смет, по которым должно осуществляться строительство новых, а также расширение или реконструкция действующих сооружений и зданий.

Проектирование канализации промышленных районов должно вестись на основе комплексного решения всей водохозяйственной проблемы с учетом использования местных водных ресурсов для населения, промышленности, ирригации, судоходства, рыбоводства, энергетики и пр. При этом в общем балансе воды должны учитываться и отработавшие сточные воды, особенно в тех случаях, когда ощущается нехватка воды из-за ограниченности ресурсов источников водоснабжения.

Комплексное проектирование водоснабжения и канализации промышленных предприятий и населенных пунктов предусматривает составление схемы единого генерального плана промышленного узла. Такая схема разрабатывается в целях определения наиболее целесообразного в технико-экономическом отношении объединения отдельных предприятий в промышленный узел с комплексным решением водоснабжения, канализации и других инженерных коммуникаций. После утверждения схемы исходные ее положения являются основанием для составления ТЭО водоснабжения и канализации промышленного узла или его объектов

Технико-экономические обоснования (ТЭО)— предпроектный документ, уточняющий и дополняющий схемы развития и размещения соответствующих отраслей промышленности. На основании ТЭО решаются вопросы по размещению намечаемого к проектированию и строительству предприятия (сооружения), его производственная мощность, номенклатура продукции, обеспечение сырьем, полуфабрикатами, топливом, электроэнергией и водой, основные технологические и строительные решения и важнейшие технико-экономические показатели производства и строительства предприятия (сооружения).

При разработке ТЭО должны учитываться новейшие достижения науки и техники с тем, чтобы строящиеся, реконструируемые и расширяемые предприятия (сооружения) ко времени ввода их в действие были технически передовыми, имели высокие показатели по производительности труда и качеству продукции, низкую себестоимость продукции и обеспечивали нормальные условия труда.

Технико-экономические обоснования разрабатываются на полную проектную мощность предприятия и на первую очередь строительства с широким использованием передового опыта по аналогичным действующим предприятиям (сооружениям) и наиболее эффективных проектных решений.

В ТЭО содержатся обоснования обеспечения предприятий водой с учетом других потребителей, пользующихся выбранным источником водоснабжения; степени очистки сточных вод, обеспечивающей охрану водоемов от загрязнений при спуске сточных вод или для использования их в производственном водоснабжении.

Технико-экономические обоснования оформляются в виде пояснительной записки с приложением необходимых расчетных, табличных и графических (карты, схемы, чертежи) материалов. На основе утвержденного ТЭО составляется задание на разработку технического проекта.

Проектирование канализации ведется, как правило, по двум стадиям. технический проект и рабочие чертежи. Разработка проекта в одну стадию  допускается  в тех случаях, когда для выбора строительной площадки или трассы для канализационного трубопровода не требуется предварительного выполнения проектных и изыскательских работ. В данном случае осуществляют привязку типового проекта к местным условиям и выполняют расчет сметной стоимости строительства объекта.

Ведение проектирования по двум стадиям основывается на возможности разработки индивидуального проекта, составления рабочих чертежей и расчета сметной стоимости.

Технический проект канализации любого объекта, включая очистку и обезвреживание сточных вод, должен быть выполнен с учетом местных условий и санитарных требований. В проекте, включающем пояснительную записку с обоснованием расходов и состава сточной воды, с необходимыми графическими материалами и сметой, дается технико-экономическое сравнение возможных вариантов решения схемы канализации города и промышленных предприятий и обосновывается выбор оптимального варианта самой схемы и метода очистки сточных вод, а также места выпуска их в водоем.

В проекте должны быть установлены расчетные сроки работы проектируемой канализации и разбивка строительства на очереди, определены основные размеры сооружений, произведен выбор оборудования, составлено штатное расписание эксплуатационного персонала и исчислены стоимость строительства и себестоимость отведения и очистки сточных вод.

Графические материалы должны включать генеральные планы объекта, варианты решения схемы канализации с указанием расположения всех основных сооружений и их чертежи.

## Порядок составления проекта канализации

В пояснительной записке к проекту по канализации приводятся исходные и нормативные данные, гидравлические, технологические, технико-экономические и другие расчеты по количеству и составу сточных вод, сетям, насосным станциям и очистным сооружениям, энергоснабжению; определяются материалы и способы производства работ, очередность и сроки осуществления строительства. Решаются вопросы технической эстетики. На стадии технического проекта определяется сметная стоимость строительства канализации.

Канализационные сооружения, при расширении которых в будущем потребуются значительные дополнительные затраты на их устройство, должны проектироваться и осуществляться сразу на расчетный срок. Сооружения, строительство которых можно осуществлять по мере потребности без значительных затрат на их переустройство, должны проектироваться в объеме, необходимом только на первую очередь с расчетом на их полное использование при дальнейшем развитии строительства.

В первую очередь прокладывается та часть канализационной сети, которая необходима для обслуживания уже существующих или строящихся жилых кварталов и промышленных предприятий исходя из капитальной застройки. Условия спуска сточных вод и способы их очистки должны быть согласованы на стадии проектирования. При спуске сточных вод в судоходные реки необходимо согласовать место выпуска и его конструкцию.

В техническом проекте должен быть приведен перечень используемых типовых проектов.

## Состав типового проекта

Типовые проекты содержат следующие материалы:

- заглавный лист с перечнями чертежей данной марки, примененных стандартов, типовых чертежей с системой условных обозначений;

- планы в масштабе 1 :200 и в необходимых случаях элементы планов в масштабе 1:50 или 1:100 с указанием оборудования и сетей водопровода и канализации;

- схемы водопровода, хозяйственно-фекальной, производственной и ливневой канализации;

- общие виды    нетиповых конструкций, узлов  и   деталей в масштабе

1:50;

- указания по антикоррозионной защите;

- заказные спецификации на все виды оборудования, приборов, арматуры и других изделий;

Чертежи водопровода и канализации, как правило, должны выпускаться совмещенными.

Проект и смета к техническому проекту подлежат утверждению в установленном порядке. На основе утвержденного проекта должны составляться спецификации оборудования. Составленные по техническому проекту сметы на строительство отдельных зданий и сооружений и сметы на отдельные виды строительных и специальных работ согласовываются со строительной организацией. Затем составляется сводка объемов и определяется размер затрат на приобретение оборудования и стоимость работ по его монтажу. После этого составляют сводную ведомость, определяющую потребность в производственных ресурсах.

Рабочие чертежи составляются на основе утвержденного технического проекта и полученных от заказчика технических данных по заказанному оборудованию для строительства канализации. При разработке рабочих чертежей должны быть использованы стандарты и типовые чертежи отдельных сооружений.

При проектировании сложных объектов целесообразно использование метода объемного (макетного) проектирования. Особое значение этот метод приобретает, когда проектируемые сооружения насыщены большим количеством трубопроводов разного назначения с соответствующей арматурой и приборами автоматизации технологического процесса. Объемное проектирование ведется комплексной группой проектировщиков, состоящей из сантехников, строителей, энергетиков, специалистов по автоматике и контрольно-измерительным приборам. Пользуясь сборноразборным макетом, выбирают лучший вариант. Основным видом проектной документации служит фото с масштабного макета. После согласования и утверждения окончательного варианта проектировщики производят графическую и расчетную доработку технологических коммуникаций, уточняют диаметры трубопроводов, узлов и т. д. При этом все схемы трубопроводов графически составляются упрощенно. В последнее время вместо графической доработки применяют фотографирование узлов модели с последующим их изготовлением и монтажом по фотографиям.

Опыт объемного проектирования показал, что кроме улучшения качества проекта достигается снижение стоимости проектирования на 10— 15%. Но главное преимущество объемного проектирования заключается в его наглядности, в исключении ошибок и в возможности лучшей организации строительно-монтажных работ.

# ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                               И КАНАЛИЗАЦИИ

Схемы районного водоснабжения и канализации составляются на основе проекта районной планировки с учетом перспективы развития района. При составлении схемы должны быть хорошо изучены и полностью учтены местные условия. Должна быть обоснована целесообразность присоединения к центральной системе отдельных канализуемых объектов в зависимости от места их расположения и количества сточных вод. Для мелких потребителей воды наиболее экономичной является схема с присоединением предприятия к районным водопроводным и канализационным сетям. Для средних и крупных промышленных потребителей воды наиболее экономичной является схема с максимальным использованием очищенных сточных вод в системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий.

## Проект районной схемы канализации

Районные схемы канализации разрабатываются в две стадии:

на первой — в ТЭО рассматриваются возможные принципиальные решения по отведению, очистке и использованию сточных вод промышленных предприятий и населенных мест с ориентировочной технико-экономической и санитарной оценкой каждого из вариантов;

на второй стадии проектирования детально разрабатываются только те основные варианты районной схемы канализования, которые рекомендованы ТЭО. При этом определяются параметры основных сооружений, капитальные затраты и эксплуатационные расходы, а также основные мероприятия по санитарной защите водоемов.

На основе районной схемы канализации разрабатываются технические проекты канализации отдельных промышленных предприятий и населенных мест.

Проект районной схемы состоит из пояснительной записки и графического материала. В пояснительной записке определяются нормы водоотведения (по очередям строительства) и расчетные количества сточных вод, намечаются методы очистки сточных вод и устанавливается объем сооружений для подсчета ориентировочной их стоимости. Графический материал состоит из топографической карты района со схемой планировки в масштабе не менее 1:50 000 с указанием на ней мест расположения основных сооружений канализации и схематической инженерно-геологической карты участков под поля орошения и фильтрации, если они предусматриваются проектом.

Кроме районных схем водоснабжения и канализации, разрабатываются генеральные схемы комплексного использования и охраны водоемов, включающие ряд районных схем. При комплексном решении водохозяйственной проблемы (промышленного, городского, железнодорожного и сельскохозяйственного водоснабжения, гидроэнергетики, ирригации, судоходства, рыбоводства и др.) в общем балансе водного хозяйства учитывают все сточные воды, особенно в тех случаях, когда этот баланс района получается напряженным из-за ограниченности водных ресурсов.

Производственные сточные воды учитывают для повторного использования в том же технологическом процессе или для использования на соседних предприятиях, а также для орошения и обводнения пригородных и сельскохозяйственных земель. Характерным примером комплексного использования водных источников в интересах народного хозяйства страны является осуществление генеральной схемы водоснабжения и канализации Донбасса, Криворожья, Кузбасса, Приуралья, Южного берега Крыма, Москвы, Харькова, Магнитогорска, а также других промышленных районов и крупных городов.

В генеральной схеме предусматривается внедрение в производство прогрессивных технологических схем и сооружений, применение новых строительных материалов, выделяются особо важные научные проблемы. Особое внимание уделяется вопросам охраны водных источников от загрязнений: обобщаются мероприятия по охране водоемов,  рассматриваются вопросы введения повторного использования воды, работы предприятия без спуска сточных вод в водоемы, извлечения из стоков ценных веществ, вопросы создания зон санитарной охраны и т. д.

Для крупных систем водоснабжения и канализации возникает необходимость в создании новейших автоматизированных систем управления, представляющих собой системы управления с применением современных автоматических средств обработки данных и экономико-математических методов для решения основных задач управления.

# ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В соответствии со стадиями проектирования систем канализации изыскания разделяются на:

- рекогносцировочные,  необходимые для принципиального решения генеральной схемы,

- детальные — для разработки технического проекта  и рабочих чертежей  канализуемого объекта.

Рекогносцировочные обследования заключаются в ознакомлении с канализуемым объектом на месте, сборе имеющихся планировочных и топографических материалов, литературных и других данных по климату, инженерной геологии, гидрогеологии и санитарной характеристике района, необходимых для решения генеральной схемы. В результате рекогносцировки составляется пояснительная записка.

Записка сопровождается имеющимися картографическими материалами в масштабе не менее 1:50000 с нанесением генеральной схемы канализации и схематической инженерно-геологической карты района.

К записке прикладывается программа изысканий для технического проекта.

## Детальные изыскания для технического проекта

Для составления технического проекта требуются те же изыскательские материалы, что и для генеральной схемы, но уже с меньшим охватом территории и более полная гидрогеологическая и санитарная характеристика водоема (включая анализы воды), топографические и инженерно-геологические данные. Место выпуска сточных вод в намеченный водоем, степень их очистки, расположение очистных сооружений должны быть согласованы с органами Государственного санитарного надзора, Рыбоохраны и Министерством мелиорации и водного хозяйства республики.

Пересечения железных дорог водоводами и коллекторами предварительно согласовываются  с управлением железной дороги.

При проектировании канализации прежде всего должны быть использованы существующие карты и планы. Для получения недостающих материалов производят съемки в натуре. Инженерно-геологические данные получают как на основе имеющихся материалов об общих инженерно-геологических условиях строительной площадки, так и в результате проведения инженерно-геологических изысканий на площадках проектируемых сооружений и по трассам коллекторов.

## Изыскания для рабочих чертежей

Для составления рабочих чертежей проводят следующие изыскания дополнительно к выполненным для технического проекта:

 топографическую съемку трассы канализационных коллекторов и площадок под отдельные канализационные сооружения;

 необходимые инженерно-геологические и гидрогеологические исследования;

 более детальное санитарно-техническое обследование водоемов, в которые намечен спуск сточных вод.

Кроме того, проектировщики должны иметь метеорологические и другие климатические данные (от местных метеостанций и других организаций).

## Виды изысканий в строительстве

Важным элементом на предпроектной стадии проектирования являются экономические, инженерные или технические изыскания.

Изыскания – комплекс экономических и инженерных исследований района или площадки строительства, позволяющий всесторонне анализировать условия строительства и эксплуатации объекта. Изыскания позволяют обосновать экономическую целесообразность,  техническую возможность и объем возводимых новых предприятий, реконструкцию существующих зданий и сооружений.

Инженерные изыскания включают в себя:

    топографо-геодезические (изучают рельеф местности);

 геологические и гидрогеологические изыскания (состояние  и  свойства грунтов);

    гидрометеорологические  (изучение рек, озер, водохранилищ);

  почвенно-геоботанические (состояние почв с целью проектирования озеленения);

  санитарно-гигиенические.

Организация изысканий осуществляется генпроектировщиком в три периода, согласно СНиП 11–02–96 Инженерные изыскания для строительства:

 подготовительный -- изучаются данные по объекту изысканий из архивов, справочников и других источников;

 полевые работы – работы  производятся на  будущей стройплощадке, решаются технические решения генплана;

  камеральный – обработка полевых материалов.

Экономические изыскания проводятся генпроектировщиком.  Целью экономических изысканий является:  выявление и обоснование вариантов обеспечения строительства сырьем, местными материалами, топливом, электроэнергией, водой, газом, теплом, транспортными связями, рабочими кадрами, жильем.

В процессе экономических изысканий изучается экономическое развитие района строительства. Данные экономических изысканий являются исходными для последующих этапов проектирования – разработке  проекта и рабочей  документации.

# ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

## Цель технологического проектирования

Технологическое проектирование предназначено для разработки оптимальных технологических решений и определения необходимых организационных условий выполнения строительных процессов, работ, возведения здания или сооружения в целом. Целью проектирования производства работ является выбор технологии и организации их выполнения, которые позволят осуществить возведение объекта в требуемые сроки, при надлежащем качестве и при снижении себестоимости работ.

Оптимальное решение может быть достигнуто на базе типизации проекта, заложенной в него индустриализации возведения каркаса здания и всего цикла отделочных работ, применения комплексной механизации и передового электрифицированного ручного инструмента.

По действующим нормативам возведение любого сооружения может осуществляться по предварительно разработанным и утвержденным проектам организации строительства и проекту производства работ.

Технологическое проектирование является частью проектной документации, разрабатываемой при строительстве объекта. Выполнение технологического проектирования процессов должно быть предусмотрено на всех стадиях создания проекта: технико-экономического обоснования (стадия проект), рабочей документации,  производства работ.

Технологическое проектирование строительства включает в себя:

•          проект организации строительства (ПОС);

•          проект производства работ  (ППР);

•          технологические карты на сложные строительные процессы;

•          карты трудовых процессов;

•          технологические схемы выполнения операций.

## Понятия «проект организации строительства (ПОС)» и «проект производства работ (ППР)»

ПОС определяет продолжительность строительства объекта, его стоимость, потребность в материалах и необходимом оборудовании.

Разрабатывает ПОС генеральная проектная организация или по ее заказу проектная организация-разработчик строительной части сооружения. Для крупных и особо сложных объектов с особо ответственными или новыми несущими и ограждающими конструкциями отдельные разделы ПОС могут разрабатывать специализированные организации.

ПОС должен включать весь комплекс сооружений на объекте и его разрабатывают на весь период строительства комплекса. Если крупный объект предусмотрено возводить по частям или очередям, то наряду с разработкой ПОС на весь объект могут быть предусмотрены самостоятельные, более детально проработанные проекты организации строительства на отдельные очереди возведения комплекса.

Проект производства работ (ППР) разрабатывают для здания в целом, отдельных циклов возведения здания, сложных строительных работ. ППР разрабатывается на этапе, непосредственно предшествующем  производству работ.

Строительство любого объекта допускается осуществлять только на основе предварительных решений, принятых в ПОС или ППР.

Технологические карты разрабатывают для сложных процессов и простых строительных работ.

Карты трудовых процессов подготавливают для выполнения простых технологических процессов.

Технологические схемы проектируют для рабочих в целях разъяснения оптимального выполнения отдельных операций.

## Виды стройгенплана

Основанием для разработки стройгенплана служит генеральный план (генплан) строящегося здания, сооружения или комплекса. Различают общеплощадочный стройгенплан, охватывающий территорию всей строительной площадки (микрорайона, строящегося предприятия), и объектный, включающий только территорию, необходимую для возведения отдельного здания или одного объекта строящегося комплекса.

Общеплощадочный стройгенплан входит в состав ПОС и представляет собой план строительства всего комплекса объектов и размещения на строительной площадке временных зданий и сооружений, постоянных и временных коммуникаций и разрабатывается проектной организацией для генерального подрядчика. Общеплощадочный стройгенплан может проектироваться для подготовительного и основного периодов строительства и, как вариант, для основного периода строительства с выделением объектов, сооружаемых в подготовительный период.

Его выполняют в том же масштабе, что и генплан, и приводят на нем экспликацию постоянных и временных зданий. В пояснительной записке дают все необходимые расчеты и технико-экономические обоснования к стройгенплану, в том числе расчет потребности в воде, энергетических ресурсах на периоды строительства и эксплуатации.

Объектный стройгенплан входит составной частью в ППР, разрабатывается со значительно большей степенью детализации, проектируется  строительной организацией. На объектном стройгенплане уточняют и детализируют решения, принятые на площадочном стройгенплане. Объектный стройгенплан может разрабатываться для нескольких стадий строительства: подготовительной, производства работ «нулевого цикла», на монтажный цикл, отделочные и кровельные работы.

Назначение стройгенпланов — разработка и осуществление наиболее эффективной модели организации строительной площадки, обеспечивающей наилучшие условия для высокопроизводительного труда работающих, оптимальную механизацию строительно-монтажных процессов, эффективное использование строительно-монтажных машин и транспортных средств, соблюдение требований  охраны труда.

На стройгенплане должен быть нанесен в масштабе контур возводимого здания и всех существующих и проектируемых на данной площадке сооружений, а также показаны существующие и проектируемые сети и коммуникации, в том числе имеющиеся железнодорожные пути и автодороги.

В зависимости от разработанной технологии производства работ по возведению каркаса здания на стройгенплане размещают склад конструкций, при необходимости площадку укрупнительной сборки. Для подвозки материалов и конструкций на склад используют существующие дороги, при необходимости проектируют временные проезды, покрытие которых специально оговаривается в ППР. На стройгенплане указываются стоянки и пути движения самоходных механизмов и кранов, подкрановые пути под башенные краны,  опасные зоны при монтаже конструкций и ограждение или расположение знаков-указателей опасных зон.

От временной трансформаторной подстанции на стройгенплане предусматриваются  основные электромагистрали для освещения строительной площадки, освещения зоны производства работ, работы сварочных аппаратов, силовой кабель для подключения монтажного крана, места врезки в электросеть объектов бытового городка. Освещенность строительной площадки должна быть не менее 2 лк, зоны производства работ—15 лк, территории складских площадей — 10 лк. Освещение площадки осуществляют с помощью вышек, на которых закреплены  прожекторы требуемой  мощности.

Для организации производства работ на строительной площадке  предусматриваются складские помещения для хранения материалов, оборудования, инструмента, спецодежды и т. п. Должны быть запроектированы помещения для переодевания, обогрева, приема пищи, душевые, туалеты, помещения для сушки одежды. Для этих целей рационально использовать уже существующие помещения, задействовать инвентарные помещения или вагончики.

Вопросы пожарной безопасности решаются для всей строительной площадки. Вокруг строящегося объекта необходимо предусмотреть противопожарную сеть с гидрантами, расположенную вблизи запроектированных на стройплощадке проездов. Территория строительства  имеет ораждение,  организованные въезд и выезд, в зоне выезда должен быть организован пункт мойки  колес.

Стройгенплан при его разработке должен быть увязан со всеми организациями, которые задействованы в строительстве объекта, согласован с основными исполнителями — монтажной организацией и генподрядчиком.

В составе стройгенплана входят:

- временные здания и сооружения;

- временные сети водо и энергоснабжения;

- складское хозяйство;

- размещение строительных механизмов;

- временные дороги для автомобильного транспорта.

## Основные правила проектирования стройгенпланов:

1.         Решения, принятые на стройгенплане, должны быть увязаны с генпланом, со всеми разделами ПОС (ППР).

2.         Принятые обозначения должны соответствовать действующим  нормативным документам.

3.         Все объекты стройгенплана должны быть наиболее рационально размещены на площадке, отведенной под строительство.

4.         Должна быть предусмотрена рациональная организация грузовых и людских потоков.

5.         Временные здания и установки располагают на территории, не предназначенной под застройку до окончания строительства.

6.         Объемы временного строительства должны быть минимальными за счет использования имеющихся постоянных зданий, дорог и подземных коммуникаций.

7.         Для временных зданий следует использовать сборно-разборные инвентарные передвижные вагончики и контейнеры.

8.         Склады сборных конструкций и массовых материалов необходимо располагать у мест их наибольшего потребления.

9.         Размещение кранов должно гарантировать выполнение всех строительно-монтажных работ по принятой технологии и соблюдение  графиков строительства.

10.       Приобъектные склады располагают в зонах работы кранов и в непосредственной близости от дорог.

11.       Строительную площадку во избежание доступа посторонних лиц необходимо  оградить.

12.       Необходимо обеспечить безопасное и безвредное осуществление работ, соблюдение санитарных и экологических норм.

13.       Должны быть гарантированы противопожарная безопасность,  освещение проходов,  проездов и рабочих мест.

Дополнительные рекомендации по проектированию стройген-планов:

•          временные здания и складские помещения располагают таким образом, чтобы исключить взаимное неблагоприятное воздействие в санитарном  отношении;

•          временные здания, сооружения и установки размещают на строительной площадке вблизи постоянных инженерных сетей и транспортных коммуникаций;

•          при выборе места расположения подсобно-вспомогательных объектов исходят из минимума затрат на устройство временных инженерных сетей, временных подъездных путей и пешеходных дорожек;

•          открытые склады конструкций, материалов и оборудования располагают в зоне действия монтажного крана;

•          склады горючих и сгораемых материалов размещают на расстоянии не менее  20...30 м от других объектов;

•          площадки для укрупнительной сборки конструкций и оборудования устраивают в местах, обеспечивающих безопасный способ доставки укрупненных блоков в зону монтажа;

•          служебные здания, помещения, вагончики — прорабскую, диспетчерскую, комнату отдыха, санитарно-бытовые помещения располагают ближе  к входу на строительную площадку;

•          дороги на стройплощадке устраивают кольцевыми с объездами, площадками для разворота и  разъезда автомобилей;

•          постоянные инженерные сети рекомендуется размещать в едином коллекторе (в специальных технических полосах), вне проезжей части дорог и подкрановых путей;

•          временные, особенно размещаемые на земле или низко над землей сети не должны располагаться в пределах трассы постоянных сетей.

## Складирование сборных конструкций

Складирование сборных конструкций осуществляют в штабелях или в кассетах, в которых размещают работающие в вертикальном положении конструкции — стеновые панели, фермы и т. д.

Проходы между штабелями устраивают шириной от 0,4 до 1 м и располагают через 20...30 м в поперечном направлении и не реже чем через 2 штабеля в продольном.

Проезды шириной 3...4 м для перемещения транспортных средств и погрузо-разгрузочных механизмов устраивают не реже чем через   100 м.

Ширину складов принимают из расчета, чтобы все элементы поднимались со склада без дополнительной перекантовки и перемещения, т. е. они должны входить в зону действия обслуживающих кранов.

На складе сборные элементы располагают в таком же положении, как на транспортных средствах при перевозке. Горизонтально складируемые конструкции укладывают на деревянные подкладки, расстояние между которыми увязывается с условиями работы данной конструкции.

Раскладка элементов на складе может быть раздельной, при которой складируются вместе все элементы одного типа, и групповой, когда обеспечивается раскладка и монтаж разнотипных элементов с одной стоянки монтажного крана.

## Увязка  технологии строительного производства с монтажом

санитарно-технических   систем

До начала санитарно-технических работ на объекте между генеральным подрядчиком и специализированной организацией должны быть согласованы перечень и сроки выполнения отдельных видов строительных работ, связанных с монтажом санитарно-технических систем.

Перед началом выполнения санитарно-технических работ в составе нулевого цикла  необходимо выполнить:

1) устройство в соответствии с проектом отверстий в фундаментах зданий для вводов всех инженерных сетей;

2) устройство перекрытия над подвалом;

3) устройство в стенах и в перекрытии подвала отверстий для прокладки труб в пределах подвала;

4) устройство монтажных проемов для спуска в подвал крупногабаритного санитарно-технического оборудования (котлов, бойлеров);

5) устройство подпольных каналов и борозд для прокладки трубопроводов;

6) установка перегородок в подвале и нанесение несмываемой краской отметок чистых полов;

7) устройство фундаментов под котлы и другое оборудование (при наличии в подвальном помещении котельной);

8) очистка всех подвальных помещений от строительного мусора и земли и черновая планировка под полы;

9) прокладка временной электросети для питания электроинструмента и сварочных трансформаторов с установкой штепсельных розеток по согласованию с представителем монтажной организации.

Готовность объекта или отдельной захватки к монтажу оформляется двусторонним актом, который подписывают представители генерального подрядчика и субподрядчика. На объектах строительства, не принятых под монтаж, не разрешается выполнять санитарно-технические и вентиляционные работы!

## Функции участка обеспечения монтажа

## Приемка объекта под монтаж

В функции участка обеспечения монтажа  (УОМ)  входит:

1) разметка мест отверстий для сантехнических трубопроводов через строительные конструкции на объекте монтажа;

2) контроль выполнения требований проекта по устройству отверстий в фундаментах и приемка их от строительной организации с оформлением акта;

3) устройство отверстий под кронштейны и другие средства крепления, а также установка или пристрелка средств крепления;

4) сдача установленных средств крепления представителю монтажного участка и исправление дефектов в случае их обнаружения, приемка изделий, деталей и конструкций (ИДК) от завода.

Приемка объекта под монтаж производится работниками УОМ совместно с инженерно-техническими работниками генподрядной строительной организации по акту. В акт включают состояние выполнения подготовительных работ, которые необходимы для производства монтажа систем ТГВ. При составлении акта учитывают наличие:

 дорог к зданиям, местам подъема оборудования, местам монтажа санитарно-технических систем;

 площадок для установки подъемных механизмов (автокранов, автовышек);

 площадок для складирования санитарно-технических материалов и заготовок;

 помещений (вагончиков) для раздевалок, приема пищи, а также для производителя работ;

 траншей для выпусков канализации до первых от здания колодцев;

 колодцев с лотками;

 выносных площадок на этажах для подъема материалов, заготовок и оборудования;

 монтажных проемов в строительных конструкциях для подачи крупногабаритного оборудования на проектные отметки;

  фундаментов, стен, перекрытий, площадок, перегородок, на которых будут устанавливаться нагревательные приборы, сантехническое оборудование;

  каналов и борозд для прокладки трубопроводов;

 отверстий в фундаментах, плитах покрытия, плитах перекрытия, стенах и перегородках для прокладки трубопроводов и установки водосточных воронок;

  штукатурки в нишах для установки нагревательных приборов;

 на внутренних стенах всех помещений наличие вспомогательных отметок, нанесенных несмываемой краской, равных проектным отметкам чистого пола плюс   500 мм   (отметки должны    быть    нанесены  в   виде  полос размером

15×50 мм, верх полосы должен соответствовать отметке);

  оконных коробок, а в жилых и общественных зданиях — подоконных досок;

 полов (или соответствующей подготовки) в местах установки нагревательных приборов на подставках;

 закладных деталей в строительных конструкциях для крепления оборудования, трубопроводов и других устройств.

# ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА                                 И КАНАЛИЗАЦИИ

## Устройство и монтаж систем внутреннего водопровода.

Системы внутреннего холодного водопровода, согласно СНиП 11-30-76, подразделяются на:

а)         раздельные: хозяйственно-питьевые; противопожарные;

производственные;

б)         объединенные: хозяйственно-питьевые, противопожарные и производственные; хозяйственно-питьевые и противопожарные.

Противопожарный водопровод объединяют с хозяйственно-питьевым или производственным, если здание оборудуется одним из них.

Соединение трубопроводов хозяйственно-питьевой воды с трубопроводами для подачи воды непитьевого качества не допускается. Для воды питьевого качества применяют стальные оцинкованные трубы при диаметрах до 150 мм.  Неоцинкованные трубы применяют при диаметрах свыше 150мм. Пластмассовые трубы применяются для всех диаметров.

Для внутреннего противопожарного водопровода, а также в местах прокладки под электрокабелями, в каналах и тоннелях пластмассовые трубы применять не разрешается.

## Монтажно-сборочные работы, установка арматуры

Монтажно-сборочные работы выполняют в следующей последовательности:

1)         разметка мест и установка средств крепления трубопроводов (до оштукатуривания или отделки стен);

2)         монтаж водомерных узлов;

3)         монтаж трубопроводов с подводками к санитарным приборам и технологическому водопотребляющему оборудованию;

4)         гидравлическое   (пневматическое)   испытание трубопроводов;

5)         установка (после спуска воды из трубопроводов) водоразборной арматуры и пожарных кранов;

6)         промывка системы и дезинфекция ее (по требованию органов санитарного надзора);

7)         проверка действия системы водоснабжения и сдача в эксплуатацию.

Для внутренних сетей противопожарных водопроводов применяют стальные неоцинкованные трубы, а для сетей производственного водопровода — трубы из пластмасс, стальные, стальные гуммированные, стальные, футерованные пластмассой, стеклянные и др.

При устройстве двух и более вводов их присоединяют, как правило, к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Между вводами в здание устанавливают задвижки, чтобы обеспечить подачу воды при аварии на одном из участков водопровода.

При устройстве двух и более вводов, когда устанавливают повысительные насосы, на соединительном трубопроводе предусматривают задвижку для возможности питания от каждого насоса и ввода. Если на каждом вводе имеются самостоятельные насосные установки, то вводы не объединяют.

На вводах внутри здания устанавливают обратные клапаны, если проектом предусмотрена установка водонапорных баков или устройство нескольких вводов, соединенных трубопроводами в здании.

Ввод хозяйственно-питьевого водопровода и выпуск канализации должны находиться друг от друга на расстоянии не менее чем 1,5 м при диаметре ввода до 200 мм включительно и не менее 3 м при диаметре ввода более 200 мм. Допустима совместная прокладка вводов водопровода различного назначения. В местах присоединения вводов к наружной сети водопровода предусматривают колодцы с установкой в них запорной арматуры. В местах поворотов труб вводов делают упоры.

Ввод водопровода через стены подвала при сухих грунтах выполняется с зазором 0,2м вокруг трубы, заполняемым водонепроницаемым эластичным материалом, а при мокрых грунтах применяют водо и газонепроницаемые сальники.

Разводящие магистральные трубопроводы в жилых и общественных зданиях прокладывают в подпольях, подвалах и технических этажах, в подпольных каналах первого этажа вместе с трубопроводами отопления и горячего водоснабжения или открыто, если это допускается. Стояки и ответвления от них прокладывают открыто по стенам душевых, кухонь и других помещений. Стояки систем горячего водоснабжения прокладывают справа от стояков холодной воды, если смотреть на них со стороны помещения. Там, где к отделке помещений предъявляются повышенные требования, трубопроводы прокладывают скрыто.

Штрабы в стенах для прокладки трубопроводов закрывают сеткой с последующей штукатуркой или облицовывают. В местах установки арматуры предусматривают люки для доступа. Резьбовые соединения трубопроводов не допускается располагать в строительных конструкциях. Магистральные и разводящие трубопроводы в производственных зданиях, как правило, прокладывают открыто по фермам, колоннам, стенам и под перекрытиями. Допускается прокладка в общих каналах с другими трубопроводами, кроме трубопроводов для легковоспламеняющихся, горючих или ядовитых жидкостей и газов. Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускают только в проходных каналах. Трубопроводы к технологическому оборудованию можно прокладывать в полу или под ним. Хозяйственно-питьевой водопровод в каналах располагают ниже трубопроводов горячей воды или пара и теплоизолируют.

## При устройстве противопожарного водопровода предусматривают:

- в жилых и общественных зданиях высотой 17 этажей и более стояки

противопожарного водопровода выполняют спаренными, закольцованными вверху и внизу перемычками, и устанавливают запорную арматуру.

- в помещениях с повышенной влажностью воздуха при температуре ниже +2°С, а также при прокладке вблизи наружных ворот и дверей водопроводы теплоизолируют.

- на противопожарных сухих водопроводах в неотапливаемых зданиях предусматривают запорные и спускные устройства, располагаемые в отапливаемых помещениях или колодцах.

Внутренние пожарные краны устанавливают преимущественно у выходов, на площадках отапливаемых лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других доступных местах. Краны располагают на высоте 1,35м над полом помещения.

Спаренные пожарные краны можно устанавливать один над другим, причем нижний кран располагают на высоте 1 м от пола. Пожарные рукава у каждого крана применяют длиной 10 или 20м. Спрыски, стволы, рукава и пожарные краны в одном здании должны быть одинакового диаметра, а пожарные рукава — одной длины.

Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 и более этажей должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка диаметром 80мм  для присоединения рукавов пожарных автомашин, а в здании предусматривают обратные клапаны и задвижки, управляемые снаружи. На каждые 60—70 м по периметру здания на внутреннем водопроводе предусматривают один поливочный кран, размещаемый в коверах у здания или в нишах наружных стен.

Запорную арматуру на внутренних сетях водопровода устанавливают в следующих местах:

а)         на каждом вводе в здание;

б)         на кольцевой разводящей сети для выключения отдельных участков на случай ремонта  (не более чем на полукольце);

в)         на кольцевой сети противопожарного водопровода для выключения при ремонте не более пяти пожарных кранов и не более одного стояка;

г)         на кольцевой сети производственного водопровода с двусторонней подачей воды к оборудованию, не допускающему перерыва в ее подаче;

д)         у основания пожарных стояков при пяти и более пожарных кранах;

е)         у основания стояков хозяйственно-питьевого или производственного водопровода в зданиях высотой три и более этажей;

ж)        на ответвлениях к пяти и более водоразборным точкам, от магистральных линий водопровода, в каждую квартиру;

з)         на подводках к смывным бачкам и кранам, водонагревательным колонкам и на ответвлениях к групповым душам и умывальникам;

и)  перед наружными поливочными кранами;

к) перед технологическим водопотребляющим оборудованием (при необходимости).

В закольцованных по вертикали стояках запорную арматуру ставят у основания и в верхней части стояков.

Арматура на кольцевых участках должна пропускать воду в двух направлениях. Запорную арматуру на стояках, проходящих через встроенные магазины, столовые, рестораны и другие помещения, недоступные для осмотра в ночное время, располагают в подвале, техническом подполье или техническом этаже, куда обеспечен постоянный доступ.

На трубопроводах диаметром 50 мм и более устанавливают задвижки, а при меньших диаметрах — вентили. У основания стояка ставят вентиль и спускную пробку на резьбе.

В закольцованных и вертикальных стояках вверху и на перемычках допускается установка пробковых сальниковых кранов. В мусорокамерах жилых зданий предусматривают поливочные краны с подводкой холодной и горячей воды, а при высоте 17 и более этажей, кроме того, устройство дренчера.

Поливочные краны ставятся в следующих помещениях: в гардеробах рабочей одежды загрязненных производств, в общественных туалетах, в туалетах с тремя и более унитазами, в умывальных помещениях с пятью и более умывальниками, в душевых с тремя и более душами, в помещениях, где необходима мокрая уборка полов. При наличии горячего водоснабжения к поливочным кранам предусматривают также подводку и горячей воды.

На вводах в здания или на ответвлениях от водопроводной сети к группе потребителей, а также на вводах производственного водопровода и оборотных систем ставят счетчики расхода воды.  Счетчики устанавливают на ответвлениях водопровода в магазины, столовые, рестораны и т. п., встроенные в жилые, производственные и общественные здания и получающие воду от общего ввода. Счетчики устанавливают за наружной стеной  в здании в легкодоступном и удобном помещении с естественным или искусственным освещением и температурой воздуха не  ниже 2°С. Счетчики могут быть установлены и вне здания в специальных колодцах.

## 6.3 Установка насосных установок и баков

Для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд насосные установки располагают в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных. Не допускается размещать насосные установки (кроме пожарных) под жилыми помещениями, детскими или групповыми комнатами детских садов и яслей, классами общеобразовательных школ, больничными помещениями, рабочими комнатами административных зданий, аудиториями учебных 'заведений и тому подобными помещениями

В производственных зданиях насосные установки размещают по возможности непосредственно в цехах, где потребляется вода. В этом случае насосные установки ограждают.

На вводных линиях насосов, забирающих воду из наружной сети, устанавливают задвижку и обратный клапан. При автоматическом управлении насосами предусматриваются автоматический пуск рабочего насоса, автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении рабочего, открывание электрозадвижек на вводах одновременно с пуском противопожарных насосов.

На напорной линии у каждого насоса предусматривают обратный клапан, задвижку и манометр. Если насос находится под давлением воды, то на всасывающей линии ставят только задвижку и манометр.

Насосные агрегаты устанавливают на фундаментах высотой не менее '0,2 м от пола.

Расстояние от выступающих частей оборудования до боковых стен помещения и агрегатов принимают 0,7 м, до торцевых стен помещения  1 м, до распределительного щита  2 м.

Можно устанавливать два насоса на одном фундаменте без прохода между ними, но с проходом вокруг фундамента шириной не менее 0,7 м.  Для снижения шума при работе насосных агрегатов их ставят на виброизолирующие основания, а на напорных и всасывающих трубопроводах применяют гибкие вставки.

Трубопроводы насосных станций и всасывающие линии за пределами станции монтируют из стальных труб на сварке. Фланцы применяют только для соединения трубопроводов с насосами и арматурой.

Водонапорные и гидропневматические баки питьевой воды изготовляют из листовой стали и окрашивают изнутри и снаружи антикоррозионными составами. Баки для питьевой воды располагают в вентилируемом и освещаемом помещении с положительной температурой воздуха. Под баком устанавливают поддон на расстоянии не менее 0,5 м от дна бака. Расстояние от верха бака до выступающих частей перекрытия принимают не менее 0,5 м.

Водонапорные баки оборудуют трубой для подачи воды с общим или несколькими поплавковыми клапанами. Если подающая и отводящая трубы объединены в одну общую, то на отводящей трубе, присоединяемой к дну бака, устанавливают обратный клапан и запорную арматуру.

Расстояние между водонапорными баками, между баками и строительными конструкциями должно быть не менее 0,7м, расстояние со стороны поплавкового клапана — не менее I м, а от верха бака до перекрытия — не менее 0,6 м.

Гидропневматические баки оборудуют подающей, отводящей и спускной трубами, предохранительными клапанами, манометром, датчиками уровня и устройствами (компрессором и т. п.) для пополнения и регулирования запаса воздуха в баке. Расстояние между этими баками и от баков до стен, а также от верха баков до перекрытия должно быть не менее 0,6 м.

# ИСПЫТАНИЕ И ПРИЕМКА ВНУТРЕННИХ                                     СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Испытание внутренних систем водоснабжения

Системы хозяйственно-питьевого, противопожарного, производственного и горячего водоснабжения испытывают до установки водоразборной и смесительной арматуры. Гидравлическое испытание и пуск в эксплуатацию внутренних водопроводных сетей производят при температуре воздуха в помещениях не ниже 5° С.  По окончании испытания до пуска в эксплуатацию выпускают воду из систем холодного и горячего водоснабжения.

При пневматическом испытании систем сначала для обнаружения на слух дефектов монтажа в системе создают давление 0,15 МПа (1,5 кгс/см2). После обнаружения и устранения дефектов систему испытывают пневматическим давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), при этом давление не должно снижаться более чем на 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) в течение 5 мин.

Концы трубопроводов на время испытаний заглушают инвентарными пробками. Действие систем горячего водоснабжения проверяют при температуре воды, равной расчетной в наиболее удаленных точках системы. Проверяют также на равномерный прогрев всех полотенцесушителей при циркуляционном режиме работы системы.

Испытание смонтированной системы внутреннего водопровода проводится в присутствии комиссии в составе представителей:

а) заказчика;

б) генподрядчика (строительной организации);

в) субподрядчика (монтажной организации).

Проверяются следующие показатели системы:

1) Расходы. Например, нормальный расход холодной воды из крана или смесителя должен быть не менее 0,2 л/с.

2) Напоры. Минимальный свободный напор у наиболее удалённого и самого высокого водоразборного прибора на верхнем этаже не должен быть менее 2-3 метров водяного столба.

3) Система должна соответствовать проекту по размерам, высотным отметкам, диаметрам труб, их материалу, в том числе по показателям качества воды.

4) Не должно быть каких-либо утечек и подтеканий на трубопроводах.

Испытание внутреннего водопровода проводится в течении 10 минут при давлении в полтора раза превышающем максимально допустимое избыточное  давление для данной системы. Если система успешно выдержала испытание давлением, то окончательно составляется акт манометрического испытания на герметичность по форме приложения 3 СНиПа 3.05.01-85, который подписывается представителями приемочной  комиссии.

## Приемка в эксплуатацию внутренних  систем водоснабжения

По требованию приемочной комиссии в отдельных случаях проверяют эффективность действия систем холодного и горячего водоснабжения путем одновременного открытия расчетного числа водоразборных кранов, присоединенных к стояку.

При приемке систем предъявляют следующую техническую документацию:

а)         рабочие чертежи со всеми изменениями, сделанными во время монтажа, согласованными с автором проекта, и надписями о соответствии выполненных систем проекту;

б)         акты освидетельствования скрытых работ;

в)         акты   гидравлических    (пневматических)   испытаний   систем.

При приемке систем проверяют:

1)         соответствие выполненных работ, примененных материалов, арматуры и оборудования требованиям проекта и СНиП 111-28-75;

2)         правильность уклонов и прочность креплений трубопроводов, приборев и оборудования;

3)         отсутствие течи в трубопроводах и утечек воды через водоразборную арматуру и смывиые устройства у санитарных приборов;

4)         исправность действия сетей, водоподогревателей, водонагревательных газовых аппаратов, насосов, арматуры и контрольноизмерительных приборов. Действие насосов проверяют под нагрузкой.

В акте приемки систем указывают:

1)         результаты гидравлического (пневматического) испытания систем и проверки их действия;

2)         характеристику и данные о правильности работы водоподогревателей, газовых водонагревателей, хозяйственных и противопожарных насосов и электродвигателей к ним и соответствие их работы проектным данным;

3)         оценку качества выполненных работ.

По требованию органов санитарного надзора система водопровода после промывки перед пуском в эксплуатацию может быть подвергнута санитарной обработке с последующей тщательной промывкой водой питьевого качества.

## Наружные сети водоснабжения

Водоснабжение городов, населенных пунктов и промплощадок устраивают  по требованиям  СНиП и Санитарных норм и правил (СанПиН).

Водопроводная сеть прокладывается по городу с кольцеванием магистралей вокруг основных районов, микрорайонов и промплощадок. Глубину заложения труб водопровода принимают равной нормативной глубине промерзания в данной местности плюс запас 0,5 метра. Трубы небольшого диаметра 100-200 мм монтируют из стали с антикоррозионным покрытием или из чугуна. Трубы большего диаметра прокладывают из железобетона.

Предусматриваются сооружения на городском водопроводе:

- смотровые колодцы с задвижками и пожарными гидрантами (около

зданий), шаг колодцев 100-150 метров;

- насосные станции подкачки (районные и местные) для компенсации

# ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

Внутренняя канализация зданий - это система трубопроводов и устройств, отводящих сточные воды из зданий, включая наружные выпуски до смотровых колодцев.

В состав внутренней канализации входят:

1) санитарно-технические приборы и приёмники сточных вод;

2) раструбные трубопроводы;

3) соединительные фасонные детали;

4) устройства для прочистки сети.

## Устройство и монтаж систем внутренней канализации и водостоков

Системы внутренней канализации подразделяются на:

а) бытовые -  для отведения сточных вод от санитарных приборов (унитазов, раковин, умывальников, ванн, душей и др.);

б) производственные -  для отведения производственных сточных вод;

в) объединенные - для отведения бытовых и производственных сточных вод при возможности их совместного удаления и очистки;

г) внутренние водостоки - для отведения дождевых и талых вод с кровли здания.

Раздельные сети производственной и бытовой канализации устраивают для следующих зданий:

1) производственных, где технологические сточные воды требу-ют очистки или обработки;

2) бань и прачечных при установке теплоуловителей или при наличии местных очистных сооружений;

3) магазинов, предприятий общественного питания и предприятий по переработке пищевой продукции.

При числе приборов технологического назначения не более двух на один выпуск производственные стоки допускается отводить в сеть бытовой канализации.

## Монтаж санитарных приборов

На выпусках санитарных приборов и других приемников сточных вод устанавливают гидравлические затворы. При расположении в одном помещении групп умывальников (не более шести в группе) или мойки с несколькими отделениями допускается принимать один общий сифон-ревизию диаметром 50 мм. Общий сифон с ревизией допускается также для группы душевых поддонов. Для производственных моек (моечных ванн) устанавливают сифоны диаметром 50 мм для каждого отделения. Два умывальника, расположенные в разных помещениях с двух сторон общей стены, должны иметь самостоятельные сифоны.

В мужских туалетах устанавливают индивидуальные настенные или напольные писсуары; в туалетах вокзалов, стадионов допускаются напольные писсуары. В туалетах зданий промышленных предприятий при числе унитазов более трех применяют напольные унитазы или чаши. Унитазы с сидениями в указанных выше туалетах допускаются только по согласованию с органами Санитарного надзора.

Трапы устанавливают в следующих местах:

1) в душевых помещениях на один-два душа — диаметром 50 мм, на три-четыре душа — диаметром 100 мм; в полу санузлов при номерах гостиниц — диаметром 50 мм;

2) в помещениях туалетов, оборудованных тремя и более унитазами;

3) в умывальных помещениях при числе умывальников пять и более;

4) в мусорокамерах жилых зданий диаметром 100 мм;

5) в производственных помещениях при мокрой уборке полов или для производственных целей;

6) в общественных туалетах для группы индивидуальных писсуаров (не менее трех);

7) в помещениях для личной гигиены женщин.

В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап на восемь душей. В ванных комнатах жилых зданий трапы не ставят.

## Монтаж внутренних канализационных трубопроводов

Сточные воды отводят только по закрытым самотечным трубопроводам. Производственные сточные воды, не имеющие неприятного запаха, можно отводить по открытым самотечным лоткам с общим гидравлическим затвором.

Канализационные трубопроводы прокладывают прямолинейно, не допуская изменения уклона на участке отводного горизонтального трубопровода. Направление прокладки трубопровода изменяют только с помощью фасонных частей.

На канализационных стояках не следует ставить отступы, если ниже них к стояку присоединяются санитарные приборы. Отводные трубопроводы, прокладываемые под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, присоединяют к стоякам с помощью косых тройников и крестовин. Отводные трубопроводы от ванн присоединяют к одному стояку на одной отметке с двух сторон с помощью косых крестовин. Санитарные приборы, расположенные в разных квартирах одного этажа, нельзя присоединять к одному отводному трубопроводу. Прямые крестовины не допускается устанавливать в горизонтальной плоскости.

Внутренние канализационные сети  прокладывают:

а) открыто -  в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и специальных помещениях, предназначенных для прокладки сетей;

б) скрыто - с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), в панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн, в приставных коробах у стен, в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.

Внутренние канализационные сети не допускается прокладывать под потолком, в стенах и полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений. А также больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима. Под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки печей, на которые не должна попадать влага, помещений, в которых вырабатывают ценные товары и материалы.

К канализационной сети присоединяют с разрывом не менее 20мм от верха приемной воронки следующие приборы и оборудование:

- технологическое оборудование для приготовления и переработки пищевой продукции;

- санитарно-технические приборы для мойки посуды в общественных и производственных зданиях;

- спускные трубопроводы бассейнов.

Стояки бытовой канализации, размещаемые в верхних этажах зданий, проходящие через помещения предприятий общественного питания, прокладывают в оштукатуренных коробах без ревизий.

Трубопроводы производственных сточных вод в производственных и складских помещениях предприятий общественного питания, в помещениях для приема, хранения и подготовки товаров к продаже и в подсобных помещениях магазинов допускается прокладывать в коробах без ревизий. Напротив ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать лючки размером не менее 30×40 см.

Отводные трубопроводы от приборов туалетов административных и жилых зданий, раковин и моек в кухнях, умывальников в лечебных кабинетах, больничных палатах и других подсобных помещениях прокладывают над полом с устройством облицовки и гидроизоляции. Не допускается присоединять приборы к горизонтальным перекидкам стояков.Трубопроводы с агрессивными и токсичными сточными водами, прокладываемые под полом, размещают в каналах.

Ревизии располагают на высоте 1м от пола до центра ревизии, но не менее чем на 0,15 м выше  борта   присоединяемого   прибора.

Ревизии или прочистки предусматривают:

а) на стояках, не имеющих отступов, в подвальном, в первом и верхних этажах;

б) в жилых зданиях высотой пять этажей и более -  не реже чем через три этажа;

в) в начале участков (по движению сточных вод) отводных труб при трех и более присоединяемых приборах, под которыми нет прочисток;

г) на поворотах горизонтальных участков сети при угле поворота более 30°, если участки не могут быть прочищены через соседние.

Наибольшие расстояния между ревизиями или прочистками на горизонтальных участках сети принимают в зависимости от характера сточных вод. Отверстия прочисток закрывают заглушками (пробками) на просмоленной пеньковой пряди или на мастике.  При скрытой прокладке стояков в местах установки ревизий и прочисток в борозде на уровне низа смотрового люка устраивают цементную диафрагму по всему поперечному сечению борозды.

Необходимо предусматривать защиту канализационных трубопроводов в местах возможного механического повреждения (в подвалах, складах угля, кладовых и т. д.), а участки трубопроводов, где возможно замерзание сточных вод, следует утеплять. Открытые концы трубопроводов временно закрывают инвентарными заглушками.

При больших длинах выпусков устраивают дополнительные смотровые колодцы. Длину выпуска при сбросе незагрязненных сточных вод и для водостоков при диаметрах 100 мм и более допускается увеличение до Юм.

Выпуски присоединяют к наружной сети под углом не менее 90° (считая по движению сточных вод).

## Устройство внутренних водостоков

Для отвода дождевых и талых вод с кровель зданий в наружные сети дождевой или общесплавной канализации устраивают внутренние водостоки. Отвод в бытовую канализацию не допускается. При отсутствии канализации дождевые воды выпускают открыто в лотки около здания. При открытом выпуске на стояке, расположенном внутри здания, устраивают гидравлический затвор с отводной трубой для спуска талых вод зимой в бытовую канализацию.

Прокладку внутренних водостоков начинают, как правило, с устройства подпольных трубопроводов на стадии нулевого цикла. Трубопроводы собирают из чугунных водопроводных труб, заделывают раструбные соединения пеньковой смоляной или битуминизированной прядью и устраивают замок из асбестоцементной смеси. В водостоках с открытым выпуском на поверхность земли (тротуара) предусматривают гидравлические затворы в отапливаемой части здания на выпуске.

Диаметр подвесных трубопроводов принимают не более 300 мм.

Для прочистки на внутренних водостоках предусматривают ревизии, прочистки и смотровые колодцы. Ревизии на стояках устанавливают в нижнем этаже здания, а при наличии отступов — над ними.

Водостоки монтируют также из пластмассовых и асбестоцементных труб. Стальные трубы применяют для устройства горизонтальных подвесных трубопроводов при наличии вибрационных нагрузок.

При монтаже систем внутренней канализации и водостоков в особых природных и климатических условиях учитывают дополнительные требования, предусматриваемые в проектах систем.

## Устройство водосточных воронок

В зависимости от типа кровли применяют колпаковые и плоские воронки. Для скатных и плоских неэксплуатируемых кровель используют колпаковые воронки; на кровлях эксплуатируемых, предназначенных для размещения на них спортплощадок, ресторанов, соляриев и т. п. и имеющих асфальтовые или плиточные покрытия, устанавливают плоские водосточные воронки.

У температурных и осадочных швов воронки располагают по обе стороны шва, присоединяя их к одному стояку или к общей подвесной линии и устраивая компенсационные стыки, обеспечивающие герметичность соединений. Особо тщательно необходимо выполнять сопряжение корпуса воронки с кровлей во избежание протечки воды в нижерасположенные строительные конструкции. К стоякам водосточные воронки присоединяют с помощью компенсационных раструбов, предохраняющих гидроизоляционный ковер кровли у воронки от повреждений при температурных удлинениях стояка и осадочных деформациях. Если воронка присоединяется к стояку через отводной подвесной горизонтальный трубопровод, то компенсационный раструб устанавливать необязательно.

Санитарно-технические кабины перевозят на специальных удлиненных полуприцепах к тягачу (по три-четыре кабины) и разгружают автомобильным или башенным краном. Устанавливают их на место, как правило, сразу с транспортных средств,  при сборке строительных конструкций здания. Затем соединяют стояки систем водоснабжения и канализации двух смежных этажей.

Особо тщательно следует привязывать кабины к месту установки на первом этаже, поскольку от соблюдения соосности с канализационными стояками кабин первого этажа будет зависеть правильная установка их на всех последующих этажах. Канализационные стояки каждой кабины имеют патрубок с компенсирующим раструбом для компенсации возможных отклонений в размерах по высоте этажа.

Стояки систем водоснабжения из оцинкованных труб соединяют между собой междуэтажными резьбовыми вставками с компенсирующей удлиненной муфтой.

# ИСПЫТАНИЕ И ПРИЕМКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ И ВОДОСТОКОВ

## Испытание канализационной сети

Испытание систем канализации, отводных труб в конструкциях и междуэтажных перекрытиях или в грунте под полами производят путем наполнения водой до уровня пола первого этажа, при этом не должно происходить утечки воды. Внутренние водостоки испытывают заполнением водой до уровня наивысшей воронки; утечка воды в течение 10 мин не допускается. Испытание проводят при температуре воздуха в помещении не ниже 5° С.

Перед испытанием смонтированной системы канализации производят внешний осмотр ее, проверяют прямолинейность горизонтально проложенных участков трубопроводов, отсутствие засоров, переломов в раструбных соединениях и правильность уклонов. Особое внимание следует обращать на заделку монтажных раструбных соединений со стороны, обращенной к стене. Необходимо проверить правильность и надежность креплений трубопроводов и стояков. Места креплений у стояков должны быть расположены под раструбами, а у горизонтальных трубопроводов рядом с раструбами.

Отводные канализационные трубопроводы в конструкциях междуэтажных перекрытий, в грунте, под полом, в шахтах испытывают до их закрытия путем наполнения водой на высоту этажа.

## Приемка систем канализации и водостоков

При приемке систем канализации и водостоков предъявляется следующая техническая документация:

а) рабочие чертежи с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство монтажных работ, о соответствии выполненных устройств этим чертежам или внесенным во время работ изменениям;

б) акты освидетельствования скрытых работ;

в) акты испытания путем наполнения водой канализационных трубопроводов и водостоков, проложенных в междуэтажных перекрытиях и в грунте под полами.

В акте приемки систем внутренней канализации и водостоков указывают результаты испытания путем наполнения водой скрытых участков канализационных трубопроводов и водостоков, данные об исправности работы санитарных приборов и данные о качестве выполненных работ.

# НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ

Наружная дождевая канализация (водостоки) предназначена для организованного и достаточно быстрого отвода выпавших на территории города или промышленного предприятия атмосферных осадков или талых вод. Быстрый отвод этих вод особенно необходим, если улицы имеют усовершенствованные водонепроницаемые покрытия, так как в противном случае во время сильных ливней возможно затопление улиц и подвалов зданий, расположенных в низких местах. Устройство водосточной сети предотвращает подъем уровня грунтовых вод в населенных пунктах, что имеет немаловажное   значение для их    благоустройства.

В дождевую канализацию кроме дождевых и талых вод иногда сбрасывают также так называемые условно чистые воды, образующиеся при технологических процессах на предприятиях; сброс их в дождевую канализацию допускается только с разрешения органов Государственного санитарного надзора. В отдельных случаях в загородные участки дождевой сети направляют бытовые сточные воды после соответствующей их очистки и обезвреживания.

## Устройство наружной водосточной сети

Наружную дождевую (водосточную) сеть устраивают открытого, закрытого и смешанного типа:

в первом случае дождевые воды отводят с помощью открытых канав и лотков;

во втором случае дождевая вода, стекающая по поверхности, собирается водоотводными лотками, входящими в конструкцию городских дорог и тротуаров, и через особые колодцы, называемые дождеприемниками, поступает в сеть подземных трубопроводов, по которой она сплавляется по наикратчайшим расстояниям в ближайшие тальвеги или непосредственно в естественные водоемы; водосточные сети второго типа получили в современных городах наибольшее распространение, так как являются более совершенными;

в третьем случае часть элементов открытой сети, там где невозможно устройство канав (например, при большой глубине), заменяется закрытыми подземными трубопроводами.

Во всех указанных выше типах сети отвод дождевых вод в водоемы, как правило, производится самотеком. К перекачке дождевых вод прибегают лишь в очень редких случаях, при особо неблагоприятных условиях рельефа местности.

Для отвода атмосферных вод с крыш жилых зданий, имеющих особые конфигурации, а также иногда с крыш цехов промышленных предприятий устраивают так называемые внутренние водостоки, размещенные в пределах зданий. Из внутренней сети дождевые воды отводятся в наружную дождевую канализацию.

## Трассировка канализационной сети

Трассировкой называют начертание канализационной сети в плане. Это один из ответственных этапов при составлении схемы канализации. От принятых принципов трассировки зависит стоимость канализации. На выбор трассы сети влияют рельеф местности и вертикальная планировка; принятая система канализации и число канализационных сетей; перспективы развития и очередность строительства; грунтовые условия; характер застройки кварталов; ширина улиц; напряженность движения по ним; насыщенность подземными сооружениями; места расположения промышленных предприятий.

Трассировку канализационной сети производят следующим образом: сначала трассируют главный и отводной коллекторы, подающие воду на очистные станции; затем — коллекторы бассейнов канализования; в последнюю очередь — уличную сеть.  При трассировке коллекторов и сети исходят из условий самотечного канализования возможно большей части населенного места при минимальнойих протяженности.

На общее направление главного и отводного коллекторов влияет место расположения очистной станции и выпуска сточных вод. В очень крупных городах и городах с плоским рельефом местности может оказаться целесообразным устройство нескольких насосных и очистных станций. Число главных и отводных коллекторов, а также их направление будут зависеть от числа и места расположения очистных станций.

Главные коллекторы трассируют по тальвегам, по набережным рек и ручьев, учитывая при этом возможность присоединения коллекторов бассейнов канализования и всех боковых присоединений без излишнего заглубления главного коллектора. При плоском рельефе местности коллекторы трассируют по возможности по середине бассейна. Коллекторы больших диаметров целесообразно трассировать по проездам со слаборазвитой подземной сетью городских сооружений и небольшим движением городского транспорта. При трассировке коллекторов следует иметь в виду то,  что чем больше диаметр коллектора, тем меньший уклон требуется для создания самоочищающей скорости. Следует избегать прокладки длинных параллельных коллекторов с малым расходом сточных вод.

В пределах застройки все коллекторы трассируют по городским проездам в зеленых или в технических зонах.  Исключение допускают для бассейнов, в которых направление городских проездов не совпадает с тальвегами. Такие отступления должны быть согласованы с органами, ведающими планировкой города.

При проектировании обычно разрабатывают несколько возможных вариантов схем трассировки канализационных коллекторов и выбирают наиболее выгодный по технико-экономическим показателям при равноценности вариантов по санитарно-техническим показателям.

Прогрессивным способом является прокладка внутренних канализационных сетей под зданием в техническом подполье с выпуском сточных вод с торца здания во внутриквартальную сеть. Этот способ прокладки позволяет сократить протяженность внутриквартальных сетей до 40— 45%, число смотровых колодцев в 3—4 раза и уменьшить стоимость строительства в 2,3—2,5 раза по сравнению с внутриквартальной застройкой и выпуском внутренней канализации из каждой секции здания. При трассировке канализационных сетей следует по возможности избегать пересечений (или сводить к минимуму их число) с водными протоками, железнодорожными путями и всякого рода подземными сооружениями, так как устройство этих пересечений сложно, связано с затратой больших средств и вызывает затруднения в эксплуатации.

# РАЗБИВКА ТРАССЫ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ                                  И РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

Укладку канализационной сети, в зависимости от местных условий, экономических соображений и наличия механизмов, производят открытым или закрытым способом. Наиболее распространенным является открытый способ, при котором стенки траншей устраивают вертикальными либо с откосами. На городских проездах применяют преимущественно траншеи с вертикальными стенками с креплением их, которые позволяют разрабатывать грунт узкой полосой. Преимущества траншей с откосами: возможность механизации земляных работ и совместная прокладка комплекса инженерных сетей в одной траншее без крепления стенок,

Разбивку трассы канализационной линии на местности при открытом способе работ производят по проекту. Положение трубопровода в плане определяется трассой прокладки, а в вертикальной плоскости — продольным профилем. Ширину траншеи понизу определяют по наружным диаметрам трубы таким образом, чтобы по бокам трубы было достаточное пространство для работ по заделке стыков. При глубине траншеи до 2 м,  для труб диаметром до 500 мм ширину траншеи в свету между внутренними стенками крепления ориентировочно принимают равной наружному диаметру трубы плюс 0,6—0,7 м, а для труб диаметром 500 мм и более — плюс 1 м.

При устройстве сборных железобетонных коллекторов из укрупненных элементов для удобства заделки стыков и гидроизоляции боковых стенок коллектора между стенками траншеи и коллектором оставляют зазор до 0,5 м с каждой стороны.

Траншеи с откосами и вертикальными стенками разрабатывают, как правило, механизмами, допуская недобор грунта на 0,1—0,2 м. Подчистка дна траншеи, а также разработка приямков под раструбы и муфты производятся непосредственно перед укладкой труб. После укладки труб приямки засыпают песком и тщательно уплотняют.

Чтобы избежать обрушения грунта и несчастных случаев, вертикальные стенки траншей раскрепляют горизонтальным и вертикальным креплением.

Для горизонтального крепления траншей рекомендуется применять инвентарную опалубку с металлическими распорами. Вертикальное крепление применяется при подвижных грунтах.

## Укладка труб и заделка стыков

Укладывать трубы и заделывать стыки следует в соответствии с указаниями главы СНиП Ш-Г.4-62. Трубы между двумя колодцами начинают укладывать с нижнего колодца раструбами против течения. Первую трубу укладывают одним концом на предварительно уложенное основание колодца раструбом по направлению к верхнему колодцу. После проверки правильности отметок лотка трубы, уложенной на основание, конец трубы заделывают наглухо в стенку колодца. На гладкий конец второй трубы надевают одно или два резиновых кольца либо наматывают два-три витка смоляной пряди, вставляют их в раструб уложенной трубы и слегка подбивают прядь конопаткой. Затем проверяют ось визирования. Если труба уложена выше, чем требуется, ее осаживают, если ниже, то подбивают под трубу песчаный грунт либо уплотняют дно гравием или щебнем. Укладка труб на неуплотненный свеженасыпанный грунт не допускается, так как может произойти их осадка и будет нарушена прочность заделки стыка.

После повторной проверки правильности укладки трубы стыки заделывают.

Перед засыпкой траншеи правильность укладки труб проверяют на свет. Для этого в одном конце уложенного участка устанавливают источник света (фонарь), а в другом — зеркало, располагаемое под углом к оси трубы. В зеркале должен отразиться правильный световой диск (сечение трубы). Смещение светового диска вверх или вниз указывает на изогнутость оси труб в профиле по уклону; смещение диска вправо или влево указывает на изогнутость оси труб в плане.

После укладки труб набивают лотки смотровых колодцев. Затем собирают колодцы из сборных железобетонных элементов с помощью передвижного крана.

## Приемка канализационной сети в эксплуатацию

Канализационные сети принимаются в эксплуатацию приемочной комиссией, которая сверяет исполнительную и техническую документацию с проектной.  Выявляет допущенные в процессе строительства отступления от утвержденного проекта, проверяет наличие на них документов, производит осмотр сооружений в натуре и выносит свое решение. При наличии дефектов или недоделок комиссия устанавливает сроки их устранения. После устранения дефектов комиссия подписывает акт, и сооружения вводят в эксплуатацию.

Исполнительные чертежи по сети представляются в виде плана с привязками колодцев и профиля коллектора, выполненного на основании геодезической съемки.

## Наблюдения за канализационной сетью

При соблюдении правил пользования канализацией исключается возникновение аварий на сети и нарушение нормального режима эксплуатации. Для обеспечения нормальной эксплуатации канализационной сети систематически производят наружный и технический осмотры.

Наружный осмотр заключается в проверке состояния колодцев, целости крышек, уровня сточных вод в лотках, наличия в колодцах грязи и мусора, повреждений на сети и просадки грунта на трассе, разрытии на трассе, незаконных присоединений, завала колодцев грунтом или снегом, спуска в колодцы поверхностных вод. Технический осмотр производят для выявления технического состояния сети и гидравлических условий ее работы.

При техническом осмотре рабочие спускаются в колодцы, тщательно обследуют сеть и проходные каналы, проверяют действие оборудования и ликвидируют мелкие неисправности. Они выявляют повреждения на сети и в колодцах, степень наполнения труб, необходимость профилактической прочистки сети, поступление в сеть поверхностных или грунтовых вод, а также вод, спуск которых запрещен (горячие воды с температурой выше 40° С и воды, содержащие бензин, нефть, масла, жир). Технический осмотр сети ведут мастер и двое рабочих. Данные осмотра заносят в журнал и составляют дефектную ведомость на производство текущего и капитального ремонтов. Осмотр проходных коллекторов проводит бригада в составе пяти—семи человек.

## Ремонт канализационной сети

Все повреждения, обнаруженные на канализационной сети при осмотрах, плановой профилактической и аварийной прочистках, немедленно исправляются для предупреждения более крупных повреждений. Ремонт сети может быть текущим и капитальным.

К текущему ремонту относится ликвидация мелких повреждений, вызывающих нарушение нормальной работы сети (замена скоб и люков, заделка свищей в колодцах, замена вторых крышек, перекладка горловин колодцев, ремонт подвижных частей шиберов, задвижек и т. п.).

К капитальному ремонту относится устранение разрушений сети, вызывающих необходимость вскрытия мостовой (просадки колодцев, неизбежно связанной с разрушением присоединенных к ним труб; аварийных засорений, не поддающихся прочистке и требующих перекладки труб; просадки и разрушений труб на участке между колодцами; разрушений лотков в колодцах крупных коллекторов), а также разборка и перекладка труб, установка дополнительных смотровых колодцев и т.п.

Эти работы связаны с временным прекращением эксплуатации сети на ремонтируемом участке. Поэтому в первую очередь обеспечивают бесперебойное действие канализации на лежащем выше участке, принимают меры против затопления подвальных помещений, организуют временную перекачку сточной жидкости из верхнего колодца в нижний или перепуск ее самотеком по обводному лотку.

# ПОТОЧНЫЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ                     СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Моделирование строительно-монтажного производства

Модель – копия или образец какого-нибудь сложного объекта.

Моделирование строительного производства – исследование строительных процессов путем построения и изучения их моделей. В практике организационно-технологического проектирования используют модели в виде графиков, матриц.

Модель специализированного строительно-монтажного производства служит инструментом, с помощью которого могут быть выбраны и запроектированы параметры производства, обеспечивающие монтаж, например, систем ТГВ с минимальными затратами материальных, трудовых и других видов ресурсов. Чтобы служить таким инструментом модель должна удовлетворять следующим требованиям: 1) правильно отражать условия и реальность монтажа; 2) обладать простотой и удобством ее анализа.

Для моделирования планов производства работ во времени применяют: линейные, циклограммные, матричные и сетевые модели.

Линейная модель: каждую работу обозначают в виде линии. Левая граница соответствует началу моделируемой работы, правая – ее завершению. Простота изображения, наглядность, четкая привязка работ ко времени определили широкое применение линейных моделей при организации комплексов работ. Эта модель очень похожа на календарный план, удобна для обслуживания и согласования сроков монтажа и продолжительности выполнения отдельных видов работ. Но линейные модели имеют свои недостатки: на линейных моделях трудно  или порой невозможно указать технологические и организационные связи между отдельными видами работ. Если количество работ в проекте измеряется сотнями, то возможность составления линейной модели нереальна. Поэтому линейные модели применяют для разработки календарных планов монтажа систем на небольших объектах, с малым количеством работ.

Для строительства наиболее крупных объектов применяют сетевые модели. Сетевые модели или графики учитывают все работы, от которых зависит успешный ход строительства, в том числе проектирование, поставки материалов, технологического оборудования и др.

Сетевые графики включают в себя: работы и технологические перерывы, показываемые в виде стрелок; события  в виде фигур, помещаемые в начале и конце стрелок. События позволяют увязать в сети последовательность выполнения работ и зависимости между ними, отображаемые пунктирной стрелкой.

## Поточный метод строительного производства

Ритмичность строительства, применение поточных методов – одно из важнейших направлений индустриализации строительства. Документы по организации поточного строительства комплексов и отдельных зданий и сооружений разрабатываются в составе ПОС и ППР.

Поточный метод  обеспечивает высокую организацию технологического процесса строительства, ликвидацию потерь времени, труда и ресурсов за счет устранения его неритмичности, прерывности.

Поточный метод резко уменьшает неритмичность производства и снижает потребность в производственных мощностях. Поточный метод создает благоприятные условия для значительного (20–30%) роста производительности труда, приводит к снижению себестоимости строительства до 6–12%.      Поточный метод вначале появился в фабрично-заводской промышленности Поток в строительстве отличается от промышленного большими величинами ритма потока. Если в промышленности шаг потока измеряется минутами или секундами, то в строительстве его величина составляет одну или несколько смен. Организация потока в строительном производстве сложнее, чем в промышленности еще из-за климатических условий на стройплощадке.

## Условия существования потока:

- возможность разбить здание на захватки;

- непрерывное обеспечение материально-техническими ресурсами;

- постоянное количество рабочих (неизменный состав звена, выполняющего одни и те же виды работ).

При организации поточного строительства сложились два основных типа бригад: специализированные и комплексные.

Специализированные бригады могут быть обычными и комплексно-специализированными. Обычная бригада выполняет один вид специализированных работ (штукатурных, малярных, санитарно-технических, электромонтажных).

Комплексно-специализированная бригада выполняет два вида специализированных работ или более технологически родственного профиля (малярные, обойные и работы по устройству полов из линолеума или штукатурные и облицовочные работы).

Сущность и преимущества поточного метода рассмотрим на примере: строительство зданий  и сооружений можно организовать тремя методами: последовательным, параллельным, поточным.

| m | Последовательный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эпюра ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При последовательном методе Т1 = Тц ∙ m

Интенсивность потребления ресурсов: I1=QT1.

| Параллельный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Тц = Т2

| Поточный |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| эпюра ресурсов |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |

## I1 < I3 < I2; T1 > T3 > T2.

## Основные принципы проектирования потоков.        Разновидности потоков

Основной задачей проектирования потока является сокращение продолжительности строительства, которое обеспечивало бы наиболее производительное использование рабочих и механизмов за счет насыщения фронта работ максимальным количеством ресурсов. Структурная классификация потоков приведена в табл. 1.

По продолжительности функционирования потоки бывают кратковременные и долговременные.

- Кратковременные — при строительстве отдельных зданий и сооружений их продолжительность не превышает одного года.

- Долговременные — продолжительность более одного года.

По характеру развития потоки делятся на ритмичные, разноритмичные и неритмичные.

- Ритмичный — поток, в котором все составляющие потока имеют единый ритм — продолжительность выполнения работ каждой отдельной бригадой на частных фронтах работ.

- Разноритмичный — поток, в котором составляющие его потоки имеют одинаковые ритмы однотипных работ и различные ритмы разнотипных.

- Неритмичный — поток, в котором неодинакова продолжительность выполнения работ каждой бригадой на частных фронтах

Таблица 1

Структурная классификация потоков

| Вид потока | Организационная структура | Продукция |
| --- | --- | --- |
| Комплексный |  | Законченные комплексы зданий |
| Объектный |  | Законченный объект (здание или сооружение) |
| Специализирован ный |  | Законченные виды работ (конструктивные элементы) |
| Частный |  | Законченные элементы работ (установка опалубки, арматуры, бетонирование, уход, распалубка) |

## Параметры строительных потоков

Организация поточного строительства предполагает пространственные, технологические и временные параметры.

- К пространственным параметрам относятся: захватка, участок, объект. Захватка — часть здания или его конструктивного элемента, в пределах которого развиваются и увязываются между собой частные потоки, входящие в специализированные. К технологическим параметрам относятся: количество частных и специализированных потоков, объемы и трудоемкость работ и интенсивность.

- К временным параметрам  потока относятся (рис. 1):

- общая продолжительность потока Т;

- шаг потока t — промежуток времени, через которое из потока выходит готовая продукция;

- ритм потока tр — продолжительность работы на отведенной захватке;

- период развертывания потока Траз — продолжительность между началом первого и завершающего процессов, т. е. время, в течение которого в строительный поток постепенно включаются все бригады, участвующие в специализированном или объектном потоке;

- период установившегося потока Туст — период, которому соответствует постоянное и максимальное количество рабочих;

- период свертывания потока Тсв — время, когда из потока с интервалом, равным его ритму, последовательно выключаются бригады рабочих.

Рис. 1. Временные параметры потока

# КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОНТАЖА СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Календарное планирование наружных инженерных сетей

К наружным сетям относятся водопроводные, канализационные, тепловые и газораспределительные сети. При строительстве этих сетей обычно одновременно возводят такие объекты, как отопительно-производственные котельные, центральные тепловые подстанции (ЦТП), газораспределительные пункты (ГРП) и другие сооружения.

При составлении календарных планов планируемая продолжительность строительства инженерных сетей и объектов не должна превышать нормативную, которая указана в нормах продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений (СНиП 1 04.03—85).

Продолжительность строительства инженерных сетей зависит от таких их параметров, как диаметр и протяженность труб, вид материала. Если инженерные сети строят в условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожного покрытия, нормы продолжительности увеличиваются на 20 %. В нормах предусмотрено также производство работ при строительстве инженерных сетей одним или несколькими потоками в зависимости от протяженности участка. При протяженности инженерной сети 210 км строить ее необходимо   одним потоком,   при протяженности 50 км — 4 потоками. Определение общей продолжительности строительства теплотрассы Тр производится по формуле

Тр = Т+Т (П -- 1)0,3,

где  Т —	норма продолжительности строительства тепловой сети данного

диаметра протяженностью 1 км; (СНиП 1.04.03.-85);

П —	общая протяженность теплотрассы, км;

0,3 —	коэффициент на поточное строительство и совмещение работ на

участках трассы.

Продолжительность строительства при подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах в сухих грунтах и при бесканальной прокладке в мокрых грунтах сокращается, что учитывается коэффициентом 0,95, при бесканальной прокладке в сухих грунтах — коэффициентом 0,88, а при надземной прокладке на опорах — коэффициентом 0,85.

Продолжительность строительства районных котельных зависит от мощности котельной, которая характеризуется количеством тонн пара в час, вида топлива, числа, типа и производительности котлов.

При строительстве котельных, работающих на всех видах топлива по закрытой системе теплоснабжения, продолжительность строительства принимается с коэффициентом 0,7.

Проектирование наружных инженерных сетей обычно осуществляют в две стадии — проект и рабочая документация, и соответственно на стадии разработки проекта составляют проект организации строительства, а на стадии рабочей документации — проект производства работ.

Календарные планы строительства инженерных сетей в составе ПОС проектирует проектная организация при разработке проектно-сметной документации. Календарные планы строительства в составе ППР разрабатывает генподрядная или специализированная организация. При строительстве инженерных сетей в сложных геологических и климатических условиях проекты производства работ могут разрабатываться по заказу генподрядных и субподрядных строительных организаций   проектными организациями.

Эффективным методом строительства жилых микрорайонов, в том числе их инженерных сетей, входящих в состав инженерного оборудования территории, является метод с выделением в составе микрорайона градостроительных комплексов, а при строительстве промышленных предприятий — узловой метод строительства.

Составлению календарного плана строительства инженерных сетей микрорайона застраиваемого градостроительными комплексами предшествуют расчеты и сопоставление объемов незавершенного производства по инженерному оборудованию территории при различных вариантах строительства градостроительных комплексов. Это обусловлено тем, что различная протяженность инженерных сетей и дорог в каждом градостроительном комплексе, включая магистральные сети, вызывает неодинаковые затраты на их устройство. Рациональной является такая последовательность застройки, при которой стоимость инженерных сетей, обеспечивающих ввод жилых зданий в эксплуатацию по каждому комплексу, будет наименьшей.

Градостроительным комплексом является часть микрорайона, состоящая из группы жилых домов, учреждений и предприятий, связанных с обслуживанием населения и территории комплекса, обеспеченная всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. В градостроительном комплексе к моменту сдачи в эксплуатацию жилых домов должно быть завершено строительство учреждений и предприятий и выполнены все работы по инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению территории.

Промышленные предприятия, строящиеся несколько лет, возводят пусковыми комплексами и очередями.

Пусковым комплексом называется замкнутый цикл производств, вырабатывающий какой-либо вид продукции в виде деталей, полуфабрикатов и изделий, используемых в последующих производственных циклах.

Строительство промышленных предприятий пусковыми комплексами осуществляют в том случае, когда заводское производство состоит из ряда замкнутых циклов.

Очередью строительства называется совокупность объектов, которые обеспечивают выпуск готовой продукции. Очередь строительства может состоять из нескольких пусковых комплексов. Сущность узлового метода организации и управления строительством промышленных комплексов состоит в членении комплекса на конструктивно и технологически обособленные узлы, связанные между собой общей технологической схемой заводского производства.

Календарное планирование строительства инженерных сетей промышленного предприятия (пускового комплекса или очереди) осуществляют одновременно с календарным планированием его возведения.

При строительстве инженерных сетей отсутствуют четко выраженные границы захваток, поэтому за захватку обычно принимают протяженность трассы, равной суточной готовности ведущего (наиболее трудоемкого) процесса.

14.2. Примерный состав объектных и перечень специализированных потоков при строительстве инженерных сетей следующий:

- Прокладка наружных канализационных сетей: разработка траншей и котлованов; укладка труб и испытание сети; устройство колодцев; засыпка траншей.

- Прокладка наружных водопроводных сетей: разработка траншей и котлованов; укладка труб; установка арматуры и испытание сети, устройство колодцев, засыпка траншей.

- Устройство водостоков: разработка траншей и котлованов; устройство основания; укладка труб и устройство колодцев; засыпка траншей.

## 14.3. Календарное планирование внутренних систем водоснабжения и водоотведения

К внутренним системам  относятся системы холодного и горячего водоснабжения,  канализации, водостоков при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений. Составляя календарные планы санитарно-технических работ, их нужно увязывать с общестроительными работами. Эта увязка состоит в том, что продолжительность и интенсивность санитарно-технических работ зависят от запроектированного календарного плана строительно-монтажных работ по возведению объекта. Продолжительность монтажа внутренних систем ВиВ включена в нормы продолжительности строительств конкретных объектов. При этом нормами предусмотрен монтаж систем с устройством вводов коммуникаций и выводов канализации до первых колодцев внутриквартальной сети.

Разработку календарного плана по монтажу систем ВиВ в составе ППР обычно осуществляют в следующей последовательности:

     анализируют исходные данные для проектирования;

 составляют номенклатуру (перечень) и последовательность монтажных процессов, необходимых для монтажа систем ВиВ;

     подсчитывают объемы работ;

  выбирают методы производства работ и ведущие (основные) строительные машины;

    определяют потребное количество машино-смен и трудозатраты для выполнения монтажных работ;

  назначают составы бригад, подсчитывают продолжительность выполнения каждого вида работ и увязывают их выполнение во времени.

Объемы работ, которые необходимо выполнить при монтаже систем ТГВ, определяют по рабочим чертежам в тех единицах измерения, которые приведены в нормах (ЕНиР, СНиП). При подсчете учитывают предлагаемые методы монтажных работ, обосновывая решения технологическими и экономическими расчетами. При выборе методов производства работ стремятся к тому, чтобы максимально механизировать выполнение монтажных работ, сократить число занятых на объекте рабочих. Для этого предусматривают использование средств малой механизации, наиболее совершенных приспособлений и инвентаря.

Выбор типа строительных машин проводят по их техническим параметрам и экономической эффективности. Например, к техническим параметрам кранов относятся грузоподъемность, вылет стрелы, высота подъема крюка.

Потребное количество машино-смен и трудовые затраты на выполнение отдельных строительных работ определяют по единым нормам и расценкам (ЕНиР) или строительным нормам и правилам (СНиП) с учетом уровня выполнения норм. При подсчете трудоемкости работ особо учитывают затраты труда, связанные с транспортировкой материалов и конструкций к объектам, а также с подачей их к рабочим местам  кранами или подъемниками.

Последовательность производства монтажных работ по внутренним системам ВиВ зависит от объекта строительства, уровня индустриализации монтажных работ, от оснащенности материальными и трудовыми ресурсами. Последовательность производства монтажно-сборочных работ, которую можно использовать для составления календарных планов монтажа систем ВиВ, следующая.

- Монтаж трубопроводов канализации, санитарных приборов и водостоков:

  устройство канализационных выпусков (производится в период выполнения общестроительных работ нулевого цикла);

    разметка мест установки средств креплений санитарных приборов и трубопроводов;

    сверление отверстий;

  монтаж трубопроводов (горизонтальных и вертикальных блоков) с установкой и заделкой или пристрелкой средств крепления, установка водосточных воронок;

  проверка трубопроводов на плотность наполнением их водой с установкой заглушек;

    установка санитарных приборов;

    регулировка смывных бачков;

    опробование канализации и водостоков.

- Монтаж трубопроводов холодного и горячего водоснабжения:

   устройство вводов водопровода (производится в период выполнения общестроительных работ нулевого цикла);

  разметка мест установки средств крепления трубопроводов, сверление отверстий;

   установка и заделка или пристрелка средств крепления;

   монтаж магистральных трубопроводов;

 монтаж вертикальных и горизонтальных блоков трубопроводов (вместе с трубопроводами канализации);

 испытание трубопроводов с установкой заглушек взамен водоразборной арматуры;

     установка водоразборной арматуры;

     промывка трубопроводов;

     опробование горячего и холодного водоснабжения.

4. Монтаж котельных установок, тепловых пунктов:

      монтаж котлов, водоподогревателей;

 испытание котлов, водоподогревателей (до производства обмуровочных, изоляционных работ);

 монтаж вспомогательного котельного оборудования (насосов, вентиляторов и дымососов с электродвигателями, газового и прочего оборудования);

    разметка мест установки средств крепления трубопроводов;

    установка и заделка средств крепления трубопроводов;

  монтаж трубопроводов с установкой арматуры и измерительных приборов;

    испытание трубопроводов;

 проверка работы насосов, вентиляторов, дымососов и другого оборудования;

    пробная топка.

При разработке календарных планов монтажа систем ВиВ при реконструкции действующих предприятий, зданий и сооружений изучают материалы и результаты их технического обслуживания, а также требования к выполнению монтажных работ в условиях действующего производства.

При составлении календарных планов внутренних систем ВиВ основными требованиями являются: соблюдение технологической последовательности санитарно-технических работ, соблюдение ритма общестроительных работ на объекте и сроков заданных генподрядной строительной организацией.

# ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выполнение санитарно-технических и вентиляционных работ связано с потреблением и перемещением значительного количества грузов. Транспорт является связующим звеном между монтажными площадками и поставщиками материалов, изделий, деталей, конструкций, оборудования, и от его четкой работы во многом зависят результаты деятельности специализированных строительно-монтажных организаций. Стоимость транспортировки заготовок воздуховодов и трубопроводов достигает 20 % их оптовой цены, а иногда оказывается даже больше стоимости их изготовления.

Работа транспорта в строительстве характеризуется объемом перевозок и грузооборотом.

# ВИДЫ ТРАНСПОРТА

Виды транспорта классифицируются по характеру перевозок грузов на внешний и внутрипостроечный.

По направлению перемещения грузов:

- вертикальный (краны, подъемники);

- горизонтальный (поезда, машины).

Согласно СНиП 12-01-2004  организация работы транспорта должна решаться в ПОС при выборе:

1) транспортных схем поставки стройматериалов, конструкций, деталей и разработки графиков потребности в транспортных средствах;

2) в технологической увязке со строительством объекта, с деятельностью перевалочных баз, железнодорожных станций.

Выбор способов перевозки грузов должен производиться с учетом погрузочно-разгрузочных операций в местах отправления и получения строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования и с учетом обеспечения поставки их на стройплощадку в необходимые сроки. Выбор наиболее рационального вида транспорта следует осуществлять исходя из минимума затрат на перевозку грузов и конкретных условий строительства.

Субподрядная организация в отдельных случаях может иметь свой транспорт, но в основном она заключает договор с автотранспортным предприятием.  Перевозка грузов осуществляется на основании заявок, размер оплаты за перевозку грузов определяют на основании действующих тарифов. В случае нарушения договорных обязательств стороны несут взаимную материальную ответственность.

## Форма поставки материалов

Различают два вида поставки материалов: транзитную и складскую.

При транзитной форме поставки   материалы отгружаются непосредственно в адрес потребителя, минуя склады сбытовых и снабженческих организаций. Транзитная форма обеспечивает поставку материалов и конструкций с меньшими затратами и поэтому является более экономичной. Размер транзитной поставки для каждого вида продукции устанавливается соответствующей транзитной нормой, зависящей от грузоподъемности транспортных средств. Поэтому транзитная форма поставок применяется, как правило, при большом объеме потребления материалов, изделий, деталей и конструкций. При небольших объемах потребления материалов, изделий, деталей и конструкций применение транзитной формы поставок нецелесообразно, так как это может привести к образованию сверхнормативных запасов, что отрицательно сказывается на финансовом состоянии организаций. В таких случаях рекомендуется складская форма снабжения.

При складской форме завоз материалов осуществляется от предприятий-поставщиков на промежуточные склады и базы сбытовых и снабженческих организаций, откуда эти материалы, изделия, детали и конструкции отпускаются по мере потребности получателям. При складской форме снабжения необходимы дополнительные затраты по разгрузке, погрузке и хранению материалов, изделий, деталей и конструкций, которые взимаются с потребителей в виде наценок к отпускной цене.

# ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

## Оперативное планирование проекта, содержание оперативных планов специализированных организаций

Оперативные планы являются документами, на основании которых осуществляется производство сантехнических работ. Они содержат в себе конкретные указания о том, когда должны выполняться сантехнические работы, в какие сроки, какими видами ресурсов и в каком объеме.

При оперативном планировании санитарно-технического производства решаются следующие задачи:

1. Обеспечение каждого подразделения реальной программой работ и их технологической последовательностью.

2. Организация ритмичной работы всех подразделений специализированных организаций, включая подсобные производства.

3. Внедрение  передовой технологии и передовых методов труда.

4. Учет производственных возможностей бригад.

5. Сокращение стоимости сантехнических и вентиляционных работ.

6. Своевременное и комплектное обеспечение предусмотренных планом работ необходимыми материально-техническими ресурсами.

7. Внедрение хозрасчета в строительно-монтажные подразделения.

Оперативные планы разрабатываются: для начальника участка, прораба, мастера, хозрасчетной специализированной бригады. Основными из них являются: планы монтажных участков старших производителей работ, мастеров. К основным нормативам для разработки оперативных планов относятся: сметные нормы и правила, сборники районных единичных расчетов (ЕРЕР); нормы расходов материалов; тарифно-квалификационные справочники, нормы эксплуатации машин и механизмов. Содержание и форма оперативных планов строительными нормами не регламентируются, а  решаются самостоятельно каждой специализированной организацией.

Оперативные планы разрабатывают: на сутки, неделю, месяц, не более чем на год. Работу по организации оперативного планирования возглавляет главный инженер (технический директор) СМУ. Непосредственными исполнителями являются работники планового и производственно-технических отделов, отдел труда и заработной платы, бухгалтерии, а также линейные руководители.

## Общие принципы составления  недельно-суточного плана производства строительно-монтажных работ

Пользователи: мастера, бригадиры, субподрядчики, смежные организации. Назначение плана – служит руководством для краткосрочного планирования по использованию машин и оборудования, очередности поставок материалов и ежедневной организации работ в соответствии с целями, установленными в календарном плане. Содержание – план составляется сроком на две недели, в нем указывается объем работ, привлекаемые ресурсы, трудозатраты или машино-смены, а также технологические карты производственных процессов. Составителями плана  являются: прорабы, мастера, инженеры производственно-технического отдела. План составляется обычно по пятницам таким образом, что последующая неделя разрабатывается точно, а следующая за ней предварительно. Определяются задания на неделю на основе календарного плана и ранее сделанного предварительного плана с учетом корректировки.

Недельные планы могут также составляться каждым мастером, ответственным за конкретный вид работ и все планы потом сводятся прорабом, охватывая всю стройку. Каждую неделю (обычно в четверг) фиксируется степень готовности по выполнению работ и изменяются оставшиеся объемы и трудозатраты для составления следующего недельного плана. Исходные данные для составления плана: календарный план на стадии строительства; предыдущий недельный план; план поставок и другие дополнительные сведения.

# ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА

## Обязанности и права прораба, мастера, бригадира

Производитель работ (прораб) является руководителем коллектива и организатором производства на порученном ему участке строительства. Производитель работ назначается, перемещается и освобождается от занимаемой должности приказом руководителя специализированной строительно-монтажной организации. На должность прораба назначаются лица, имеющие высшее образование и стаж работы в строительстве на инженерной должности не менее  года или средне-специальное образование и стаж работы на инженерной должности не менее трех лет.

Прораб осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка.  Обеспечивает выполнение плана по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки и выполнение СМР и пусконаладочных работ по количественным и качественным показателям; организует производство СМР в соответствии с проектной документацией, СНиПами, техусловиями; обеспечивает соблюдение технологической последовательности производства СМР;  составляет заявки на строительные машины, транспорт, материалы и конструкции;  ведет журнал производства работ и документацию по учету выполненных работ; устанавливает мастерам производственные задания по объемам СМР и пусконаладочных работ, контролирует их выполнение;  участвует в оперативных совещаниях на объектах;  знакомит рабочих с техникой безопасности, инструктирует на рабочем месте с записью в специальном журнале об инструктаже;  организует приобъектное складское хозяйство  и охрану материальных ценностей;  контролирует соблюдение чистоты и порядка на рабочих местах;  ежедневно проверяет состояние техники безопасности на объекте, принимает меры по устранению недостатков; проводит воспитательную работу в коллективе.

Для выполнения всех этих функций прораб должен знать постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, нормативные документы, порядок взаимодействия с заказчиком, субподрядчиком, подрядчиком, систему ПТК и диспетчеризации, хозрасчет участка и бригады, нормы и правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, передовой отечественный и зарубежный опыт .

Мастер – является непосредственно руководителем трудового коллектива, организатором труда и производства, воспитателем рабочих на возглавляемом участке. Все распоряжения по производственной деятельности участка передаются только через мастера. Мастер подчиняется прорабу и несет ответственность за возглавляемый участок работ.

На должность мастера назначаются специалисты, имеющие высшее техническое образование без предъявлений к стажу работы или техническое (специальное) образование со стажем не менее трех лет. При отсутствии специального образования стаж работы в строительстве должен быть не менее пяти лет.

Мастер обеспечивает:  выполнение плана СМР на своем участке в соответствии с ППР;  контролирует соблюдение технологической последовательности производства работ; организует приемку  и складирование материалов, учет и отчетность;  обеспечивает рациональное использование на участке строительных машин;  производит расстановку бригад, дает производственные задания, производит инструктаж, принимает законченные работы;  следит за обеспечением бригад спецодеждой, инструментами, защитными средствами, транспортом;  знакомит рабочих с безопасными методами выполнения работ;  не допускает присутствие на рабочих местах, санитарно-бытовых помещениях и на территории участка посторонних лиц;  ежедневно проверяет состояние техники безопасности, организует внедрение передовых методов труда.

Для выполнения этих функций мастер должен знать: постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, технологию и организацию строительного производства, ПСД, нормативные документы и т.д.

Бригадир – обязан организовать в бригаде труд с учетом требований научной организации, добиваться расширения совмещения профессий, внедрения поточного метода. Своевременно должен доводить производственные задания до рабочих бригады, производить их расстановку в связи с технологическим процессом и квалификацией.

Бригадир осуществляет: контроль за соблюдением правил производства СМР, правил техники безопасности, выполнение производственных заданий и за качество работ, принимает меры по исправлению обнаруженных дефектов, производит приемку работ. Проверяет подготовленность фронта работ, обеспеченность материалами, инструментом, принимает меры по ликвидации простоев, аварий, поломок инструмента, развивает и поддерживает инициативу рабочих бригады по снижению трудоемкости работ.

Бригадир имеет право: принимать участие в разработке текущих планов бригады, зачислять в бригаду совместно с мастером или прорабом рабочих или исключать их с учетом мнения бригад; приостанавливать работу в тех случаях, когда нарушение правил техники безопасности может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих, сообщает об этом немедленно мастеру или прорабу; представляет мастеру или прорабу предложения о повышении рабочим квалификационных разрядов, предложения о моральном  или материальном поощрении; принимает меры общественного воздействия (дисциплинарные взыскания за неисполнение возложенных обязанностей). Бригадир – высококвалифицированный рабочий, умеющий управлять людьми.

# УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МОНТАЖА

## Виды стандартов

Качество продукции – это совокупность свойств, отражающих надежность, долговечность, экономичность, уровень новизны, эстетические, экологические и другие потребительские свойства продукции.

Продукция – результат трудовой деятельности, предназначенный для удовлетворения общественных и личных потребностей. Под качеством объекта строительства понимают соответствие натуральных показателей построенных зданий и сооружений проектным решениям и нормативным требованиям.

Нормативные требования к качеству продукции устанавливаются документами в области стандартизации. Нормативные требования к качеству проектной документации, СМР и объектам строительства устанавливаются СНиПами.

К документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федерации, относятся:

        национальные стандарты;

  правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;

 применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;

      стандарты организаций;

     своды правил.

Технические регламенты, документы национальной системы стандартизации, международные стандарты, правила стандартизации, нормы стандартизации и рекомендации по стандартизации, национальные стандарты других государств и информация о международных договорах в области стандартизации и подтверждения соответствия и о правилах их применения составляют Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов.

Продукция, не отвечающая требованиям документов в области стандартизации,  признается недоброкачественной.

Качество строительной продукции представляют следующие показатели:

1) технический уровень строительной продукции – прочность, жесткость, срок  службы, трудоемкость монтажа и т.д.;

2) стабильность показателей качества при производстве строительной продукции – процесс брака, степень выполнения нормативно-технической документации;

3) экономическая эффективность строительной продукции: себестоимость единицы продукции, годовой экономический эффект;

4) конкурентность на внешнем рынке – степень защиты конструктивных и технологических решений охранными документами, наличие экспорта.

## Контроль качества продукции

Производственный контроль постоянно осуществляют работники строительной организации (прорабы, мастера и т.д.).  Производственный контроль качества включает в себя:

    входной контроль рабочей документации, деталей, конструкций;

  операционный контроль отдельных процессов или производственных операций;

   приемочный контроль СТр.

Входной контроль  организация входного контроля возлагается на УПТК, который осуществляет проверку состояния технической документации, наличие сертификатов; составление актов на забракованные изделия; контроль качества упаковки, укладки, маркировки, предохранения от порчи продукции. УПТК несет полную ответственность за качество выданной в производство работ комплектов изделий, деталей, конструкций.

Операционный контроль обеспечивает своевременное выявление дефектов и причин их возникновения. Проверяется: соблюдение в ППР технологии выполнения процессов; соответствие выполняемых СТр рабочим чертежам, стандартам, нормативам. Операционный контроль выполняется прорабом  и мастером, а самоконтроль – исполнителями работ. Основным рабочим документом при операционном контроле являются схемы организационного контроля, разрабатываемого в ППР. Лица,  ответственные за проведение операционного контроля  качества СТр,  несут ответственность за правильность его проведения.

Приемочный контроль производится для проверки и оценки качества смонтированных систем, а также скрытых работ с оформлением акта на скрытые работы.

# СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Акт – документ, который составляется в результате проверки с фиксированием установленных событий и фактов.

Акционерное общество – организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций.

Артель – объединение лиц, чаще всего связанных с физическим трудом, для совместной работы с участием в общих доходах и общей ответственностью.

Банк – финансовое предприятие, производящее операции с  вклад-чиками, кредитами и платежами.

Биржа –  учреждение для заключения финансовых и коммерческих сделок, а также для осуществления посредничества между рабочими и предпринимателями.

Бригада – коллектив рабочих одинаковых или различных профессий, совместно выполняющих единое производственное задание и несущих общую ответственность за результаты работы.

Бригадир – должность, на которую назначается квалифицированный рабочий, обладающий организаторскими способностями и пользующийся авторитетом у членов бригады.

Бригадный подряд – форма организации и стимулирования труда, основанная на принципах хозяйственного расчета. Бригада заключает с администрацией договор, определяющий права и обязанности сторон по организации работ на объекте. Администрация обязуется своевременно снабжать бригаду производственной документацией, техническими средствами и материалами, внедрять прогрессивную технологию и организацию труда, обеспечивать охрану труда и технику безопасности. Бригада принимает обязательство в срок и качественно выполнять определенные планом работы, рационально использовать машины и оборудование, экономно расходовать материалы и ресурсы, соблюдая технологическую и производственную дисциплину.

Ведомость – сводка данных (ведомость объемов работ, затрат труда, требуемых материалов и т.д.).

Ведомость потребности в конструкциях, изделиях и материалах – учетный регистр, перечень материальных ресурсов, необходимых для производства промышленной продукции предприятиями строительной индустрии, оказания услуг снабженческо-сбытовыми организациями, производства СМР организациями строительного комплекса.

Вексель – письменное долговое обязательство, строго установленной законом формы, выдаваемое заемщиком (векседателем) кредитору (векседержателю), предоставляющее кредитору право требовать с заемщика уплаты суммы денег, в определенный срок указанный в векселе.

Виды строительных организаций – строительные организации различаются по территориальному признаку деятельности: 
1) региональные; 2) городского типа; 3) тресты-площадка.

Внутрипостроечный титульный список – перечень объектов, подлежавших строительству и реконструкции в планируемом году.

Временные дороги – пути для проезда транспорта в пределах строительной площадки, которые устраиваются на время возведения объекта. В зависимости от конкретных условий устраиваются временные дороги следующих типов: грунтовые улучшенной конструкции, укрепленные гравием, щебнем и другими материалами; с твердым покрытием (в том числе из сборных железобетонных плит).

Временные здания – различные строения, которые создаются на строительной площадке и в районе возведения объектов для обеспечения производственной деятельности строительных предприятий.

Временные инженерные сети – коммуникации, прокладываемые на строительных площадках для обеспечения потребностей в воде и энергоресурсах (электроэнергии, паре, горячей воде, сжатом воздухе и др.).

Выбор транспортных средств – процесс принятия управленческого решения по определению типа и количества транспортных средств для доставки грузов определенной номенклатуры из пункта отгрузки в пункт назначения.

Графики потребности в рабочих кадрах – документ, в котором показывается среднесуточное количество рабочих, необходимое для выполнения на объекте работ, предусмотренных календарным планом.

Диспетчеризация – процесс управления, в котором специальная (диспетчерская) служба, используя диспетчерскую связь, собирает ин-формацию, необходимую для принятия решений руководством  строительных предприятий или отдельных строек, передает принятые решения исполнителям и контролирует их выполнение.

Диспетчерская служба – структурное подразделение аппарата управления строительных объединений (трестов) и предприятий, предназначенное для диспетчеризации или диспетчерского управления строительством объектов и их комплексов.

Диспетчерское управление – процесс, в котором диспетчерская служба выполняет все функции в краткосрочном (декадном, недельном, суточном) цикле управления производственным процессом. Цикл управления начинается с разработки плана работы на предстоящий период, включает организацию, контроль, регулирование и завершается подведением итогов.

Договор – соглашение двух или более юридических или физических лиц (сторон) об установлении, изменении и прекращении определенных имущественных и связанных с ними неимущественных прав и обязанностей.

Договор подряда – договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договор субподряда – договор между подрядчиком (если законом или договором подряда не предусмотрена обязанность подрядчика выполнить работу лично) и другими лицами (субподрядчиками). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Доход – денежные средства или материальные ценности, получаемые от предпринимательской или иной деятельности.

Единые нормы и расценки (ЕНиР) – установленные предельные величины затрат времени на выполнение определенного объема технологически однородных работ, а также размеры оплаты труда за единицу продукции.

Задел в строительстве – объем работ, который должен быть выполнен на конец планируемого периода на переходящих объектах с целью обеспечения их своевременного ввода в эксплуатацию.

Захватка – часть участка застройки, здания, сооружения, в пределах которой выполняются все частные строительные процессы, входящие в технологический комплекс работ.

Заявка – документ, содержащий требование потребителя о поставке материалов, оборудования или выполнении работ и услуг.

Звено – состав исполнителей, объединенных для выполнения комплекса технологически связанных трудовых приемов.

Изыскания инженерные – комплекс работ, проводимых с целью получения данных, необходимых для выбора технически обоснованного местоположения здания или сооружения, решения основных вопросов, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией объекта.

Инвестор – юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных, заемных и иных привлеченных имущественных и интеллектуальных ценностей в инвестиционный проект.

Инновация – создание и внедрение новшеств, порождающих значительные изменения в социальной практике.

Информационное обеспечение – совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем документации и массивов информации.

Календарное планирование - процесс организационно-технологической увязки во времени и пространстве элементов строительного производства.

Календарные планы – проектные документы, устанавливающие очередность и сроки выполнения строительных работ, монтажа оборудования при возведении отдельных объектов или их комплексов, а также потребность в ресурсах.

Календарный план производства работ по объекту – документ, входящий в состав ППР, в котором на основе физических объемов строительных и монтажных работ, принятых организационных и технологических решений определяются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением,  потребность в трудовых ресурсах и средствах механизации, определяется состав бригад.

Комплекс – 1) группа работ, выполняемых одним исполнителем, звеном, бригадой, предприятием; 2) группа зданий и сооружений одинакового значения: жилой К., спортивный К., промышленный К. по выпуску определенной продукции.

Коэффициент – 1) относительная величина, определяющая свойства

к.-н. процесса или устройства; 2) поправочный К., устанавливаемый при поправках к.-н. величин.

Лицензия – 1) разрешение на осуществление определенной деятельности, выдаваемое государственными или муниципальными органами; 2) разрешение на использование изобретения на основе лицензионного договора в течение определенного срока за обусловленное вознаграждение.

Линейные инженерно-технические работники – линейный персонал строительных организаций, к которому относятся работники, занятые непосредственно на строительной площадке: начальники участков, старшие производители работ, производители работ, мастера и др.

Норма времени – мера продолжительности рабочего времени на выполнение рабочими определенной профессии, квалификации и численности единицы объема   работ при  правильной   организации труда, на

современном уровне строительного производства, в нормальных санитарно-гигиенических и социальных условиях.

Объект – 1) явление, предмет, на которое направлена ч.-н. деятельность (объект управления); 2) место деятельности: строительный О., пусковой О.

Параметр - величина, характеризующая к.-л. устройство, процесс, явление, свойство системы.

Подряд – договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) выполнять определенную работу.

Поточное производство – метод организации производства, характеризующийся расчленением технологического процесса на отдельные операции, выполняемые последовательно на специально оборудованных местах.

Процесс строительный – совокупность общестроительных работ, выполняемых в строгой технологической последовательности.

Поставка – 1) количество продукции, которое предприятие поставщик обязуется передать в определенные сроки покупателю в собственность, а покупатель принять ее и оплатить по установленным ценам; 2) процесс завоза приобретенных материальных ценностей потребителю.

Рабочее место – пространственно-организованный участок рабочей площади, в пределах которого группа работников (звено, бригада) или один работник (рабочий, служащий) осуществляют    трудовые обязанности.

Ручной труд – труд, основанный преимущественно на затратах физических усилий человека с использованием простейших ручных орудий труда

Технико-экономические показатели - количественные показатели, характеризующие техническую и экономическую стороны работы строительного предприятия.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.  Абрамов, Л.И.  Организация и планирование строительного    производства. Управление строительной организацией: учебник для вузов/ Л.И. Абрамов. - М.: Стройиздат, 1990. - 400 с.

2.     Цай, Т.Н.  Организация строительного производства: учебник для вузов / Т.Н. Цай, П.Г. Грабовый, В.А. Большаков и др. – М.: Изд-во АСВ, 1999. – 432 с.

3.  Афанасьев, В.А.  Организация и управление в строительстве. Основные понятия и термины: учеб.-справ. пособие / В.А. Афанасьев, Н.В. Варламов и др.; под общ. ред. В.М. Васильева.– М.: Изд-во АСВ; СПбГАСУ, 1998 –316 с.

4. И.Г. Староверов, Ю.И. Шиллер. Внутренние санитарно-технические устройства часть 2 Водопровод и канализация/ Москва Стройиздат 1990. – 248 с.

5. Афанасьев, В.А.       Поточная              организация              строительства/

В.А Афанасьев. -- Л.: Стройиздат, 1990. – 232 с.

6. Васильев,        В.М. Управление          в строительстве     / В.М. Васильев,

Ю.П. Панибратов  и др. – М.: Изд-во АСВ, 1994. – 160 с.

7.  В. Бузырев, А. Суворова, И.  Федосеев, Н. Чепаченко Экономика строительства.  Высш. проф.  образование ISBN 978-5-7695-6151-1; 2010 г.

8. Дмитриева А.Н. Руководство по оценке экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия / под. ред. А.Н. Дмитриева, И.Н. Ковалева, Ю.А. Табунщикова, Н.В. Шилкина. – М.: Техническая библиотека НП «АВОК», 2005.

9. Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2001: практическое пособие. -  М.-СПб.,  2003.

10. СНиП 12-01-2004. Организация строительства. - Введ. 2005-01-01/ФГУП ЦНО АОЗТ ЦНИИОМ ТП – Изд. офиц. – М., 2005. 24 с.

11. СНиП 1.04.03.- 85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1987.

12. ЕНиР.   Сборник Е2.   Земляные работы. Вып.1.     Механизированные и ручные земляные работы/ Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1987. -- 223 с.

13. ЕНиР. Сборник Е9. Вып. 1. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1987.-- 79 с.

14. ЕНиР. Сборник Е9. Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации. Вып.2. Наружные сети и сооружения/ Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1988. – 96 с.

15. ЕНиР. Сборник Е10. Сооружение систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации / Госстрой СССР. – М: Прейскурант-издат, 1987. – 32 с.

16. Сборники государственных элементный сметных норм на строительные работы. - М.: Госстрой Росии, 2001

Учебное издание

Дронова Галина Леонидовна

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ МОНТАЖА   СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий по направлению 08.03.01 «Строительство»

Подписано в печать 1.12.15г.     Формат 60х84/16 Усл. печ.л.  4  Уч.-изд.л.3,8

Тираж 40 экз.           Заказ                              Цена

Отпечатано в Белгородском государственном технологическом

университете им В.Г. Шухова

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46