Приложения

Приложение 1

Таблица П. 1.1

Основные расчетные характеристики водогрейных котлов серии КВ-ГМ

| Характеристика 1 | КВ-ГМ-4 | КВ-ГМ-6,5 |  | КВ-ГМ-10 | КВ-ГМ-20 | КВ-ГМ-30 | КВ-ГМ-50 | КВ-ГМ-100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Тепловая мощность котла, МВт(Гкал/ч) | 4,6 (4) | 7,5 (6,5) |  | 11,6 (10) | 23,2 (20) | 35(30) | 58 (50) | 116(100) |  |
| Рабочее давление воды, МПа | 1,0-2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воды, °С: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на входе в котел | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выходе из котла | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура уходящих газов, °С, при сжигании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газа | 150 |  | 153 | 185 | 190 | 160 | 140 | 140 |  |
| мазута | 245 |  | 245 | 230 | 242 | 250 | 180 | 180 |  |
| КПД при номинальной нагрузке, %, при сжигании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газа | 90,5 |  | 91,1 | 91,9 | 91,9 | 91,2 | 92,5 | 92,5 |  |
| мазута | 86,35 |  | 87,0 | 88,4 | 88,0 | 87,7 | 91,1 | 91,3 |  |
| Аэродинамическое Сопротивление газово- го тракта, Па, при сжигании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газа | 221 |  | 229 | 460 | 600 | 670 | 1000 | 1200 |  |
| мазута | 258 |  | 261 | 460 | 600 | 670 | 1000 | 1200 |  |
| Продолжение табл. П.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Гидравлическое сопротивление котла, МПа | 0,119 |  | 0,120 | 0,15 | 0,23 | 0,19 | Основной режим |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,133 |  | 0,165 |
| Расход топлива; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газа, м3/ч | 515 |  | 830 | 1260 | 2520 | 3680 | 6260 |  | 12520 |
| мазута, кг/ч | 500 |  | 800 | 1200 | 2450 | 3490 | 5750 |  | 11500 |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной режим |  |  |
| Расход воды через котел, т/ч | 49,5 |  | 80 | 123,5 | 247 | 370 | 618 |  | 1235 |
| Площадь поверхности нагрева, м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| радиационной | 38,6 |  | 48,9 | 53,6 | 106,6 | 126,9 | 245 |  | 325 |
| конвективной | 88,7 |  | 150,4 | 221,5 | 406,5 | 592,6 | 1223 |  | 2385 |

Таблица П. 1.2

Основные расчетные характеристики водогрейных котлов серии КВ-ТС

| Характеристика I | КВ-ТС-4 | КВ-ТС-6,5 | КВ-ТС-10 | КВ-ТСВ-10 I | КВ-ТС-20 | КВ-ТС В-20 | КВ-ТС-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Тепловая мощность котла, МВт(Гкал/ч) | 4,6 (4) | 8,5 (6,5) | 11,6 (10) | 11,6 (10) | 23,2 (20) | 23,2 (20) | 35 (30) |
| Рабочее давление воды, МПа | 1,0-2,45 |  |  |  |  |  |  |
| Температура воды, "С: |  |  |  |  |  |  |  |
| на входе в котел | 70 |  |  |  |  |  |  |
| на выходе из котла | 150 |  |  |  |  |  |  |
| КПД брутто, %, при Сжигании угля: |  |  |  |  |  |  |  |
| каменного марки Д | 81,9 | 82,2 | 80,9 | — | 80,66 | — | 80,6 |
| бурого марки Б2 | 81,1 | 82,1 | — | 82,8 | — | 82,5 | — |
| Температура уходящих газов, °С | 225 | 225 | 220 | 205 | 230 | 218 | 235 |
| Аэродинамическое сопротивление газового тракта, Па | 360-440 |  | 670 | 1000 | 870 | 1060 | 960 |
| Гидравлическое Сопротивление котла, МПа | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,21 | 0,19 | 0,15 |
| Расход воды через котел, т/ч | 49,5 | 80 | 123,5 | 123,5 | 247 | 247 | 370 |
| Расход топлива, кг/ч: |  |  |  |  |  |  |  |
| каменного угля марки Д | 875 | 1420 | 2160 | — | 4320 | — | 6480 |
| Продолжение табл. П 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| бурого угля марки Б2 | 1280 | 2060 | — | 3140 | — | 6290 | _ |
| Площадь поверхности нагрева, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| радиационной | 38,66 | 48,9 | 55,9 | 55,9 | 82,8 | 82,8 | — |
| Конвективной (включая фестон) | 88,7 | 150,4 | 229 | 229 | 417 | 417 | — |
| воздухоподогревателя | — | — | — | 365 | — | 728 | — |

Приложение 1

Таблица П. 1.3

Основные характеристики теплогенераторов серии ДКВР

| Показатели | Типоразмер теплогенератора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДКВР 2,5-1,4 | ДКВР 4-1,4 | ДКВР 4-1,4-250 | ДКВР 6,5-1,4 | ДКВР 6,5-1,4-250 | ДКВР 10-1,4 | ДКВР 10-1,4-2 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Номинальная паропроизводительность Д, т/ч | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 6,5 | 10,0 | 10,0 |
| Температура пара tп, ºС | Насыщен | Насыщен | 250 | Насыщен | 250 | Насыщен | 250 |
| Объем топки и камеры догорания Vт,м3 | 10,4 | 13,7 | 13,7 | 20,8 | 20,8 | 35,7 | 35,7 |
| Поверхность стен топки Fст, м2 | 36,4 | 41,4 | 41,4 | 54,0 | 54,0 | 84,77 | 84,77 |
| Диаметр экранных труб dл , мм | 51×2,5 | 51×2,5 | 51×2,5 | 51×2,5 | 51×2,5 | 51×2,5 | 51×2,5 |
| Относительный шаг экранных труб | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Площадь лучевоспринимающей поверхности нагрева Нл, м2 | 16,7 | 21,0 | 21,0 | 27,0 | 27,0 | 9,6 | 49,6 |
| Количество газоходов в Конвективном пучке, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площадь поверхности нагрева конвективного пучка Нк, м2 | 73,6 | 116,9 | 107,6 | 197,4 | 179,0 | 229,1 | 207,5 |

Окончание табл. П.1.3

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр труб конвективного пучка d, мм | 51×2,5 | 51×2,5 |  | 51×2,5 |  | 51×2,5 |  | 51×2,5 |  | 51×2,5 |  |  | 51×2,5 |
| Расположение труб конвективного пучка | Коридорное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаг труб конвективного пучка, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поперечный S1 | 100 |  | 110 | 110 |  |  | 110 | 110 |  | 110 | 110 |  |  |
| продольный S2 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
| Диаметр труб пароперегревателя dnn, мм | – |  | – | 32×3 |  |  | – | 32×3 |  | – | 32×3 |  |  |
| Расположение труб пароперегревателя | – |  | – | Кори- дорное |  |  | – | Кори- дорное |  | – | Кори- Дорное |  |  |
| Шаг труб пароперегревателя, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поперечный S1 | – |  | – | 68,5 |  |  | – | 68,5 |  | – | 68,5 |  |  |
| продольный S2 | – |  | – | 75 |  |  | – | 75 |  | – | 75 |  |  |
| Габаритные размеры теплогенератора, мм*: длина | 4120 3920 |  | 5410 5105 | 5410 5105 |  |  | 6520 6427 | 6520 6427 |  | 6860 – | 6860 – |  |  |
| ширина | 3200 2430 |  | 3200 2430 | 3200 2430 |  |  | 3830 3110 | 3830 3110 |  | 3830 – | 3830 – |  |  |
| Высота (от отметки пола до оси верхнего барабана) | 4340 |  | 4345 | 4345 |  |  | 4345 | 4345 |  | 6315 | 6315 |  |  |
| Масса теплогенератора, т | 7,1 |  | 7,8 | 9,4 |  |  | 12,2 | 12,4 |  | 15,9 | 15,6 |  |  |
| Предприятие-изготовитель | Бийский котельный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* В числителе приведены размеры теплогенератора в тяжелой  обмуровке;    в знаменателе – в легкой обмуровке.

Приложение 1

Таблица П.1.4

Основные характеристики теплогенераторов серии ДЕ

| Показатели | Типоразмер теплогенераторов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕ 4-1,4 | ДЕ 6,5-1,4 | ДЕ 10-1,4 | ДЕ 10-1,4-225 | ДЕ 16-1,4 | ДЕ 16-1,4-225 | ДЕ 25-1,4 | ДЕ 25-1,4-225 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Номинальная паропроизводительность Д, т/ч | 4,0 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 |
| Температура пара tn, ºC | Насыщ. | Насыщ. | Насыщ. | 225 | Насыщ. | 225 | Насыщ. | 225 |
| Объём топки Vm, м3 | 8,01 | 11,21 | 17,14 | 17,14 | 22,5 | 22,5 | 29,0 | 29,0 |
| Площадь поверхности стен топки Fcm, м2 | 23,8 | 29,97 | 41,47 | 41,47 | 51,84 | 51,84 | 64,22 | 64,22 |
| Диаметр экранных труб dл, мм | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 |
| Шаг труб боковых экранов Sл, мм | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Площадь лучевоспламеняющей поверхности нагрева конвективного пучка Нк, м2 | 21,81 | 27,93 | 38,96 | 38,96 | 48,13 | 48,13 | 60,46 | 60,46 |
| Количество газоходов в конвективном пучке,шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площадь поверхности нагрева конвективного пучка Нк, м2 | 48,51 | 68,04 | 117,69 | 110,0 | 156,0 | 144,0 | 212,4 | 200,6 |
| Диаметр труб конвективного пучка dл, мм | 51×2,5 | 51×2,5 | 51×2,5 | 51×2,5 | 51×2,5 | 51×2,5 | 51×2,5 | 51×2,5 |
| Расположение труб конвективного пучка | Коридорное |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

Окончание табл. П.1.4

| 1 Окончание табл. 4.5 Окончание табл. 4.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг труб конвективного пучка, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поперечный S1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| продольный S2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Диаметр труб пароперегревателя dnn, мм | – | – | – | 32×3 | – | 51×2,5 | – | 51×2,5 |
| Расположение труб пароперегревателя | – | – | – | Кори дорн. | – | Кори дорн. | – | Кори дорн. |
| Шаг труб пароперегревателя, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поперечный S1 | – | – | – | 52 | – | 52 | – | 52 |
| продольный S2 | – | – | – | 75 | – | 75 | – | 75 |
| Габаритные размеры парогенератора, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 4280 | 5050 | 6530 | 6530 | 8655 | 8655 | 10195 | 10195 |
| ширина | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 5205 | 5205 | 5315 | 5315 |
| высота | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 6053 | 6053 | 6098 | 6098 |
| Масса теплогенератора, т | 7,96 | 9,545 | 13,62 | 13,052 | 18,293 | 18,038 | 24,293 | 24,44 |
| Предприятие-изготовитель | Бийский котельный завод |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

Таблица П.1.5

Основные характеристики теплогенераторов серии КЕ

| Показатели | Типоразмер теплогенератора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЕ-2,5-1,4 | КЕ-4-1,4 | КЕ-6,5-1,4 | КЕ-10-1,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Номинальная паропроизводительность Д, т/ч | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10,0 |
| Температура пара tn, ºC | насыщ. | насыщ. | насыщ. | насыщ. |
| Объем топки Vm, м3 | 10,47 | 12,03 | 14,77 | 22,6 |
| Площадь поверхности стен топки Fcm, м2 | 37,2 | 38,57 | 44,52 | 57,3 |
| Диаметр экранных труб dл, мм | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 |
| Шаг труб боковых экранов Sл, мм | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Площадь поверхности нагрева конвективного пучка Нк, м2 | 19,12 | 20,51 | 24,78 | 30,3 |
| Количество газоходов в конвективном пучке,шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площадь поверхности нагрева конвективного пучка Нк, м2 | 55,3 | 91,89 | 148,95 | 213,9 |
| Диаметр труб конвективного пучка dл, мм | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х1,5 | 51х2,5 |
| Расположение труб конвективного пучка | Коридорное |  |  |  |

Окончание табл. П.1.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг труб конвективного пучка, мм: поперечный S1 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| продольный S2 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Габаритные размеры теплогенератора, мм: длина | 3795 | 4345 | 5555 | 6325 |
| ширина | 2580 | 2580 | 2580 | 3205 |
| высота | 4580 | 4740 | 4740 | 4740 |
| Масса теплогенератора, т | 9,0 | 10,47 | 12,78 | 15,44 |

Приложение 2

Таблица П.2.1

Жесткость и содержание сухого остатка в воде рек и водохранилищ

| № | Река | Город | Жесткость, мг-экв/кг |  | Сухой остаток, мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | карбонатная постоянная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Амур | Хабаровск | 0,5 | 0,5 | 93 |
| 2. | Ангара | Ангарск | 1,1 | 1,1 | 100 |
| 3. | Белая | Уфа | 2,3 | 1,5 | 169 |
| 4. | Волга | Саратов | 2,1 | 1,7 | 153 |
| 5. | Вологда | Вологда | 8,1 | 7,1 | 708 |
| 6. | Вятка | Киров | 3,1 | 3,1 | 233 |
| 7. | Днепр | Смоленск | 4,2 | 3,9 | 410 |
| 8. | Дон | Воронеж | 8,6 | 3,8 | 992 |
| 9. | Енисей | Красноярск | 1,1 | 1,0 | 117 |
| 10. | Цна | Тамбов | 7,5 | 6,0 | 460 |
| 11. | Зырянка | Березники | 5,36 | 4,0 | 381 |
| 12. | Иртыш | Омск | 2,4 | 2,3 | 341 |
| 13. | Кама | Березники | 5,2 | 2,2 | 1098 |
| 14. | Клязьма | Владимир | 3,2 | 2,6 | 347 |
| 15. | Миас | Челябинск | 4,7 | 1,4 | 471 |
| 16. | Москва | Москва | 2,8 | 2,2 | 178 |
| 17. | Обь | Новосибирск | 2,3 | 2,1 | 147 |

Продолжение табл. П.2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Ока | Н. Новгород | 1,6 | 1,0 | 151 |
| 19. | Томь | Кемерово | 2,3 | 1,9 | 140 |
| 20. | Тура | Н. Тура | 1,8 | 1,4 | 118 |
| 21. | Уволь | Иваново | 3,5 | 2,9 | 276 |
| 22. | Шексна | Череповец | 3,9 | 2,0 | 288 |
| 23. | Нева | С. Петербург | 0,56 | 0,26 | 49 |
| 24 | Десна | Брянск | 4,3 | 3,9 | 316 |
| 25. | Волга | Ярославль | 2,5 | 1,95 | 167 |
| 26. | Волга | Казань | 4,8 | 2,3 | 360 |
| 27. | Воронеж | Липецк | 5,1 | 4,6 | 320 |
| 28. | Днепр | Запорожье | 3,82 | 3,08 | 315 |
| 29. | Лопань | Харьков | 10,7 | 6,6 | 874 |
| 30. | Волга | Старица | 8,4 | 7,0 | 982 |
| 31. | Волхов | Новгород | 1,47 | 1,2 | 134 |
| 32. | Нарва | Нарва | 1,9 | 2,14 | 166 |
| 33. | Урал | Оренбург | 6,2 | 3,84 | 769 |
| 34. | Северная Двина | Архангельск | 6,48 | 4,34 | 829 |
| 35. | Десна | Чернигов | 4,29 | 4,1 | 317 |
| 36. | Сев. Донец | Белгород | 4,8 | 3,2 | 312 |
| 37 | Дон | Задонск | 5,1 | 4,81 | 320 |
| 38. | Крымза | Сызрань | 5,0 | 3,82 | 296 |

Окончание табл. П.2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Куйбышев | Волга | 5,2 | 4,1 | 312 |
| 40. | Лена | Якутск | 3,46 | 2,42 | 262 |
| 41. | Кама | Пермь | 5,4 | 3,8 | 998 |
| 42. | Тура | Тюмень | 2,0 | 1,6 | 128 |
| 43. | Волга | Самара | 13 | 6,6 | 928,1 |
| 44. | Кура | Тбилиси | 7,36 | 3,8 | 884,0 |
| 45. | Лена | Якутск | 3,46 | 2,42 | 474,0 |
| 46. | Волга | Вольск | 5,9 | 3,5 | 348,2 |
| 47. | Енисей | Абакан | 1,3 | 1,2 | 123,1 |
| 48. | Тобол | Кустанай | 8,22 | 3,75 | 860,7 |
| 49. | Томь | Томск | 2,8 | 2,1 | 168 |

Приложение 2

Таблица П.2.2

Расчетные характеристики газообразных топлив (природные газы) [4,5,8]

| № п/п | Газопровод | Состав газа, об, % |  |  |  |  |  |  |  | Плотность газа при нормальных условиях, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | C5H12 | N12 | CO2 | H2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Саратов – Москва | 84,5 | 3,8 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 7,8 | 0,8 | 0 | 0,837 |
| 2 | Первомайск – Сторожовка | 62,4 | 3,6 | 2,6 | 0,9 | 0,2 | 30,2 | 0,1 | 0 | 0,952 |
| 3 | Саратов – Нижний Новгород | 91,9 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 3,0 | 1,2 | 0 | 0,786 |
| 4 | Ставрополь – Москва (1-я нитка) | 93,8 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 2,6 | 0,4 | 0 | 0,764 |
| 5 | То же (2-я нитка) | 92,8 | 2,8 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0,772 |
| 6 | Ставрополь – Москва (3-я нитка) | 91,2 | 3,9 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 2,6 | 0,5 | 0 | 0,786 |
| 7 | Серпухов – С.Петербург | 89,7 | 5,2 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 2,7 | 0,1 | 0 | 0,799 |
| 8 | Гоголево –Полтава | 85,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 13,7 | 0,1 | 0 | 0,789 |
| 9 | Дашава – Киев | 98,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,712 |
| 10 | Рудки – Самбор | 95,6 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | 0,1 | 0 | 0,740 |
| 11 | Угерско – Львов | 98,5 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 1,0 | 0,2 | 0 | 0,722 |
| 12 | Брянск – Москва | 92,8 | 3,9 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 0 | 0,776 |
| 13 | Шебелинка – Днепропетровск | 92,8 | 3,9 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0,781 |
| 14 | Шебелинка - Брянск – Москва | 94,1 | 3,1 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 0 | 0 | 0,776 |
| 15 | Кумертау – Ишимбай - Магнитогорск | 81,7 | 5,3 | 2,9 | 0,9 | 0,3 | 8,8 | 0,1 | 0 | 0,858 |
| 16 | Промысловка - Астрахань | 97,1 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 2,4 | 0,1 | 0 | 0,733 |
| 17 | Газли – Коган | 95,4 | 2,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 0 | 0,750 |

Окончание табл. П.2.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Хаджи – Абад - Фергана | 85,9 | 6,1 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 5,0 | 0,1 | 0 | 0,832 |
| 19 | Джаркак – Ташкент | 95,5 | 2,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 0 | 0,748 |
| 20 | Газли – Коган - Ташкент | 94,0 | 2,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 2,0 | 0,4 | 0 | 0,751 |
| 21 | Ставрополь – Невинномысск – Грозный | 98,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0 | 1,0 | 0,2 | 0 | 0,728 |
| 22 | Карабулак – Грозный | 68,5 | 14,5 | 7,6 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,4 | 0 | 1,036 |
| 23 | Саутино – Лог – Волгоград | 96,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0 | 2,8 | 0,2 | 0 | 0,741 |
| 24 | Коробки – Лог – Волгоград | 93,2 | 1,9 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 3,0 | 0,7 | 0 | 0,766 |
| 25 | Коробки – Жирное –Камыш | 81,5 | 8,0 | 4,0 | 2,3 | 0,5 | 3,2 | 0,5 | 0 | 0,901 |
| 26 | Карадаг – Тбилиси – Ереван | 93,9 | 3,1 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 0 | 0,766 |
| 27 | Бухара – Урал | 94,9 | 3,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 0 | 0,758 |
| 28 | Удрицк – Сторожовка | 91,9 | 2,4 | 1,1 | 0,8 | 0,1 | 3,2 | 0,5 | 0 | 0,789 |
| 29 | Линево Кологривовка - Вольск | 93,2 | 2,6 | 1,2 | 0,7 | 0 | 2,0 | 0,3 | 0 | 0,782 |
| 30 | Средняя Азия – Центр | 93,8 | 3,6 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0 | 0,776 |
| 31 | Игрим – Пунга – Серов - Нижний Тагил | 95,7 | 1,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 0,741 |
| 32 | Оренбург - Совхозное | 91,4 | 4,1 | 1,9 | 0,6 | 0 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 0,883 |

Приложение 2

Таблица П.2.3

Расчетные характеристики твердых и жидких топлив [4,5,14,15]

| № п/п | Бассейн, месторождение | Марка топлива | Класс | Состав рабочей массы топлива,℅ |  |  |  |  |  |  |  |  | Выход летучих на горючую массу νг,℅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W p | Ap |  | Spk | Spop | C p | H p | N p | O p |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Угли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Донецкий | Д | Р | 13,0 |  | 21,8 | 1,5 | 1,5 | 49,3 | 3,6 | 1,0 | 8,3 | 44,0 |
| 2 | То же | Г | Р | 8,0 |  | 23,0 | 2,0 | 1,2 | 55,2 | 3,8 | 1,0 | 5,9 | 40,0 |
| 3 | >> | Т | Р | 5,0 |  | 23,8 | 2,0 | 0,8 | 62,7 | 3,1 | 0,9 | 1,7 | 15,0 |
| 4 | >> | А | Щ, СШ | 8,5 |  | 22,9 | 1,0 | 0,7 | 63,8 | 1,2 | 0,6 | 1,3 | 3,5 |
| 5 | >> | ПА | Р, отсев | 5,0 |  | 20,9 | 1,7 | 0,7 | 66,6 | 2,6 | 1,0 | 1,5 | 7,5 |
| 6 | >> | Д | Р, СШ | 12,0 |  | 13,2 | 0,3 |  | 58,7 | 4,2 | 1,9 | 9,7 | 42,0 |
| 7 | Кузнецкий | Г | Р, СШ | 8,5 |  | 11,0 | 0,5 |  | 66,0 | 4,7 | 1,8 | 7,5 | 40,0 |
| 8 | То же | К | Р | 8,0 |  | 27,6 | 0,8 |  | 54,7 | 3,3 | 0,8 | 4,8 | 30,0 |
| 9 | Карагандинский | СС | Р | 7,0 |  | 38,1 | 0,4 | 0,4 | 43,4 | 2,9 | 0,8 | 7,0 | 30,0 |
| 10 | Экибастузский | Б3 | Р, отсев | 29,0 |  | 11,4 | 1,2 | 0,5 | 45,0 | 2,6 | 0,4 | 9,9 | 39,0 |
| 11 | Ленгерское | Б2 | Р | 32,0 |  | 25,2 | 1,5 | 1,2 | 28,7 | 2,2 | 0,6 | 8,6 | 50,0 |
| 12 | Печерский, Воркутинское | Ж | Р, отсев | 5,5 |  | 23,0 | 0,8 |  | 59,6 | 3,8 | 1,3 | 5,4 | 33,0 |

Приложение 2

Продолжение табл. П.2.3

| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Читинское | Д | Р, отсев | 11,0 | 25,4 | 2,0 | 0,6 | 47,7 | 3,2 | 1,3 | 8,8 | 40,0 |
| 14 | Львовско-Волынское | Г | Р | 10,0 | 19,8 | 1,8 | 0,8 | 55,5 | 3,7 | 0,9 | 7,5 | 39,0 |
| 15 | Межреченское | Г | Р | 8,0 | 25,8 | 2,3 | 0,8 | 53,7 | 3,6 | 0,7 | 5,1 | 38,0 |
| 16 | Бабаевское | Б1 | Р | 56,5 | 7,0 | 0,5 |  | 25,4 | 2,4 | 0,2 | 8,0 | 65,0 |
| 17 | Кизеловское | Г | Р, отсев, К,М | 6,0 | 31,0 | 6,1 |  | 48,5 | 3,6 | 0,8 | 4,0 | 42,0 |
| 18 | Челябинский | БЗ | Р, МСШ | 18,0 | 29,5 | 1,0 |  | 37,3 | 2,8 | 0,9 | 10,5 | 45,0 |
| 19 | Волчанское | БЗ | Р | 22,0 | 33,2 | 0,2 |  | 28,7 | 2,3 | 0,5 | 13,1 | 50,0 |
| 20 | Ткварчельское | Ж | Прод. обогащ. | 11,5 | 35,0 | 0,9 | 0,4 | 42,5 | 3,2 | 0,8 | 5,7 | 41,0 |
| 21 | Ткибульское | Г | То же | 13,0 | 27,0 | 0,7 | 0,6 | 45,4 | 3,5 | 0,9 | 8,9 | 45,0 |
| 22 | Ангренское | Б2 | ОМСШ | 34,5 | 13,1 | 1,3 |  | 39,8 | 2,0 | 0,2 | 9,1 | 33,5 |
| 23 | Канско-Ачинский, Ирша-Бородинское | Б2 | Р | 33,0 | 6,0 | 0,2 |  | 43,7 | 3,0 | 0,6 | 13,5 | 48,0 |
| 24 | Наваровское | Б2 | Р | 39,0 | 7,3 | 0,4 |  | 37,6 | 2,6 | 0,4 | 12,7 | 48,0 |
| 25 | Итатское | Б1 | Р | 40,5 | 6,8 | 0,4 |  | 36,6 | 2,6 | 0,4 | 12,7 | 48,0 |
| 26 | Минусинский, Черногородское | Д | Р | 14,0 | 15,5 | 0,5 |  | 54,9 | 3,7 | 1,4 | 10,0 | 44,0 |
| 27 | Черемховское Забитуйское | Д | Р, отсев | 13,0 | 27,0 | 1,1 |  | 45,9 | 3,4 | 0,7 | 8,9 | 47,0 |
| 28 | Гусиноозерское | БЗ | Р | 23,5 | 16,8 | 0,5 |  | 43,9 | 3,2 | 0,7 | 11,4 | 45,0 |
| 29 | Букачачинское | Г | Р | 8,0 | 9,2 | 0,6 |  | 67,9 | 4,7 | 0,8 | 8,8 | 42,0 |

Приложение 2

Продолжение табл. П.2.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Райчкхинское | Б2 | К,О МСШ.Р | 37,5 | 9,4 | 0,3 |  | 37,7 | 2,3 | 0,6 | 12,2 | 43,0 |
| 31 | Ургальское | Г | Р | 7,5 | 29,6 | 0,4 |  | 50,9 | 3,6 | 0,6 | 7,4 | 42,0 |
| 32 | Липавицкое | Д | Р., СШ | 6,0 | 33,8 | 0,4 |  | 46,1 | 3,6 | 0,5 | 9,6 | 50,0 |
| 33 | Сучанский | Г | Р | 5,5 | 34,0 | 0,4 |  | 49,8 | 3,2 | 0,8 | 6,3 | 36,0 |
| 34 | То же | Ж | Р | 5,5 | 32,1 | 0,4 |  | 52,7 | 3,2 | 0,7 | 5,4 | 31,0 |
| 35 | >> | Т | Р | 5,0 | 22,8 | 0,5 |  | 64,6 | 2,9 | 0,8 | 3,4 | 19,0 |
| 36 | Подгородченское | Т | Р | 4,0 | 40,3 | 0,4 |  | 48,7 | 2,6 | 0,3 | 3,7 | 16,0 |
| 37 | Артёмовское | БЗ | Р, СШ | 24,0 | 24,3 | 0,3 |  | 35,7 | 2,9 | 0,7 | 12,1 | 50,0 |
| 38 | Чихезское | Б1 | Р | 43,0 | 12,5 | 0,2 |  | 30,3 | 2,5 | 0,4 | 11,1 | 58,0 |
| 39 | Дисебарики–Хая | Д | Р | 11,0 | 11,1 | 0,2 |  | 40,5 | 4,2 | 0,5 | 12,5 | 42,0 |
| 40 | Сангарское | Д | Р | 10,0 | 13,5 | 0,2 |  | 61,2 | 4,7 | 0,8 | 9,6 | 50,0 |
| 41 | Анадырское | БЗ | Р | 21,0 | 11,9 | 0,1 |  | 50,1 | 4,0 | 0,7 | 12,2 | 49,0 |
| 42 | Южный Сахалин | Д | Р, ОМ, СШ | 11,5 | 22,1 | 0,4 |  | 51,5 | 4,0 | 1,0 | 9,5 | 47,0 |
| 43 | То же | БЗ | Р | 20,0 | 20,0 | 0,2 |  | 43,4 | 3,4 | 0,8 | 12,2 | 48,0 |
| Сланцы горючие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Разрез «Вивиконд»,Ленинградская область | – | Энергет.мелкий | 13,0 | 40,0+1)14,4 | 1,3 | 0,3 | 24,1 | 3,1 | 0,1 | 3,7 | 90,0 |
| 45 | Ленинградская область | – | Крупный средний мелкий | 11,5 | 44,2+1)16,4 | 1,4 | 0,3 | 20,6 | 2,7 | 0,1 | 2,8 | 90,0 |
| Торф , дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание табл. П.2.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7;8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Торф | Фрезерный | - | 50,0 | 6,3 | 0,1 |  | 24,7 | 2,6 | 1,1 | 15,2 | 70,0 |
| 47 | Дрова | – | – | 40,0 | 0,6 | – | – | 30,3 | 3,6 | 0,4 | 25,1 | 85,0 |
| Жидкое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Мазут | – | Малосернистый | 3,0 | 0,05 | 0,3 |  | 84,65 | 11,7 | 0,32) | – |  |
| 49 | То же | – | Сернистый | 3,0 | 0,1 | 1,4 |  | 83,8 | 11,2 | 0,52) | – |  |
| 50 | >> | – | Высокосернистый | 3,0 | 0,1 | 2,8 |  | 83,0 | 10,4 | 0,72) | – |  |
| Твердые бытовые отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТБО* | – | – | 39,0 | 12,3 | 0,19 |  | 25,0 | 3,2 | 0,51 | 19,8 |  |

_______

*Примечание:    	1. Первое слагаемое – зола, второе – двуоксид углерода карбонатов.

2. Для расчетов принимать как кислород.

3. Max теплота сгорания ТБО (Qр)= 2000 ккал/кг

Приложение 3

Образец задания

Федеральное агентство по образованию

Белгородский государственный технологический университет

им. В.Г. Шухова

ЗАДАНИЕ

На комплексное проектирование

теплогенерирующей установки (ТГУ) для систем теплоснабжения

Студент ______________________________ группы __________

1. Тема курсового проекта: «Расчет и подбор оборудования отопительно-производственной

котельной»

2. Сроки сдачи студентом:

Курсового проекта «____» __________________ 201  г.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

3.1 Тип котельного агрегата ____________________________

3.2 Паропроизводительность, т/ч ________________________

3.3 Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) ______________

3.4 Давление, МПа (кг/см2) абс.

воды ______________________________________________

пара _______________________________________________

3.5 Температура, оС

Воды на входе в котел __________________________________

Воды/пара на выходе из котла ___________________________

Питательной воды _______________________________________

3.6 Вид и марка топлива ________________________________

3.7 Потребители тепловой энергии, МВт (Гкал/ч):

- на нужды отопления и вентиляции (ОВ)______________

- на нужды горячего водоснабжения (максимальный) (ГВ)____________________________________________________

- собственные нужды котельной_______________________

- технологическое пароснабжение, т/ч _______________

3.8 Потери в тепловых/паровых сетях ___________________

3.9 Процент возврата конденсата ___- при температуре____

3.10 Годовое число часов использования установленной мощности котельной _____________________________________

3.11 Источник водоснабжения_____________________________

Дата выдачи задания «____» _________________ 201  г.

Руководитель проектирования ______________ / _______

Приложение 3

Таблица П.3.1

Расчетные характеристики слоевых механизированных топок

| Показатели | Тип топки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зп-рпк* 2-800/1525 | Тлзм** 1,87/2,4 | тлзм 1,87/3,0 | тлзм 2,7/3,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип забрасывателя | ЗП-400 | ЗП-400 | ЗП-400 | ЗП-600 |
| Количество забрасывателей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Размеры решетки, мм: длина |  | 19501) 3950 | 2370 4550 | 2360 4550 |
| ширина | 1525 1800 | 18701) 2100 | 1870 2100 | 2700 2930 |
| Активная площадь решетки Rзг, м2 | 2,76 | 3,3 | 4,4 | 6,4 |
| Количество поворотных колосников, шт | 300 | – | – | – |
| Скорость движения колосникового полотна, м/ч | 0 | 0,36–16,0 | 0,36–16,0 | 0,36–16,0 |
| Рекомендуемое тепловое напряжение зеркала горения qзг, кВт/м3 | 930–1160 | 1163–1628 | 1163–1628 | 1163–1628 |
| Рекомендуемое тепловое напряжение топочного объёма qv,кВт/м3 | 230–350 | 291–465 | 291–465 | 291–465 |
| Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки α″m | 1,4–1,52) | 1,3–1,5 | 1,3–1,5 | 1,3–1,5 |
|  | 1,6–1,7 |  |  |  |

Окончание табл. П.3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери теплоты от химической неполноты сгорания q3,℅ | 0,5–1 | 0,75–1,0 | 0,75–1,0 | 0,75–1,0 |
| Потери теплоты от механической неполноты сгорания q4,℅ | 4–82) | 3–8 | 3–8 | 3–8 |
|  | 10–13,5 |  |  |  |
| Доли золы топлива в уносе αун при сжигании: антрацитов каменных углей бурых углей | 0,1 0,13–0,16 0,125–0,22 | 0,1 0,11–0,20 0,11–0,27 | 0,1 0,11–0,2 0,11–0,27 | 0,1 0,11–0,2 0,11–0,27 |
| Давление воздуха под решеткой, кПа | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Масса, т | 3,5 | 11,0 | 12,0 | 15,0 |

*- Топки полумеханические с пневмомеханическими забрасывателями и решетками с поворотными колосниками.

**- Топки механические литейно- машино- строительного завода.

Примечания:

1) в числителе приведены активные длина и ширина решетки, в знаменателе – полные значения этих размеров;

2) в числителе приведены данные для каменных и бурых углей, в знаменателе – для антрацита АС.

Технические данные по горелкам на газообразном и жидком топливе.

Таблица П.3.2

| Горелка | ГБЛ-1,2 КОМБИ | ЖБЛ-1,2 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная тепловая мощность, МВт | 1,2 | 1,2 |
| Вид топлива | Природный газ / дизельное или печное бытовое топливо | Дизельное или печное бытовое топливо |
| Номинальный расход- газа, м3/час | 130,8 | - |
| - ж/топлива, кг/ч | 100 | 100 |
| Присоединительное давление газа, кПа | 5 - 45* | - |
| Электрическое питание | 220/380 В, 50 Гц | 220/380 В, 50 Гц |
| Потребляемая электрическая мощность, кВт | 3 | 3 |
| Регулирование тепловой мощности - по газу | Модулируемое | Четырехступенчатое |
| Регулирование тепловой мощности - по ж/топливу | Трехступенчатое | - |
| Диапазон регулирования тепловой мощности – по газу | 20 - 100% | - |
| Диапазон регулирования тепловой мощности - по ж/топливу | 35, 70, 100% | 25, 50, 75, 100% |
| Автоматика управления | СПЕКОН СК | КСУ-ЭВМ-М или СПЕКОН СК |
| Контроль пламени | Фотоэлектрический датчик | Фотоэлектрический датчик |
| Диаметр арматурной группы, мм | 50 | 70 |
| Масса, кг, не более | 100** | 80 |

* - Использование горелок на другом присоединительном давлении газа – по согласованию
** - Масса горелок указана без учета массы арматурной группы и автоматики управления.

Приложение 3

Таблица 3.3.

Присосы воздуха в газоходах котельных агрегатов при номинальной нагрузке [2], производительностью Д≤50, т/ч

| Газоходы |  | Величина присоса Δα |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Топочные камеры пылеуголь- ных и газомазутных котлов | -Камерные с твердым шлакоудалением и металлической обшивкой труб экрана -То же при наличии обмуровки и обшивки -То же без металлической обшивки -Камерные с жидким шлакоудалением и газомазутные с металлической обшивкой -То же без металлической обшивки -Циклонные под разряжением | 0,05 0,07 0,1 0,05 0,08 0,03 |
| Топочные камеры слоевых топок | -Механические и полумеханические -Ручные | 0,1 0,3 |
| Газоходы конвективных поверхностей нагрева | -Первый котельный пучок -Второй котельный пучок -Первичный перегреватель -Промежуточный перегреватель -Переходная зона прямоточного котла -Экономайзеры котлов: стальной чугунный с обшивкой | 0,05 0,1 0,03 0,03 0,03 0,08 0,1 |

Окончание табл. П.3.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | чугунный без обшивки -Воздухоподогреватели: трубчатые, на каждую ступень | 0,2 0,06 |
|  | регенеративные пластинчатые, на каждую ступень чугунные, на каждую ступень: из ребристых труб из ребристых плит | 0,25 0,1 0,1 0,2 |
| Золоуловители | Электрофильтры Циклонные и батарейные скрубберы | 0,15 0,05 |
| Газоходы за котельным агрегатом | Стальные (каждые 10 м) Кирпичные борова (каждые 10 м) | 0,01 0,05 |

Приложение 3

Таблица П.3.4

Энтальпии 1 м3 воздуха, газообразных продуктов сгорания, кДж/м3 и 1 кг золы, кДж/кг

| t, ºC | (ct)В | (ct)СО2 | (ct)N2 | (ct)H2O | (ct)зл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 39 |  |  |  |  |
| 100 | 132 | 169 | 130 | 151 | 81 |
| 200 | 266 | 357 | 260 | 304 | 169 |
| 300 | 403 | 559 | 392 | 463 | 264 |
| 400 | 542 | 772 | 527 | 626 | 360 |
| 500 | 684 | 996 | 664 | 794 | 458 |
| 600 | 830 | 1222 | 804 | 967 | 561 |
| 700 | 979 | 1461 | 946 | 1147 | 663 |
| 800 | 1130 | 1704 | 1093 | 1335 | 768 |
| 900 | 1281 | 1951 | 1243 | 1524 | 874 |
| 1000 | 1436 | 2202 | 1394 | 1725 | 984 |
| 1100 | 1595 | 2457 | 1545 | 1926 | 1096 |
| 1200 | 1754 | 2717 | 1695 | 2131 | 1206 |
| 1300 | 1931 | 2976 | 1850 | 2344 | 1360 |
| 1100 | 2076 | 3240 | 2009 | 2558 | 1571 |
| 1500 | 2239 | 3504 | 2164 | 2779 | 1758 |
| 1600 | 2403 | 3767 | 2323 | 3001 | 1830 |
| 1700 | 2566 | 4035 | 2484 | 3227 | 2066 |
| 1800 | 2729 | 4303 | 2642 | 3458 | 2184 |
| 1900 | 2897 | 4571 | 2805 | 3688 | 2385 |
| 2000 | 3064 | 4843 | 2964 | 3926 | 2512 |
| 2100 | 3239 | 5115 | 3127 | 4161 | 2640 |
| 2200 | 3399 | 5387 | 3290 | 4399 | 2760 |

Приложение 4

Таблица П. 4.1

Удельные объемы Uпп, м3/кг, и энтальпии iпп, перегретого пара

| Абсо-лют. давл. | Температура перегретого пара, ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220 |  | 240 |  | 260 |  | 280 |  | 300 |  | 320 |  | 340 |  | 360 |  | 400 |  |
|  | Uпп | iпп | Uпп | iпп | Uпп | iпп | Uпп | iпп | Uпп | iпп | Uпп | iпп | Uпп | iпп | Uпп | iпп | Uпп | iпп |
| 1,2 | 0,179 | 2865 | 0,188 | 2912 | 0,197 | 2958 | 0,205 | 3002 | 0,214 | 3046 | 0,222 | 3089 | 0,230 | 3132 | 0,239 | 3175 | 0,255 | 3261 |
| 1,4 | 0,152 | 2855 | 0,160 | 2904 | 0,167 | 2951 | 0,175 | 2996 | 0,182 | 3041 | 0,190 | 3084 | 0,197 | 3128 | 0,204 | 3171 | 0,218 | 3258 |
| 1,6 | 0,131 | 2844 | 0,138 | 2895 | 0,145 | 2943 | 0,152 | 2990 | 0,159 | 3035 | 0,165 | 3080 | 0,171 | 3124 | 0,178 | 3167 | 0,190 | 3254 |
| 1,8 | 0,115 | 2832 | 0,122 | 2886 | 0,128 | 2936 | 0,134 | 2983 | 0,140 | 3030 | 0,146 | 3075 | 0,152 | 3119 | 0,157 | 3164 | 0,168 | 3251 |
| 2,0 | 0,102 | 2820 | 0,108 | 2876 | 0,114 | 2928 | 0,120 | 2977 | 0,126 | 3024 | 0,131 | 3070 | 0,136 | 3115 | 0,141 | 3160 | 0,151 | 3248 |
| 2,2 | 0,092 | 2808 | 0,098 | 2866 | 0,103 | 2920 | 0,108 | 2970 | 0,113 | 3018 | 0,118 | 3065 | 0,123 | 3110 | 0,128 | 3156 | 0,137 | 3245 |
| 2,4 |  |  | 0,088 | 2856 | 0,094 | 2912 | 0,099 | 2963 | 0,103 | 3012 | 0,108 | 3060 | 0,112 | 3106 | 0,117 | 3152 | 0,125 | 3242 |
| 3,0 |  |  | 0,068 | 2823 | 0,073 | 2886 | 0,077 | 2942 | 0,081 | 2994 | 0,085 | 3044 | 0,089 | 3092 | 0,092 | 3139 | 0,099 | 3232 |
| 3,2 |  |  | 0,063 | 2811 | 0,068 | 2876 | 0,072 | 2934 | 0,076 | 2988 | 0,079 | 3039 | 0,083 | 3087 | 0,086 | 3135 | 0,093 | 3228 |
| 3,4 |  |  |  |  | 0,063 | 2866 | 0,067 | 2927 | 0,071 | 2982 | 0,074 | 3033 | 0,078 | 3083 | 0,081 | 3131 | 0,087 | 3225 |
| 4,0 |  |  |  |  | 0,052 | 2836 | 0,055 | 2902 | 0,059 | 2962 | 0,062 | 3016 | 0,065 | 3068 | 0,068 | 3118 | 0,073 | 3215 |
| 4,2 |  |  |  |  | 0,049 | 2825 | 0,052 | 2894 | 0,056 | 2955 | 0,059 | 3010 | 0,062 | 3063 | 0,064 | 3114 | 0,070 | 3211 |
| 4,4 |  |  |  |  | 0,046 | 2813 | 0,050 | 2885 | 0,053 | 2948 | 0,056 | 3005 | 0,058 | 3058 | 0,061 | 3109 | 0,066 | 3208 |

Приложение 4

Таблица П.4.2

Термодинамические свойства сухого насыщенного пара и воды    на кривой насыщения

| Абсолютное давление, МПа | Температура насыщения, ºС | ν′, м3/кг | ν″, м3/кг | i′, кДж/кг | i″, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 151,85 | 0,00109 | 0,3748 | 640,1 | 2748,5 |
| 0,5 | 158,84 | 0,00110 | 0,3156 | 670,4 | 2756,4 |
| 0,7 | 164,96 | 0,00111 | 0,2727 | 697,1 | 2762,9 |
| 0,8 | 170,42 | 0,00112 | 0,2403 | 720,9 | 2768,4 |
| 0,9 | 175,36 | 0,00112 | 0,2148 | 742,6 | 2773,0 |
| 1,0 | 179,88 | 0,00113 | 0,1943 | 762,6 | 2777,0 |
| 1,1 | 184,06 | 0,00113 | 0,1774 | 781,1 | 2780,4 |
| 1,2 | 187,96 | 0,00114 | 0,1632 | 798,4 | 2783,4 |
| 1,3 | 191,60 | 0,00114 | 0,1511 | 814,7 | 2786,0 |
| 1,4 | 195,04 | 0,00115 | 0,1407 | 830,1 | 2788,4 |
| 1,5 | 198,28 | 0,00115 | 0,1316 | 844,7 | 2790,4 |
| 1,6 | 201,37 | 0,00116 | 0,1237 | 858,6 | 2792,2 |
| 1,7 | 204,30 | 0,0116 | 0,1166 | 871,8 | 2793,8 |
| 1,8 | 207,10 | 0,00117 | 0,1103 | 884,6 | 2795,1 |
| 1,9 | 209,79 | 0,00117 | 0,1046 | 896,8 | 2796,4 |
| 2,0 | 212,37 | 0,00118 | 0,0995 | 908,6 | 2797,4 |
| 2,1 | 214,85 | 0,00118 | 0,0949 | 919,9 | 2798,3 |
| 2,2 | 217,24 | 0,00118 | 0,0906 | 930,9 | 2799,1 |
| 2,3 | 219,54 | 0,00119 | 0,0868 | 941,6 | 2799,8 |
| 2,4 | 221,78 | 0,00119 | 0,0832 | 951,9 | 2800,4 |
| 2,5 | 223,94 | 0,00120 | 0,0799 | 962,0 | 2800,8 |
| 2,6 | 226,03 | 0,00120 | 0,0768 | 971,7 | 2801,2 |

Приложение 4

|  | Наименование характеристик | обозначение | единицы | КЕ-2,5-14 ДЕ-2,5-14 | КЕ-4-14 ДЕ-4-14 | КЕ-6,5-14 ДЕ-6,5-14 | КЕ-10-14 ДЕ-10-14 | ДЕ-16-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | размещение |  |  | коридорное |  |  |  |  |
| 2 | Наружний диаметр труб и толщина стенки трубы | dm×δ | мм | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 |
| 3 | Поперечный шаг | S1 | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 4 | Продольный шаг | S2 | мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5 | Число труб в ряду | Z1 | шт | 9/8 | 15/12 | 23/15 | 28/18 | -/21 |
| 6 | Число рядов труб | Z2 | шт | 18/26 | 18/35 | 18/35 | 26/41 | -/54 |
| 7 | Поверхность нагрева | Hlkn | м2 | 41,0/24,6 | 56,4/32,4 | 89,37/45,3 | 128,34/ 78,4 | -/92,0 |
| 8 | Живое сечение прохода газа | FГ | м2 | 0,411/ 0,312 | 0,707/ 0,381 | 1,27/0,46 | 1,53/0,55 | -/0,71 |

Характеристики конвективных пучков                          Таблица П.4.3

Первый конвективный пучок

Приложение 4

Второй конвективный пучок

Окончание табл. П. 4.3

| № | Наименование характеристик | обозначение | единицы | КЕ-2,5-14 ДЕ-2,5-14 | КЕ-4-14 ДЕ-4-14 | КЕ-6,5-14 ДЕ-6,5-14 | КЕ-10-14 ДЕ-10-14 | ДЕ-16-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | размещение |  |  | коридорное |  |  |  |  |
| 2 | Наружний диаметр труб и толщина стенки трубы | dm×δ | мм | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 | 51х2,5 |
| 3 | Поперечный шаг | S1 | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 4 | Продольный шаг | S2 | мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5 | Число труб в ряду | Z1 | шт | 6/6 | 6/6 | 9/8 | 11/10 | -/16 |
| 6 | Число рядов труб | Z2 | шт | 16/26 | 18/35 | 18/35 | 20/41 | -/54 |
| 7 | Поверхность нагрева | H1 | м2 | 26,5/12,6 | 37,53/15,9 | 59,58/ 22,73 | 85,65/ 39,3 | -/52,0 |
| 8 | Живое сечение прохода газа | FГ | м2 | 0,245/ 0,186 | 0,393/ 0,215 | 0,633/ 0,232 | 0,77/0,273 | -/0,484 |

Таблица П. 4.4

Удельные объемы ν, м3/кг, и энтальпия i, кДж/кг, воды

| Температура, ºС | ν, м3/кг | I, кДж/кг, при давлении, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | 0,00100 | 125,8 | 126,2 | 126,6 | 126,9 | 127,3 | 127,7 | 128,2 | 128,9 | 129,7 |
| 40 | 0,00101 | 167,5 | 168,0 | 168,3 | 168,7 | 169,0 | 169,4 | 169,9 | 170,6 | 171,3 |
| 50 | 0,00101 | 209,3 | 209,8 | 210,1 | 210,4 | 210,8 | 211,1 | 211,6 | 212,3 | 213,0 |
| 60 | 0,00102 | 251,2 | 251,6 | 251,9 | 252,2 | 252,6 | 252,9 | 253,4 | 254,1 | 254,8 |
| 70 | 0,00102 | 293,0 | 293,4 | 293,8 | 294,1 | 294,4 | 294,7 | 295,2 | 295,9 | 296,5 |
| 80 | 0,00103 | 335,0 | 335,4 | 335,7 | 336,0 | 336,3 | 336,6 | 337,1 | 337,7 | 338,4 |
| 90 | 0,00104 | 377,0 | 377,3 | 377,7 | 378,0 | 378,3 | 378,6 | 379,0 | 379,7 | 380,3 |
| 100 | 0,00104 |  | 419,4 | 419,7 | 420,0 | 420,3 | 420,6 | 421,1 | 421,7 | 422,3 |
| 110 | 0,00105 |  | 461,6 | 461,9 | 462,2 | 462,5 | 462,8 | 463,2 | 463,8 | 464,4 |
| 120 | 0,00106 |  | 504,0 | 504,3 | 504,6 | 504,8 | 505,1 | 505,5 | 506,1 | 506,7 |
| 130 | 0,00107 |  | 546,5 | 546,8 | 547,1 | 547,3 | 547,6 | 548,0 | 548,6 | 549,1 |
| 140 | 0,00108 |  | 589,3 | 589,5 | 589,8 | 590,0 | 590,3 | 590,7 | 591,2 | 591,7 |
| 150 | 0,00109 |  | 632,2 | 632,5 | 632,7 | 633,0 | 633,2 | 633,6 | 631,1 | 634,6 |
| 160 | 0,00110 |  |  | 675,7 | 675,9 | 676,2 | 676,4 | 676,8 | 677,2 | 677,7 |
| 170 | 0,00111 |  |  | 719,2 | 719,4 | 719,7 | 719,9 | 720,2 | 720,7 | 721,1 |
| 180 | 0,00113 |  |  |  | 763,3 | 763,5 | 763,7 | 764,0 | 764,4 | 764,8 |
| 190 | 0,00114 |  |  |  | 807,6 | 807,8 | 808,0 | 808,2 | 808,6 | 809,0 |
| 200 | 0,00116 |  |  |  |  | 852,5 | 852,6 | 852,9 | 853,2 | 853,6 |

Приложение 5

Таблица П.5.1

Термодинамические свойства воды и

перегретого пара

| Темпера- тура, °С | Р = 0,7 МПа |  | P = 1,4 МПа |  | P = 1,6 МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ts = 164,96 |  | ts = 164,96 |  | ts = 164,96 |  |
|  | V = 0,001108; i' = 96,71; V" = 0,27274; i" = 2762,9 |  | V = 0,0011489; i' = 830,1; V" = 0,14072; i" = 2788 |  | V = 0,0011586; i' = 856,6; V" = 0,12368; i" = 2792,6 |  |
| 70 | 0,001022 | 293,5 | 0,001022 | 294,0 | 0,001022 | 294,2 |
| 80 | 0,001029 | 335,4 | 0,001029 | 336,0 | 0,001028 | 336,1 |
| 90 | 0,001036 | 377,4 | 0,001035 | 378,1 | 0,001035 | 378,1 |
| 100 | 0,001043 | 419,5 | 0,001043 | 420,0 | 0,001043 | 420,2 |
| 110 | 0,001052 | 461,7 | 0,001061 | 462,2 | 0,001051 | 452,4 |
| 120 | 0,001060 | 504,1 | 0,001060 | 504,6 | 0,001060 | 504,7 |
| 130 | 0,001070 | 546,6 | 0,001070 | 547,1 | 0,001069 | 547,2 |
| 140 | 0,001080 | 589,3 | 0,001080 | 589,8 | 0,001079 | 589,9 |
| 150 | 0,001091 | 632,3 | 0,001091 | 632,7 | 0,001090 | 632,8 |
| 160 | 0,001102 | 675,5 | 0,001102 | 675,9 | 0,001101 | 676,0 |
| 170 | 0,2768 | 2775,2 | 0,001114 | 719,4 | 0,001114 | 719,6 |
| 180 | 0,2847 | 2798,9 | 0,001127 | 763,3 | 0,001127 | 763,4 |
| 190 | 0,2924 | 2822,1 | 0,001141 | 807,6 | 0,001141 | 807,7 |
| 200 | 0,2999 | 2844,8 | 0,1429 | 2802,1 | 0,001156 | 852,4 |
| 210 | 0,3074 | 2867,1 | 0,1473 | 2828,9 | 0,1271 | 2816,7 |
| 220 | 0,3147 | 2889,1 | 0,1515 | 2854,5 | 0,1310 | 2843,7 |
| 230 | 0,3220 | 2910,8 | 0,1556 | 2879,5 | 0,1347 | 2869,8 |
| 240 | 0,3292 | 2932,3 | 0,1596 | 2803,7 | 0,1383 | 2894,9 |
| 250 | 0,3363 | 2953,7 | 0,1635 | 2927,4 | 0,1419 | 2919,4 |
| 260 | 0,3434 | 2974,9 | 0,1674 | 2950,6 | 0,1453 | 2943,3 |

В табл. приняты следующие обозначения: ts – температура насыщения, °С; V – удельный объем воды при tS, м3/кг;  V" – удельный объем пара tS, м3/кг; i' – удельная энтальпия воды tS, кДж/кг;  i" – удельная энтальпия пара tS, кДж/кг; V и i – удельные объемы и энтальпии воды (выше черты) или пара (ниже черты).

Приложение 5

Таблица П.5.2

Классификация насосов

Электронасосы типа ВКС и центробежно-вихревые насосы типа ЦВМ

| Показатель | Тип ВСК-ВКО |  | Тип 2,5 ЦВМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВК 5/24 | ВК 10/45 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| Производительность, м3/ч | 18 | 35 | 5–14 | 10–21 | 15–23 | 20–30 |
| Полный напор, м | 24 | 45 | 190-90 | 190-78 | 190-82 | 100-71 |
| Мощность, кВт | 11 | 30 | 17 | 22 | 30 | 40 |
| КПД,% | 35 | 38 | 29 | 38 | 32 | 37 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина | 1104 | 1302 | 1150 | 1150 | 1255 | 1255 |
| ширина | 196 | 366 | 458 | 458 | 516 | 516 |
| высота | 350 | 412 | 450 | 450 | 486 | 486 |
| Масса с электродвигателем, кг | 193 | 396 | 350 | 390 | 415 | 540 |

Таблица П.5.3

Электронасосы центробежные консольные

| Показатель | Марка насоса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К-45/30 | К-80/50-200 | К-100-80-160 | К-100-65-20 | К-100-65-250 |
| Производитель- ность, м3/ч | 30–54 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Напор, м | 27–35 | 50 | 32 | 50 | 80 |
| Мощность, кВт | 7,5 | 10,5 | 11,3 | 18,9 | 32,5 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| длина | 1030 | 1020 | 1245 | 1270 | 1390 |
| ширина | 332 | 458 | 458 | 498 | 568 |
| высота | 413 | 450 | 485 | 540 | 605 |
| Масса с электродви- гателем, кг | 134 | 200 | 270 | 376 | 485 |

Таблица П.5.4

Центробежные многоступенчатые секционные насосы

| Показатель | Марка насоса ЦНСС (г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38-44 | 38-66 | 38-88 | 38-110 | 38-132 | 38-154 | 38-176 | 38-198 | 38- 220 |
| Подача (производительность), м3/ч |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| Полный напор, мм вод. ст. | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 45 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 1369 | 1547 | 1614 | 1714 | 1785 | 1856 | 1927 | 2051 | 2187 |
| ширина | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 452 | 452 |
| высота | 561 | 621 | 621 | 640 | 640 | 640 | 640 | 685 | 685 |
| Масса с электродвигателем, кг | 330 | 411 | 455 | 533 | 536 | 569 | 593 | 672 | 719 |

Продолжение табл П. 5.4

| Показатель | Марка насоса ЦНСС (г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60-66 | 60-99 | 60-132 | 60-165 | 60-198 | 105-98 | 105-147 | 105-196 | 105-245 |
| Подача (производительность), м3/ч |  |  | 60 |  |  |  | 105 |  |  |
| Полный напор, м вод. ст. | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 98 | 147 | 196 | 245 |
| Потребляемая мощность, кВт | 22 | 30 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 110 | 132 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 1540 | 1620 | 1818 | 1930 | 2010 | 1920 | 2263 | 2080 | 2550 |
| ширина | 475 | 475 | 495 | 517 | 520 | 587 | 627 | 615 | 875 |
| высота | 676 | 680 | 715 | 731 | 731 | 820 | 930 | 930 | 890 |
| Масса с электродвигателем, кг | 470 | 523 | 639 | 741 | 869 | 915 | 1164 | 1170 | 1830 |
| Масса с электродвигателем, кг | 330 | 411 | 455 | 533 | 536 | 569 | 593 | 672 | 719 |

Таблица П. 5.5

Питательные центробежные и паровые насосы

| Марка насоса | Производительность, м3/ч | Полный напор | Число оборотов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 ЦВ-0,8 | 5–12 | 220 | 2900 |
| 2,5 ЦВ-1,1 | 8–12 | 250 | 2900 |
| 2,5 ЦВ-1,3 | 14–28 | 250 | 2900 |
| 2,5 ЦВ-1,5 | 15–30 | 270 | 2900 |
| МСГ-30 | 30 | 25·(2+10) | 2950 |
| МСГ-50 | 50 | 35·(2+10) | 2950 |
| МСГ-70 | 70 | 45·(2+10) | 2950 |
| ПНП-1 | 10–25 | 200 | 2950 |
| ПНП-3 | 5,5–14 | 200 | 2950 |
| ПНП-15 | 25 | 380 | 2950 |

Таблица П. 5.6

Классификация вентиляторов

Вентиляторы дутьевые типа ВДН

| Марка вентилятора | Производи- тельность Q, м3/ч | Напор, кПа (кгс/см2) | КПД, % | Масса без двигателя, кг | Тип двигателя, мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВДН-8 | 10,02×103 | 2,19(219) | 83 | 417 | 4А160 4(15) |
| ВДН-9 | 14,65×103 | 2,78(278) | 83 | 466 | 4A160 6 (11) |
| ВДН-10 | 19,60×103 | 3,45(345) | 83 | 594 | 4А-180М4(30) |
| ВДН-11,2 | 27,65×103 | 4,82(482) | 83 | 837 | 4А-200-4(45) |
| ВДН-12,5 | 39,10×103 | 5,32(532) | 83 | 937 | А02-92-4(100) |
| ВДН-15 | 50,00×103 | 3,5(350) | 83 | 2495 | АО2-92-8(55) |
| ВДН-17 | 73,00×103 | 4,5(450) | 83 | 2709 | A03-315-8(90) |
| ВДН-18 | 152×103 | 3,94(394) | 86 | 5003 | ДА302-16-44-6/8У1(400/170) |
| ВДН-20 | 215×103 | 4,8(480) | 86 | 5658 | ДА302-12-55-6/8М-У1(250/150) |
| ВДН-22-11У | 110×103 | 3,4(340) | 86 | 7085 | ЛА302-16-44-8-У1(250/125) |
| ВДН-24-11У | 275×103 | 4,03(403) | 86 | 7838 | ДА302-16-64-8/10У 1(400/200) |

Таблица П.5.7

Дымососы центробежные типов ДниД

| Марка | Производи- тельность Q, м3/ч | Напор, кПа (кгс/м2) | КПД, % | Масса без электро- двигателя, кг | Марка электродвига- теля, мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДН-9 | 14,65×103 | 1,78(178) | 83 | 536 | 4А160 4(15) |
| ДН-10 | 19,6×103 | 2.21(221) | 83 | 677 | 4AI80M4 (30) |
| ДН-1,2 | 27,65×103 | 2,76(276) | 83 | 923 | 4А200 4 (45) |
| ДО-2,5 | 39,1×103 | 3,43(343) | 83 | 1056 | А02-91-4(75) |
| ДН-15 | 50×103 | 2,26(226) | 83 | 2758 | А02-91-8(40) |
| ДН-17 | 73×103 | 2,88(288) | 82 | 3055 | А02-92-8(55) |
| Д11-19Б | 108×103 | 4,62(462) | 82 | 4600 | АОЗ-355М-643 (200) |
| ДН-19БГМ | 108×103 | 4.62(462) | 82 | 4100 | АОЗ-355-ЮУЗ (110) |

Таблица П.5.8

Вентиляторы дутьевые типа Ц4-70

| Показатель | Низкого давления |  |  |  |  |  |  | Среднего давления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 |
| Производительность, м /ч | 1,7- | 1,9- | 3,1 | 5,3- | 8,5- | 16 | 25 | 9-37 | 12,6- | 23- |
|  | 3,4 | 4,0 | 6,5 | 12 | 19 |  |  |  | 50,4 | 80 |
| Полное давление, | 1,22- | 0,57- | 0,61- | 0,88- | 1,22- | 0,96 | 0,80 | 2,4- | 1,9- | 2,4- |
| кПа (кг/с) | 0,87 | 0,41 | 0,44 | 0,63 | 0,87 |  |  | 1,2 | 0,65 | 1,15 |
| Максимальный КПД | 80,5 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| Потребляемая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощность, кВт | 1,15 | 1,15 | 2,0 | 2,85 | 4,6 | 6,3 | 7,0 | 18 | 19 | 40 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 530 | 685 | 850 | 1015 | 1200 | 1500 | 1850 | 1253 | 1380 | 1610 |
| ширина | 505 | 655 | 815 | 965 | 1120 | 1200 | 1360 | 1455 | 1810 | 2160 |
| высота | 565 | 745 | 925 | 1100 | 1280 | 1450 | 1450 | 1410 | 1745 | 2080 |
| Масса без элек- тродвигателя, кг | 21 | 49 | 84 | 133 | 201 | 420 | 610 | 340 | 480 | 730 |

Таблица П.5.9

Дымососы одностороннего всасывания серии 0,7-57

| Показатель | Типоразмер |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 ½ | 18 | 20 |
| Производительность при максимальном КПД, м3/ч | 8–10 | 15–20 | 28–35 | 45–60 | 65–85 | 85–105 | 115–150 |
| Полный напор при t = 200°С, кПа (кгс/м2) | 0,6–1,08 (60–108) | 0,95–1,7 (95–170) | 1,37–2,45 (137–245) | 1,78–3,15 (178–315) | 2,32–4,12 (232–412) | 2,03–4,12 (203–412) | 2,54–3,95 (254–395) |
| Максимальный КПД | 61 |  |  | 63 | 70 |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,9–4,4 | 6,6–13,8 | 15,6–34 | 31–73 | 59–135 | 60–138 | 112–230 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 1286 | 1647 | 1773 | 2300 | 2380 | 2601 | 2997 |
| ширина | 1300 | 1620 | 1940 | 2260 | 2550 | 2954 | 3230 |
| высота | 1210 | 1560 | 1810 | 2145 | 2385 | 2940 | 3050 |
| Масса, кг | 441 | 909 | 1153 | 1980 | 2294 | 4267 | 4790 |

Приложение 6

Таблица П.6.1

| Вариант | Тип котельного агрегата | Паропроизвод. котельной, т/ч | Мощность, МВт (Гкал/ч) | Суммарная мощность, МВт (Гкал/ч) | Давление пара, МПа (кг/см2) | Температура пара на выходе из котла, tп., °С | Температура питательной воды tп.в., °С | Вид топлива, характеристика | Расчётные тепловые нагрузки, % |  |  |  | Потери в тепловых / паровых сетях | Процент возврата конденсата при температуре 80ºС, % | Район стр-ва, источник водоснабжения | Годовое число часов использования установленной мощности котельной | Графическая часть, чертежи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | На нужды отопления и вентиляции | на нужды горячего водоснабжения | технологическое пароснабжение | собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |  | 17 |
| 1 | ДКВР-10-13 | 30 | 7,5 (6,45) | 22,5 (19,35 | 13 | 194 | 85 | Бурый уголь Печорский угольный бассейн | 60 | 11 | 25 | 4 | 2 | 85 | г. Вологда р. Вологда |  | Компоновка, План, Сборочный чертёж, экономайзер |
| 2 | ДКВР-4-13 | 8 | 3,0 (2,58) | 6,0 (5,16) | 13 | 194 | 80 | Газ Газопровод Брянск – Москва | 61 | 13 | 24 | 2 | 2 | 75 | г.Брянск р. Десна |  | Компоновка, План, схема ХВО (ЛГОК) |

Продолжение табл. 5.1

| 3 | ДЕ -4-14 | 16 | 3,0 (2,58) | 12,0 (10,32) | 14 | 194 | 90 | Мазут Малосернистый | 65 | 13 | 20 | 2 | 2 | 75 | г. Хабаровск р. Амур | Компоновка, План, подготовка мазута, Na-катионовая установка, схема умягчения воды, вакуум-деаэраторной установки, дымовая труба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ДКВР-10-23 | 40 | 7,5 (6,45) | 30,0 (25,8) | 23 | 194 | 95 | Каменный уголь Челябинский угольный бассейн | 61 | 10 | 24 | 5 | 2 | 90 | г. Челябинск р. Миасс | Компоновка, План, Сборочный чертёж, дымовая труба |
| 5 | ДЕ -6,5-14-225 | 13 | 4,88 (4,20) | 9,76 (8,40) | 14 | 225 | 85 | Газ Газопровод Оренбург - Совхозное | 63 | 12 | 23 | 2 | 2 | 75 | г. Оренбург р. Урал | Компоновка, План, тепловая схема |
| 6 | ДКВР-6,5-13 | 13 | 4,88 (4,20) | 9,76 (8,40) | 13 | 194 | 95 | Каменный уголь Донец | 62 | 10 | 25 | 3 | 2 | 80 | г. Белгород р. Северский Донец | Компоновка, План, Сборочный чертёж, экономайзер |
| 7 | ДЕ -6,5-14 | 26 | 4,88 (4,20) | 19,52 (16,80) | 14 | 194 | 85 | Газ Газопровод Промысловка – Астрахань | 63 | 9 | 25 | 3 | 2 | 80 | г. Астрахань р. Волга | Компоновка, План, схема топочного устройства |

Продолжение табл. 5.1

| 8 | ДКВР-6,5-13-250 | 13 | 4,88 (4,20) | 9,76 (8,40) | 13 | 245 | 80 | Газ Саратов-Москва | 64 | 10 | 24 | 2 | 2 | 75 | г. Саратов р. Волга | Компоновка, План, Сборочный чертёж, деаэратор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | КЕ- МТ -4-14-О г. Бийск (с предтопками скоростного горения) | 8 | 3,0 (2,58) | 6,0 (5,16) | 14 | 194 | 80 | Древесные отходы | 61 | 14 | 24 | 2 | 2 | 75 | г. Вологда р. Вологда | Компоновка, План, схема ХВО |
| 10 | ДЕ -10-14-225 | 40 | 7,5 (6,45) | 30,0 (25,8) | 14 | 225 | 95 | Мазут Сернистый | 60 | 12 | 25 | 4 | 2 | 85 | г. Волгоград р. Волга | Компоновка, План, тепловая схема |
| 11 | ДКВР-10-23 | 40 | 7,5 (6,45) | 30,0 (25,8) | 10 | 194 | 85 | Бурый уголь Подмосковный угольный бассейн | 62 | 11 | 22 | 5 | 2 | 90 | г. Калуга р. Ока | Компоновка, План, Сборочный чертёж, дымовая труба |
| 12 | ДКВР-10-23-370 | 20 | 7,5 (6,45) |  | 23 | 370 | 85 | Каменный уголь Печорский угольный бассейн | 62 | 13 | 22 | 3 | 2 | 80 | г. Воркута р. Воркута | Компоновка, План, тепловая схема |

Продолжение табл. 5.1

| 13 | КЕ-МТ -6,5-14-225ТБО г. Бийск (спредтопками скоростного горения) | 13 | 4,88 (4,20) | 9,76 (8,40) | 14 | 225 | 80 | Твердые бытовые отходы | 60 | 10 | 25 | 2 | 2 | 75 | г. Н.Новгород р.Ока | Компоновка, План, топочного устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ДЕ-16-14 | 48 | 12,0 (10,32) | 36,0 (30,96) | 14 | 194 | 95 | Мазут Сернистый | 65 | 8 | 22 | 5 | 2 | 90 | г. Белгород р. Северский Донец | Компоновка, План, подготовка мазута, Na-катионовая установка, схема умягчения воды, вакуум-деаэраторной установки, дымовая труба |
| 15 | ДКВР-6,5-13 | 26 | 4,88 (4,20) | 19,52 (16,80) | 13 | 194 | 80 | Бурый уголь Канско-Ачинский бассейн | 60 | 11 | 25 | 4 | 2 | 85 | г. Абакан р. Абакан | Компоновка, План, Сборочный чертёж, деаэратор |
| 16 | КЕ- МТ -2,5-14-О г. Бийск | 5 | 1,88 (1,65) | 3,76 (3,3) | 14 | 194 | 80 | Древесные отходы (с предтопками скоростного горения) | 64 | 10 | 24 | 2 | 2 | 75 | г. Новгород р. Мста | Компоновка, План, схема тепловая схема |

Продолжение табл. 5.1

| 17 | ДКВР-10-13-250 | 30 | 7,5 (6,45) | 22,5 (19,35 | 13 | 250 | 85 | Бурый уголь Канско-Ачинский бассейн |  | 10 | 24 | 4 | 2 | 85 | г. Красноярск р.Енисей | Компоновка, План, схема ХВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ДКВР-10-13 | 20 | 7,5 (6,45) | 15 (12,90 | 13 | 194 | 95 | Каменный уголь Кузбасс | 62 | 13 | 22 | 3 | 2 | 80 | г. Томск р. Томь | Компоновка, План, Сборочный чертёж, дымовая труба |
| 19 | ДКВР-6,5-13-250 | 13 | 4,88 (4,20) | 9,76 (8,40) | 13 | 250 | 85 | Бурый уголь Печорский угольный бассейн | 62 | 12 | 22 | 3 | 2 | 80 | г. Архангельск р. Северная Двина | Компоновка, План, Сборочный чертеж, схема умягчения воды |
| 20 | ДКВР-6,5-13 | 26 | 4,88 (4,20) | 19,52 (16,80) | 13 | 194 | 85 | Каменный или бурый уголь Донбасс | 61 | 14 | 21 | 4 | 2 | 85 | г. Смоленск р.Днепр | Компоновка, План, Сборочный чертёж, экономайзер |
| 21 | ДКВР-4-13-250 | 16 | 3,0 (2,58) | 12,0 (10,32) | 13 | 240 | 80 | Каменный уголь Кузбасс | 62 | 11 | 24 | 3 | 2 | 80 | Екатеринбург Р. Исеть | Компоновка, План, Сборочный чертёж, деаэратор |
| 22 | КЕ-4-14С (С-О) | 8 | 3,0 (2,58) | 6,0 (5,16) | 14 | 194 | 90 | Каменный или бурый уголь | 63 | 13 | 22 | 2 | 2 | 75 | г. Уфа р. Белая | Компоновка, План, схема топочного устройства |

Продолжение табл. 5.1

| 23 | ДКВР-10-13 | 40 | 7,5 (6,45) | 30,0 (25,8) | 13 | 194 | 85 | Каменный уголь Канско-ачинский угольный бассейн | 62 | 12 | 21 | 5 | 2 | 90 | г. Кемерово р. Томь | Компоновка, План, подготовка мазута, Na-катионовая установка, схема умягчения воды, вакуум-деаэраторной установки, дымовая труба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | ДКВР-10-23-370 | 20 | 7,5 (6,45) | 15 (12,90 | 23 | 360 | 85 | Каменный или бурый уголь Донбасс | 61 | 12 | 25 | 3 | 2 | 80 | г. Ростов-на-Дону р. Дон | Компоновка, План, тепловая схема |
| 25 | ДКВР-4-13-250 | 16 | 3,0 (2,58) | 12,0 (10,32) | 13 | 255 | 80 | Каменный уголь Кузбасс | 62 | 13 | 22 | 3 | 2 | 80 | г. Абакан р.Енисей | Компоновка, План, Сборочный чертёж, экономайзер |
| 26 | ДКВР-4-13 | 8 | 3,0 (2,58) | 6,0 (5,16) | 13 | 194 | 90 | Бурый уголь Воркутинский бассейн | 64 | 10 | 24 | 2 | 2 | 75 | г. Санкт-Петербург р. Нева | Компоновка, План, Сборочный чертёж, деаэратор |

Окончание табл. 5.1

| 27 | КЕ-10-24-250С-О со слоевыми топочными устройствами | 20 | 7,5 (6,45) | 15,0 (12,90 | 24 | 250 | 92 | Каменный или бурый уголь | 60 | 12 | 25 | 3 | 2 | 80 | г. Пермь р. Кама | Компоновка, План, тепловая схема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ДКВР-6,5-13-250 | 26 | 4,88 (4,20) | 19,52 (16,80) | 13 | 240 | 95 | Бурый уголь Кузбасс | 61 | 11 | 24 | 4 | 2 | 85 | г. Тюмень р. Тура | Компоновка, План, схема ХВО (ЛГОК) |
| 29 | ДКВР-10-13-250 | 40 | 7,5 (6,45) | 30,0 (25,8) | 13 | 255 | 85 | Бурый уголь Кузбасс | 61 | 10 | 24 | 5 | 2 |  | г. Якутск р. Лена | Компоновка, План, схема топочного устройства |
| 30 | ДКВР-4-13-250 | 16 | 3,0 (2,58) | 12,0 (10,32) | 13 | 249 | 90 | Каменный уголь Кузбасс | 62 | 12 | 22 | 3 | 2 | 80 | г. Оренбург р. Урал | Компоновка, План, подготовка мазута, Na-катионовая установка, схема умягчения воды, вакуум-деаэраторной установки, дымовая труба |